## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 1 | Hospic Sv. Alžběty
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-29
sdfsdf
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 01 | Stavební objekty |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.1.1.04 | D.1.1.04 - Stavební část |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.1.4.01 | D.1.4.01 - ZTI |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.1.4.01 | D.1.4.01 - ZTI Venkovní rozvody |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.1.4.02 | D.1.4.02 - Vnitřní rozvod plynu |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.1.4.03 | D.1.4.03 - Zařízení vzduchotechniky |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.1.4.04 | D.1.4.04 - Zařízení pro vytápění staveb |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.1.4.05 | D.1.4.05 - Zařízení MaR |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.1.4.07 | D.1.4.07 - Elektroinstalace silnoproudu |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.1.4.07 | D.1.4.07 - Elektroinstalace silnoproudu - I.etapa |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.1.4.08 | D.1.4.08 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.1.4.10 | D.1.4.10 - Vertikální doprava |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | VRN | VRN |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 02 | 02 Provozní soubory |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | PS01 | PS01 - Motorgenerátor |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| _1 | Dodávky |  |  | HSV |  |  | 0
| _1 | Strojní zařízení |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | Řídící systém pro min. 14xAI, 29xDI, 9xAO, 15xDO, RS485, Ethernet |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | STA |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | Elektrická zabezpečovací signalizace EZS |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | Periferie: |  |  | HSV |  |  | 0
| _4 | AV TECHNIKA |  |  | HSV |  |  | 0
| _4 | Kabely celoplastové |  |  | HSV |  |  | 0
| _4 | Potrubí |  |  | HSV |  |  | 0
| _5 | Dveřní interkom - domácí telefon |  |  | HSV |  |  | 0
| _5 | Ostatní montážní materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| _5 | Tepelná izolace |  |  | HSV |  |  | 0
| _6 | Automnomní signalziace nouze z WC pro invalidy |  |  | HSV |  |  | 0
| _6 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  | HSV |  |  | 0
| _6 | Závěs pro potrubí DN 15-32 (15-28 mm): |  |  | HSV |  |  | 0
| _7 | EPS |  |  | HSV |  |  | 0
| _7 | Nátěry potrubí, uložení potrubí a pomocných konstrukcí: |  |  | HSV |  |  | 0
| _8 | Rozhlas ERO |  |  | HSV |  |  | 0
| 000 | Upozornění |  |  | HSV |  |  | 0
| 0 | Nepřiřazený díl |  |  | HSV |  |  | 0
| 005 | Vedlejší náklady |  |  | HSV |  |  | 0
| 006 | Ostatní náklady |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  | HSV |  |  | 0
| 200 | Sanace |  |  | HSV |  |  | 0
| 21 | Úprava podloží a základ.spáry |  |  | HSV |  |  | 0
| 27 | Základy |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 612 | Úpravy povrchů |  |  | HSV |  |  | 0
| 634 | Podlahy, osazování |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 800 | Hodinová zúčtovací sazba |  |  | HSV |  |  | 0
| 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 967 | Bourání, podchycování |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 999 | Výpočty ploch |  |  | HSV |  |  | 0
| Díl Z1 | Zařízení č. 1 - Větrání kanceláří + jednací místnosti |  |  | HSV |  |  | 0
| Díl Z2 | VZT Zařízení č. 2 - Větrání CHÚC - typ B |  |  | HSV |  |  | 0
| Díl Z3 | VZT Zařízení č. 3 - Větrání dieselagregátu - odvod |  |  | HSV |  |  | 0
| Díl Z4 | Zařízení č. 4 - Větrání technické mistnosti + kotelny - odvod |  |  | HSV |  |  | 0
| Díl Z5 | Zařízení č. 5 - Větrání skladu kompenzačnich pomůcek m.č. 146 |  |  | HSV |  |  | 0
| Díl Z6 | Zařízení č. 6 - Větrání sociálního zázemí |  |  | HSV |  |  | 0
| Díl Z7 | Zařízení č. 7 - Chlazení kanceláří |  |  | HSV |  |  | 0
| Díl Z8 | Zařízení č. 8 - Větrání výtahové šachty |  |  | HSV |  |  | 0
| Díl Z9 | Doplňkový materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Živičné a povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 714 | Izolace akustické a protiotřesové |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 724 | Strojní vybavení |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 726 | Instalační prefabrikáty |  |  | PSV |  |  | 0
| 727 | Sanitární vybavení |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766.1 | Zabudovaný interiér |  |  | PSV |  |  | 0
| 766.2 | Okna a venkovní výplně otvorů |  |  | PSV |  |  | 0
| 766.7 | Volný interiér |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 789 | Skladby střech, stěn, stropů, podlah |  |  | PSV |  |  | 0
| 797 | Informační a orientační systém |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní výrobky |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| M32 | Montáž elektropohonu a dieselagregátu |  |  | MON |  |  | 0
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 D.1.1.04 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1 | Hospic Sv. Alžběty | [23 empty] | STA
O: | 01 | Stavební objekty | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1.04 | D.1.1.04 - Stavební část | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 000 | Upozornění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
0 | 000000000T00 | Upozornění !!! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1. R-položky jsou oceněny včetně všech potřebných: | [9 empty] | 1. R-položky jsou oceněny včetně všech potřebných: | [13 empty] | VV | 0
|  | prací a materiálů.: | [9 empty] | prací a materiálů.: | [13 empty] | VV | 0
|  | 2. Při nejasnostech kontaktujte projektanta !: | [9 empty] | 2. Při nejasnostech kontaktujte projektanta !: | [13 empty] | VV | 0
|  | 3. Rozpočet je sestaven v cenové soustavě RTS DATA.: | [9 empty] | 3. Rozpočet je sestaven v cenové soustavě RTS DATA.: | [13 empty] | VV | 0
|  | Technické a cenové podmínky lze nalézt na adrese: | [9 empty] | Technické a cenové podmínky lze nalézt na adrese: | [13 empty] | VV | 0
|  | www.cenovasoustava.cz.: | [9 empty] | www.cenovasoustava.cz.: | [13 empty] | VV | 0
|  | 4. V cenách bourání a demontáží je i třídění odpadu.: | [9 empty] | 4. V cenách bourání a demontáží je i třídění odpadu.: | [13 empty] | VV | 0
|  | 5. V cenách SDRK konstrukcí jsou veškeré potřebné: | [9 empty] | 5. V cenách SDRK konstrukcí jsou veškeré potřebné: | [13 empty] | VV | 0
|  | práce a materiály (tmelení, broušení atd.): | [9 empty] | práce a materiály (tmelení, broušení atd.): | [13 empty] | VV | 0
|  | 6. Položky vlastní jsou položky s příponou T.xx, U.xx, V.xx a : | [9 empty] | 6. Položky vlastní jsou položky s příponou T.xx, U.xx, V.xx a : | [13 empty] | VV | 0
|  | všechny R-položky. Jejich cena vychází ze zkušeností: | [9 empty] | všechny R-položky. Jejich cena vychází ze zkušeností: | [13 empty] | VV | 0
|  | rozpočtářky, z dodavatelských rozpočtů z jiných staveb,: | [9 empty] | rozpočtářky, z dodavatelských rozpočtů z jiných staveb,: | [13 empty] | VV | 0
|  | z průzkumu trhu, z hledání cen materiálů na internetu atd.: | [9 empty] | z průzkumu trhu, z hledání cen materiálů na internetu atd.: | [13 empty] | VV | 0
|  | 7. Před číselné odkazy na výkresech bouracích prací: | [9 empty] | 7. Před číselné odkazy na výkresech bouracích prací: | [13 empty] | VV | 0
|  | je v rozpočtu přidáno písmeno "B".: | [9 empty] | je v rozpočtu přidáno písmeno "B".: | [13 empty] | VV | 0
|  | 8. V ceně příslušných položek je i dílenská dokumentace.: | [9 empty] | 8. V ceně příslušných položek je i dílenská dokumentace.: | [13 empty] | VV | 0
|  | 9. Pokud se v položce vyskytne obchodní název : | [9 empty] | 9. Pokud se v položce vyskytne obchodní název : | [13 empty] | VV | 0
|  | materiálu, jedná se pouze o informaci a lze použít : | [9 empty] | materiálu, jedná se pouze o informaci a lze použít : | [13 empty] | VV | 0
|  | i výrobek jiný, stejných vlastností.: | [9 empty] | i výrobek jiný, stejných vlastností.: | [13 empty] | VV | 0
|  | 10. Pro ocenění truhlářských, zámečnických atd.konstrukcí: | [9 empty] | 10. Pro ocenění truhlářských, zámečnických atd.konstrukcí: | [13 empty] | VV | 0
|  | je nutné použít příslušné výpisy, protože texty jsou: | [9 empty] | je nutné použít příslušné výpisy, protože texty jsou: | [13 empty] | VV | 0
|  | v rozpočtu zkrácené !: | [9 empty] | v rozpočtu zkrácené !: | [13 empty] | VV | 0
|  | 11. Prostor s novou zpevněnou plochou (ZP01) po: | [9 empty] | 11. Prostor s novou zpevněnou plochou (ZP01) po: | [13 empty] | VV | 0
|  | vybouraném přístavku je v rozpočtu označený jako: | [9 empty] | vybouraném přístavku je v rozpočtu označený jako: | [13 empty] | VV | 0
|  | mč 150.: | [9 empty] | mč 150.: | [13 empty] | VV | 0
|  | 12. Položky zateplovacích systémů obsahují kompletní: | [9 empty] | 12. Položky zateplovacích systémů obsahují kompletní: | [13 empty] | VV | 0
|  | provedení KZS vč.zakládacích lišt, nenasákavého : | [9 empty] | provedení KZS vč.zakládacích lišt, nenasákavého : | [13 empty] | VV | 0
|  | materiálu nad vodorovnými prvky atd.:0 | [9 empty] | materiálu nad vodorovnými prvky atd.:0 | [13 empty] | VV | 0
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 111201101V01 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 včetně likvidace dřevěného odpadu | m2 | 103.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | změřeno v autocadu : 86,92+16,4 |  | 103.32 | [21 empty] | VV | 0
2 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 27.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | plocha změřena v autocadu : 182,5*0,15 |  | 27.38 | [21 empty] | VV | 0
3 | 130001101R00 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 38.7563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | a blízko stávající budovy. Předpokad 10% z celkového : | [23 empty] | VV | 0
|  | objemu výkopů. : 387,563*0,1 |  | 38.76 | [21 empty] | VV | 0
4 | 132201212R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ | m3 | 387.563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | změřeno v autocadu : 387,563 |  | 387.56 | [21 empty] | VV | 0
5 | 132201401R00 | Hloubený výkop pod základy v hor.3 | m3 | 6.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 6*0,85*0,65+2*0,85*0,45+3*0,5*1,5 |  | 6.33 | [21 empty] | VV | 0
6 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 23.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pro podbetonování základů : | [23 empty] | VV | 0
|  | (6+0,6*2)*1,7*1,0+(2+0,5*2)*1,5*1,0+(3+0,6*2)*1,5*1,0 |  | 23.04 | [21 empty] | VV | 0
7 | 161101601R00 | Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m | m3 | 6.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
8 | 162201102V01 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m Ručně v kolečkách | m3 | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | zemina z výkopu pro podbetonování základů na : | [23 empty] | VV | 0
|  | meziskládku a zpět : 23,04*2 |  | 46.08 | [21 empty] | VV | 0
|  | vytříděná zemina pro zásyp na meziskládku : | [23 empty] | VV | 0
|  | a zpět : 15,96*2 |  | 31.92 | [21 empty] | VV | 0
9 | 162301501R00 | Vodorovné přemístění křovin do 5000 m | m2 | 103.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
10 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 377.933 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | hloubená pod základy : 6,33 |  | 6.33 | [21 empty] | VV | 0
|  | výkop : 387,563 |  | 387.56 | [21 empty] | VV | 0
|  | zásyp : -15,96 |  | -15.96 | [21 empty] | VV | 0
11 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 3779.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 377,933*10 |  | 3779.33 | [21 empty] | VV | 0
12 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 23,04+15,96 |  | 39 | [21 empty] | VV | 0
13 | 171201201V02 | Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku (zemina) | m3 | 377.933 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
14 | 174101101V01 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp strojem + částečně ručně | m3 | 207.778 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | změřeno v autocadu : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrkopísek (štěrk) : 191,818 |  | 191.82 | [21 empty] | VV | 0
|  | nenamrzavá zemina : 15,96 |  | 15.96 | [21 empty] | VV | 0
15 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 23.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
16 | R 1-01 | Přehutnění nebo vylepšení pláně dle poznámky na výkresu základů | m2 | 279.2474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 12*17,5+2,37*1,22+0,98*3,45+4*6,6+5,5*6,65 |  | 279.25 | [21 empty] | VV | 0
17 | R 1-02 | Příplatek za třídění výkopku vhodného pro zásyp (nenamrzavá zemina) | m3 | 15.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
18 | R 11-01 | Protiprašná a protihluková SDRK příčka s dveřmi montáž, amortizace, demontáž | m2 | 58.487 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Včetně úklidu po demontáži a uvedení stěn, stropů a : | [23 empty] | VV | 0
|  | podlah do původního stavu. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP : (1,4+3,85+0,7)*2,7+(2,4+2,0)*3,5+3,05*3,5 |  | 42.14 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 3*3,1 |  | 9.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 2,43*2,9 |  | 7.05 | [21 empty] | VV | 0
19 | R 11-02 | Čistící zóna - montáž, amortizace, demontáž rohožky min. 1200/1200 | m2 | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 1NP : 1,2*1,2*3 |  | 4.32 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2+3NP : 1,2*1,2*2 |  | 2.88 | [21 empty] | VV | 0
20 | R 11-03 | Ochrana podlahy proti poškození geotextilií deskami OSB (dle pozn."C") | m2 | 24.215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1NP : 2,3*1,85+(1+0,7)*3,85*0,5+2,4*1,15+1,5*2,1 |  | 13.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,45+1,2)*0,7*0,5+3,05*1,0 |  | 3.98 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 3*0,95+0,4*2,25 |  | 3.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 2,43*1+1,55*0,4 |  | 3.05 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
21 | R 18-01 | Kompletní provedení parkového trávníku dle popisu ve skladbě ZP03 | m2 | 40.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 200 | Sanace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
22 | R 200-01 | Vodorovná infuzní clona - kompletní provedení | m2 | 12.9385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Dle popisu na výkresu sanací (vrty, injektáž atd.) - modrá : | [23 empty] | VV | 0
|  | čárkovaná čára. Měrnou jednotkou je půdorysná plocha : | [23 empty] | VV | 0
|  | zdiva. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,4*0,5+(6,89-1,12*2)*0,98+(2,37-0,7)*0,25 |  | 8.17 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,7*0,9+(8,95-1)*0,52 |  | 4.76 | [21 empty] | VV | 0
23 | R 200-02 | Svislá hydroizolace zdiva - kompletní provedení sanačního opatření | m2 | 5.124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Dle popisu na výkresu sanací - silnovrstvý stěrkový systém : | [23 empty] | VV | 0
|  | (zelená čárkovaná čára), vč.přípravy, očištění a vyrovnání : | [23 empty] | VV | 0
|  | podkladu, včetně izolačního fabionu atd. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*(8,95+0,98+2,37+2,34) |  | 5.12 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 21 | Úprava podloží a základ.spáry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
24 | R 21-01 | Kompletní provedení drenáže DN 160 | m | 26.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně vyspádovaného betonového dna, obsypu z : | [23 empty] | VV | 0
|  | kameniva, obalení geotextilií, napojení do stávající : | [23 empty] | VV | 0
|  | dešťové kanalizace atd., dle pozn.č.7 na výkr.základů. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,5+5,06+15,09 |  | 26.65 | [21 empty] | VV | 0
25 | R 21-02 | D+M drenážní revizní šachty "Š1" včetně poklopu, betonového dna atd. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 27 | Základy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
26 | 262501171V06 | Vrty injek.povrch.,kladivy do 56 mm,do 10 m, hor.5 D do 30 mm, vč.vlepení ocel. trnu (bez dod.oceli) | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | kotvení nového základu ke stávajícímu (délka : | [23 empty] | VV | 0
|  | základu 11,06 m) : 28*2*0,25 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
27 | 273313211R00 | Beton základových desek prostý C -/7,5 | m3 | 50.9291 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Zabetonování stoky a retenční nádrže. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,65*(12,76+1,75+4,76+0,45)+2,38*4,23*2,15 |  | 50.93 | [21 empty] | VV | 0
28 | 273321411V04 | Železobeton základových desek C 25/30 (B 30) beton C25/30 - XC2, XA1 | m3 | 32.7706 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výtah : 3,85*3,02*0,3 |  | 3.49 | [21 empty] | VV | 0
|  | řez 4+6 : 3,85*6,14*0,6-3,44*0,55*0,33 |  | 13.56 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 17.05 | [21 empty] | VV | 1
|  | podkladní beton : (9,4*(1,6+4,75)+1,2*0,4)*0,1 |  | 6.02 | [21 empty] | VV | 0
|  | ((4,35+6)*3,9*0,5+3,44*0,15+3,85*0,2+7,2*6)*0,1 |  | 6.47 | [21 empty] | VV | 0
|  | (3,86*3,4+4*3,25+0,98*3,45+2,37*1,22)*0,1 |  | 3.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 15.72 | [21 empty] | VV | 1
29 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 23.5435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výtah : (3,85+3,02)*2*0,3 |  | 4.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | řez 4+6 : (3,85+6,14)*2*0,6+0,55*0,33+3,44*0,55 |  | 14.06 | [21 empty] | VV | 0
|  | podkl.beton : (15,05+4,5+7,25)*0,2 |  | 5.36 | [21 empty] | VV | 0
30 | 273361821R00 | Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) | t | 2.0457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 17,0471*0,12 |  | 2.05 | [21 empty] | VV | 0
31 | 273361921RT4 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 | t | 0.8377 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | podkladní beton : 15,7235/0,1*0,00444*1,2 |  | 0.84 | [21 empty] | VV | 0
32 | 274272110RT5 | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm výplň tvárnic betonem C 25/30 | m2 | 19.207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výtah : 4,15*1,4+3,32*1,6+3,85*1+2,22*1,25+0,4*2*0,75 |  | 18.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | řez 4+6 : 3,44*0,25 |  | 0.86 | [21 empty] | VV | 0
33 | 274272150RT5 | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic betonem C 25/30 | m2 | 32.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,0*(14,85+4,5+7,25+5,6) |  | 32.2 | [21 empty] | VV | 0
34 | 274313621R00 | Beton základových pasů prostý C 20/25 | m3 | 2.5038 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | venkovní schody : | [23 empty] | VV | 0
|  | pozn.4 : 1,7*0,65*0,9 |  | 0.99 | [21 empty] | VV | 0
|  | pozn.5 : 2,58*0,65*0,9 |  | 1.51 | [21 empty] | VV | 0
35 | 274321411R00 | Železobeton základových pasů C 25/30 | m3 | 16.187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,6*0,4*0,47*2+1,6*0,4*0,6+6,61*0,8*0,57+3,9*0,8*0,9 |  | 6.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | 9,77*1,2*0,8 |  | 9.38 | [21 empty] | VV | 0
36 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 62.4242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pasy ze ŽB : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,6*0,57*4+1,6*0,6*2+(3,44+2,22+0,15)*0,57 |  | 8.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,8+2,3)*0,9+1,2*0,1+0,33*0,8+(9,77+1,2)*2*0,8 |  | 20.73 | [21 empty] | VV | 0
|  | pasy z prostého betonu : | [23 empty] | VV | 0
|  | (14,47+15,05+0,9+3,7+4,5+7,1+7,25+5,4+0,8)*0,45 |  | 26.63 | [21 empty] | VV | 0
|  | venkovní schody : (0,65*4+1,7+2,58)*0,9 |  | 6.19 | [21 empty] | VV | 0
37 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 62.4242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
38 | 274361821R00 | Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) | t | 1.9424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 16,187*0,12 |  | 1.94 | [21 empty] | VV | 0
39 | 279311113V04 | Postupné podbetonování základového zdiva B12,5 stříkaný beton C25/30-XC2, XA1 vč.příp.výztuže | m3 | 6.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Postup dle tech.zprávy statika a dle popisu na výkresu : | [23 empty] | VV | 0
|  | základů. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6*0,85*0,65+2*0,85*0,45+3*0,5*1,5 |  | 6.33 | [21 empty] | VV | 0
40 | 279321411V04 | Železobeton základových zdí B 30 (C 25/30) beton C25/30 - XC2, XA1 | m3 | 6.3606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výtah : (0,55+2,07)*0,4*1,05+3,45*0,55*1,05 |  | 3.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | (3,02+2,9)*0,4*1,38 |  | 3.27 | [21 empty] | VV | 0
41 | 279351101R00 | Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení | m2 | 12.4416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výtah : (3,05+2,07)*(1,38+1,05) |  | 12.44 | [21 empty] | VV | 0
42 | 279351102R00 | Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran | m2 | 12.4416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
43 | 279361821R00 | Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) | t | 2.6546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | bed.tvárnice : (19,207*0,15+32,2*0,4)*0,12 |  | 1.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | výtah : 6,3606*0,12 |  | 0.76 | [21 empty] | VV | 0
44 | R 27-01 | Kompletní provedení prostupů pro instalace v základech | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně utěsnění proti radonu a vodě, vč.potřebných : | [23 empty] | VV | 0
|  | chrániček, bednění prostupů atd. : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
45 | 310236241R00 | Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | po stropních trámech : 12+5+4 |  | 21 | [21 empty] | VV | 0
|  | kolem zhlaví ocel.překladů : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
46 | 310239211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC | m3 | 10.0832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | dům : 1,12*2,4*0,3+1,12*2,4*0,98+1*2,25*0,52 |  | 4.61 | [21 empty] | VV | 0
|  | stoka : 0,9*1,65*(0,3+0,45) |  | 1.11 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 0,98*1,06*3,63 |  | 3.77 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 0,98*(2,23*0,15+1,77*0,15) |  | 0.59 | [21 empty] | VV | 0
47 | 311231116R00 | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10 | m3 | 4.4004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 146 : 3,86*3,8*0,3 |  | 4.4 | [21 empty] | VV | 0
48 | 311238144R00 | Vnitřní nosné zdivo z cihel broušených P10, tl. 300 mm | m2 | 329.4695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1NP (-0,2 až +3,1) : (16,55+14,8+4,2+6,85)*3,3+6,6*0,33-2,3*2,4 |  | 136.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | -2,25*2,35-1,1*3,05*2-2,38*3,05-1,1*3,05*4 |  | -32.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4*3,8-1,8*2,35 |  | 10.97 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP (+3,45 až +7,1) : (17,15+14,8+4,2+6,85)*3,65-2,25*2,3 |  | 151.78 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,1*3,65*2-2,38*3,65-1,1*2,3*4 |  | -26.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 10,37*1,25+10,8*2,4+(6,6+3,9)*1,7*0,5-1,55*2,2 |  | 44.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 10,8*1,25+(10,8+8,45)*3,3*0,5 |  | 45.26 | [21 empty] | VV | 0
49 | 311321411R00 | Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 | m3 | 62.019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výtah : (3,45+2,07)*2*0,2*12,72+(0,35+2,07+3,25)*0,2*0,33 |  | 28.46 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,5*0,2*(12,12+12,45)-1,4*2,48*0,2-1,4*2,43*0,2*4 |  | -0.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,7*2,89-0,8*1,3)*0,2+0,4*0,61*0,2 |  | 0.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | schodiště 1NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,99*0,5*(3,35+4,9)*0,25+0,25*0,2*1,25 |  | 3.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,2*0,5*(1,79+0,532)*0,25 |  | -0.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,85+0,7)*3,45*0,2-0,9*2,35*0,2+(3,7*3,78+1,2*2,75)*0,2 |  | 4.79 | [21 empty] | VV | 0
|  | (6,9*3,45-1,6*2,35)*0,2 |  | 4.01 | [21 empty] | VV | 0
|  | schodiště 2+3NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,59*8,3*0,2*2-1,2*2,43*0,2 |  | 14.66 | [21 empty] | VV | 0
|  | střední zeď 1NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,5*2+2,95)*3,45*0,2-1,4*2,35*0,2 |  | 2.07 | [21 empty] | VV | 0
|  | střední zeď 2NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | (10,37*3,8-1,4*2,3*3)*0,2 |  | 5.95 | [21 empty] | VV | 0
50 | 311351105R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení | m2 | 647.9092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výtah : (3,05+2,07)*2*12,72+(3,45+2,47-0,2)*2*12,72 |  | 275.77 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,35+2,07+3,25)*2*0,33+(0,5*2+0,2)*(12,12+12,45) |  | 33.23 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,7*2,89+0,4*0,61)*2-1,4*2,48*2-1,4*2,43*2*4 |  | -29.63 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,48*2+2,43*8+1,4*5)*0,3+(1,3+0,8)*2*0,3 |  | 10.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | schodiště 1NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,35+4,9)*2,99*0,5*2+(0,2*2+0,25)*1,25 |  | 25.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,35*(1,179+0,532+1,4)+(1,85+0,9+1,4+0,7)*3,45 |  | 17.82 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,35*2+0,9)*0,3+3,7*3,78*2-1,2*2,75*2+(2,75*2+1,2)*0,3 |  | 25.06 | [21 empty] | VV | 0
|  | (6,9*3,45-1,6*2,35)*2+(2,35*2+1,6)*0,3 |  | 41.98 | [21 empty] | VV | 0
|  | schodiště 2+3NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | (4,59*2+0,3)*8,3*2-1,2*2,43*2+(2,43*2+1,2)*0,3 |  | 153.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | střední zeď : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP : (0,5*3+0,3+0,3*5+2,95*2)*3,45-1,4*2,35*2 |  | 25.16 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,35*2+1,4)*0,3 |  | 1.83 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (10,37+0,3)*3,8*2-1,4*2,3*6+(2,3*2+1,4)*0,3*3 |  | 67.17 | [21 empty] | VV | 0
51 | 311351106R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění | m2 | 647.9092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
52 | 311361821R00 | Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) | t | 7.4423 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 62,019*0,12 |  | 7.44 | [21 empty] | VV | 0
53 | 317168132R00 | Překlad cihelný s železobetonovou nosnou částí, 70x238x1500 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
54 | 317168134R00 | Překlad cihelný s železobetonovou nosnou částí, 70x238x2000 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
55 | 317168136R00 | Překlad cihelný s železobetonovou nosnou částí, 70x238x2500 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
56 | 317168137R00 | Překlad cihelný s železobetonovou nosnou částí, 70x238x2750 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
57 | 317168138R00 | Překlad cihelný s železobetonovou nosnou částí, 70x238x3000 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
58 | 317234410R00 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC | m3 | 0.7045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2,7*0,98*0,16+4,26*0,3*0,22 |  | 0.7 | [21 empty] | VV | 0
59 | 317321411R00 | Beton překladů železový C 25/30 | m3 | 1.3514 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | nad 2NP : 0,3*0,35*(1,5*4+3,15) |  | 0.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | ve 3NP : 0,3*0,35*(1,3+0,82+1,6) |  | 0.39 | [21 empty] | VV | 0
60 | 317351107R00 | Bednění překladů - zřízení | m2 | 10.6665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | nad 2NP : 0,45*(1,5*4+3,15)+0,3*(1,1*4+2,55) |  | 6.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | ve 3NP : (0,45*2+0,3)*(1,3+0,82+1,6) |  | 4.46 | [21 empty] | VV | 0
61 | 317351108R00 | Bednění překladů - odstranění | m2 | 10.6665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
62 | 317361821R00 | Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505(R) | t | 0.1622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,3514*0,12 |  | 0.16 | [21 empty] | VV | 0
63 | 317941123RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16 | t | 0.3383 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2,7*7*0,0179 |  | 0.34 | [21 empty] | VV | 0
64 | 317941123RT6 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č. 22 | t | 0.265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2*4,26*0,0311 |  | 0.27 | [21 empty] | VV | 0
65 | 319201316R00 | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm | m2 | 10.605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | cca 30% ploch : | [23 empty] | VV | 0
|  | pod omítku na stáv.zdivu : 28,41*0,3 |  | 8.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | pod obklady na stáv.zdivu : 6,94*0,3 |  | 2.08 | [21 empty] | VV | 0
66 | 345321414R00 | Zídky z betonu železového C 25/30 | m3 | 3.9598 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | atika nad 2NP : (6,3*2+10,97)*0,16*1,05 |  | 3.96 | [21 empty] | VV | 0
67 | 345351101R00 | Bednění zídek plnostěnných - zřízení | m2 | 50.337 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,05*2*(6,3*2+10,97+0,2*2) |  | 50.34 | [21 empty] | VV | 0
68 | 345351102R00 | Bednění zídek plnostěnných - odstranění | m2 | 50.337 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
69 | 345361821R00 | Výztuž zídek ocelí 10 505(R) | t | 0.4752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 3,9598*0,12 |  | 0.48 | [21 empty] | VV | 0
70 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | m2 | 0.864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2,7*0,16*2 |  | 0.86 | [21 empty] | VV | 0
71 | 346244382R00 | Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm | m2 | 1.8744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 4,26*0,22*2 |  | 1.87 | [21 empty] | VV | 0
72 | 346481111R00 | Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem | m2 | 8.097 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2,7*1,5+4,26*0,95 |  | 8.1 | [21 empty] | VV | 0
73 | R 3-01 | Příplatek za bednění pohledového betonu ŽB zdí | m2 | 94.162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Přesný popis a požadavky na pohledový beton viz P.D. : | [23 empty] | VV | 0
|  | střední zeď : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP : (0,5*3+0,3+0,3*5+2,95*2)*3,45-1,4*2,35*2 |  | 25.16 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,35*2+1,4)*0,3 |  | 1.83 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (10,37+0,3)*3,8*2-1,4*2,3*6+(2,3*2+1,4)*0,3*3 |  | 67.17 | [21 empty] | VV | 0
74 | R 3-02 | Uřezání keram.překladu na potřebnou délku včetně likvidace suti | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 4+12+4 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 342 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
75 | 342091043R00 | Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 972.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | příčky : (8,97+31,4+46,74+15,94+63,31+116,38)*2 |  | 565.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | obklady : 52,35 |  | 52.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | podhledy : 112,39+24,8+64,46 |  | 201.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | předstěny : 31,34+6,73 |  | 38.07 | [21 empty] | VV | 0
|  | úprava podkroví : 15,33+59,9+39,66 |  | 114.89 | [21 empty] | VV | 0
76 | 342261211RS2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm | m2 | 8.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 3NP : (1,5*2+0,5)*3,3-0,6*2,15*2 |  | 8.97 | [21 empty] | VV | 0
77 | 342261211RS3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 4 cm | m2 | 31.395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1NP : (2,6+1,9+1,25*2+0,9)*3,45-0,6*2,3*2+2,3*3,8-0,8*2,3 |  | 31.4 | [21 empty] | VV | 0
78 | 342261213RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm | m2 | 46.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 242 : 6,15*3,8*2 |  | 46.74 | [21 empty] | VV | 0
79 | 342261213RS2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm | m2 | 15.939 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 145 : 4,62*3,45 |  | 15.94 | [21 empty] | VV | 0
80 | 342261213RS3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8 cm | m2 | 63.313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 245 : 2,17*3,8*2 |  | 16.49 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3NP : (0,5+4,72)*2,55+(3,3+1,75)*1,65*0,5+(1,35+9,1)*3,3 |  | 51.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,5*2,15*2+(2,55+3,3)*1,55*0,5-1,5*2,15 |  | -5.14 | [21 empty] | VV | 0
81 | 342261213RS4 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.8 cm | m2 | 116.3805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 141-144 : (6,15*2+0,2+0,55+2,6)*3,45-0,4*2,35-0,9*2,3 |  | 50.98 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,3*3 |  | -5.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | 149 : 2,3*5,1 |  | 11.73 | [21 empty] | VV | 0
|  | 146 : 4*3,8-0,9*2,3 |  | 13.13 | [21 empty] | VV | 0
|  | 244-246 : (7,41+0,35+0,4+0,5+4,65)*3,8-0,4*2,3-0,8*2,25*2 |  | 46.06 | [21 empty] | VV | 0
82 | 342263310RT3 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do ocelové konstrukce, typ 0.50.11 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výztuha č.2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 4+1+1 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
83 | 342263320RT1 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC WC - univerzální rám, typ 1.10.00 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výztuha č.3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 3+1+1+1 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
84 | 342263320V02 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC úprava pro výlevku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výztuha č.3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
85 | 342263361T00 | Úprava SDRK příčky pro osazení kuchyňské linky | m | 6.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výztuha č.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 244 : 3,6 |  | 3.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 144 : 2,6 |  | 2.6 | [21 empty] | VV | 0
86 | 342263362T00 | Úprava SDRK příčky pro osazení madla | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výztuha č.4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
87 | 342263364T00 | Úprava SDRK příčky pro osazení sprchy | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výztuha č.6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
88 | 342263372T00 | Úprava SDRK příčky pro osazení promítacího plátna | m | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výztuha č.5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 2,4 |  | 2.4 | [21 empty] | VV | 0
89 | 342263373T00 | Úprava SDRK příčky pro osazení zavěšených skříněk volného interiéru | m | 24.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výztuha č.7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 6,15*4 |  | 24.6 | [21 empty] | VV | 0
90 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 112.3785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Označení podhledu "A" : | [23 empty] | VV | 0
|  | 141 : 2,8*(6,15+0,35) |  | 18.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 144 : 1,15*6,15+0,35*6,15 |  | 9.23 | [21 empty] | VV | 0
|  | 145 : 9,2*(1,15+0,35)+0,8*0,2 |  | 13.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | 146 : 3,86*3,5+0,17*0,45 |  | 13.59 | [21 empty] | VV | 0
|  | 241,242 : 3,25*(3,6+0,9)*2 |  | 29.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | 243 : 3,87*(3,6+0,9) |  | 17.42 | [21 empty] | VV | 0
|  | 244 : 4,1*(1,82+0,8) |  | 10.74 | [21 empty] | VV | 0
91 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 24.8018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Označení podhledu "B" : | [23 empty] | VV | 0
|  | 141.1 : 2,6*1,5+0,9*(1,45+0,9)+0,35*(1,45+0,9) |  | 6.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 142,143 : 0,9*(1,1+1,25)*2 |  | 4.23 | [21 empty] | VV | 0
|  | 146.1 : 1,77*2,2 |  | 3.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | 149 : 2,22*1,03 |  | 2.29 | [21 empty] | VV | 0
|  | 245 : 2,02*0,9+0,9*0,4 |  | 2.18 | [21 empty] | VV | 0
|  | 246 : 1,81*(2,17+0,8) |  | 5.38 | [21 empty] | VV | 0
92 | 342264051RX1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace | m2 | 64.4615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Označení podhledu "D" : | [23 empty] | VV | 0
|  | 140.1 : 2,08*2,3 |  | 4.78 | [21 empty] | VV | 0
|  | 240 : 10,37*2,25+4,4*1,8+2,3*3,01+2,3*(0,29+0,85) |  | 40.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,05*0,85+2,25*0,8 |  | 4.39 | [21 empty] | VV | 0
|  | 347 : 3,05*4,75 |  | 14.49 | [21 empty] | VV | 0
93 | 342265112V09 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky protipož. 2x12,5 mm + izolace 200 mm | m2 | 15.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | S01 (podhled "E") : | [23 empty] | VV | 0
|  | (10,3+9,7+10,65)*0,5 |  | 15.33 | [21 empty] | VV | 0
94 | 342265122V05 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky protipož. 2x12,5 mm + izolace 200 mm | m2 | 59.8998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | S01 (podhled "E") : | [23 empty] | VV | 0
|  | 340 : 5,95*3,25 |  | 19.34 | [21 empty] | VV | 0
|  | 340.1 : 1,5*1,9+(3,45+4,65)*2,2*0,5 |  | 11.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | 342 : (3+4,3)*2,3*0,5+(1,3+2,95)*3,25*0,5 |  | 15.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 343 : 5,87*2,3 |  | 13.5 | [21 empty] | VV | 0
95 | 342265132V05 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky protipož. 2x12,5 mm + izolace 200 mm | m2 | 39.661 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | S04 (podhled "E") : | [23 empty] | VV | 0
|  | 340 : 5,95*0,2 |  | 1.19 | [21 empty] | VV | 0
|  | 340.1 : 2,25*3,5+4,65*1 |  | 12.53 | [21 empty] | VV | 0
|  | 342 : 1,3*2,95 |  | 3.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 343 : 1,3*5,87+0,56*1,75 |  | 8.61 | [21 empty] | VV | 0
|  | 341 : 1,5*9 |  | 13.5 | [21 empty] | VV | 0
96 | 342266111RT1 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, izol. tl. 5 cm | m2 | 52.347 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 340 : 5,95*1,45+(1,45+3,9)*2,5*0,5+2,1*0,4+3,9*0,75 |  | 19.08 | [21 empty] | VV | 0
|  | 340.1 : (3,9+3,0)*1,16*0,5+2,05*3+(3+1,75)*1,2*0,5+3,42*1,75 |  | 18.99 | [21 empty] | VV | 0
|  | 342 : 3,65*1,5 |  | 5.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | 343 : 5,87*1,5 |  | 8.81 | [21 empty] | VV | 0
97 | 347016135T00 | Předstěna SDK,tl.150mm, ocel.kce CW, 2x RBI 12,5mm izolace 60 mm | m2 | 31.335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 141.1,142,143 : 0,9*3,45*3 |  | 9.32 | [21 empty] | VV | 0
|  | 149 : 1,03*2,6 |  | 2.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | 146.1 : 2,02*3,8 |  | 7.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | 245 : 0,9*3,8 |  | 3.42 | [21 empty] | VV | 0
|  | 246 : 2,17*3,8 |  | 8.25 | [21 empty] | VV | 0
98 | 347016136T00 | Předstěna SDK,tl.100mm, ocel.kce CW, 2x RBI 12,5mm izolace 40 mm | m2 | 6.726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 146.1 : 1,77*3,8 |  | 6.73 | [21 empty] | VV | 0
99 | R 342-01 | D+M přetažení jedné SDRK desky přes zdivo | m2 | 0.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 149 : 0,3*2,6 |  | 0.78 | [21 empty] | VV | 0
100 | R 342-02 | C - podhled akustický, děrovaný s absorpční tkaninou (D+M) | m2 | 78.8742 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Označení podhledu "C" : | [23 empty] | VV | 0
|  | 144 : (6,15+4,61)*3,52*0,5 |  | 18.94 | [21 empty] | VV | 0
|  | 145 : 9,2*3,52+3,02*0,2 |  | 32.99 | [21 empty] | VV | 0
|  | 241,242 : 3,25*2,55*2 |  | 16.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | 243 : (2,55+1,01)*3,87*0,5 |  | 6.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | 244 : 0,85*4,1 |  | 3.49 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
101 | 400000001T01 | D+M ocel.konstrukce vč.svarů, prořezu+zákl.nátěr včetně 2x základ.nátěru + 1x emailu synt. | kg | 1290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pozn.3 (montážní oka výtahu) : 70 |  | 70 | [21 empty] | VV | 0
|  | rámy v krovu : 1220 |  | 1220 | [21 empty] | VV | 0
102 | 411321414R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 | m3 | 59.9421 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | nad 1NP : (10,37*14,7+(10,37+6,8)*1,55*0,5-3,45*7,45)*0,2 |  | 28.01 | [21 empty] | VV | 0
|  | -2,3*2,39*0,2+3,67*1,49*0,5*0,15 |  | -0.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | nad 2NP : (10,37*14,7+(10,37+6,8)*1,55*0,5-3,45*7,56)*0,2 |  | 27.93 | [21 empty] | VV | 0
|  | -2,3*1,51*0,2+3,83*1,65*0,5*0,2+1,9*0,45*0,2 |  | 0.11 | [21 empty] | VV | 0
|  | nad 3NP : 3,45*8,3*0,16 |  | 4.58 | [21 empty] | VV | 0
103 | 411351101RT4 | Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm | m2 | 327.0939 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | nad 1NP : 10,37*14,7+(10,37+6,8)*1,55*0,5-3,45*7,45 |  | 140.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | -2,3*2,39+3,67*1,49*0,5+0,3*(3,45+7,45*2+2,3*2) |  | 4.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | nad 2NP : 10,37*14,7+(10,37+6,8)*1,55*0,5-3,45*7,56 |  | 139.66 | [21 empty] | VV | 0
|  | -2,3*1,51+3,83*1,65*0,5+1,9*0,45+0,3*(3,83+1,65+3,45) |  | 3.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(7,56*2+2,3*2) |  | 5.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | nad 3NP : 3,45*8,3+0,7*0,2*2+(3,45+8,3*2)*0,26 |  | 34.13 | [21 empty] | VV | 0
104 | 411351102R00 | Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění | m2 | 327.0939 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
105 | 411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) | t | 7.1931 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 59,9421*0,12 |  | 7.19 | [21 empty] | VV | 0
106 | 413232221R00 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
107 | 413321414R00 | Nosníky z betonu železového C 25/30 | m3 | 0.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | nad 1NP : 0,16*0,4*(1,65+3,85) |  | 0.35 | [21 empty] | VV | 0
108 | 413351107R00 | Bednění nosníků - zřízení | m2 | 4.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (0,24+0,4+0,26)*(1,65+3,85) |  | 4.95 | [21 empty] | VV | 0
109 | 413351108R00 | Bednění nosníků - odstranění | m2 | 4.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
110 | 413351215R00 | Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 20 kPa - zřízení | m2 | 1.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 0,26*(1,65+3,85) |  | 1.43 | [21 empty] | VV | 0
111 | 413351216R00 | Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,20 kPa - odstranění | m2 | 1.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
112 | 413361821R00 | Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) | t | 0.0422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 0,352*0,12 |  | 0.04 | [21 empty] | VV | 0
113 | 417321212R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 12/15 | m3 | 0.0552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | podbetonování zhlaví ocelových překladů : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(0,4*0,1*2+0,98*0,1*2) |  | 0.06 | [21 empty] | VV | 0
114 | 417321414R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 | m3 | 10.5166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | nad 1NP : 0,3*0,35*(14,81+4,2+7,14+16,6-2,39+2,75) |  | 4.53 | [21 empty] | VV | 0
|  | nad 2NP : 0,3*0,35*(14,81+4,2+7,14+16,95-1,51+1,8-1,5*4-3,15) |  | 3.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | krov : 0,3*0,25*(10,06+10,37+1,01-1,3-0,82-1,6) |  | 1.33 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,5+0,3+0,28)*0,3*0,1+0,3*0,16*(3,7+2,4) |  | 0.33 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,3*0,185*3,5 |  | 0.19 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3NP na zazdívce : 0,98*2,23*0,25 |  | 0.55 | [21 empty] | VV | 0
115 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | m2 | 78.593 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pod zhlavím ocel.překladů : 0,2*2*(0,5+1,05+0,3*2) |  | 0.86 | [21 empty] | VV | 0
|  | nad 1NP : (0,45+0,25)*(14,81+7,14+16,6-2,39+2,75) |  | 27.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,2+0,1+0,25)*4,2 |  | 2.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | nad 2NP : (,45+,25)*(14,81+4,2+7,14+16,95-1,51+1,8-1,5*4-3,15) |  | 23.97 | [21 empty] | VV | 0
|  | krov : 0,35*2*(10,06+10,37+1,0)+0,26*2*(3,7+3,4+2,4) |  | 19.94 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,29*2*3,5 |  | 2.03 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3NP na zazdívce : (0,98+2,23)*2*0,35 |  | 2.25 | [21 empty] | VV | 0
116 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | m2 | 78.593 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
117 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) | t | 1.262 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 10,5166*0,12 |  | 1.26 | [21 empty] | VV | 0
118 | 417362021R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců sítí Kari | t | 0.0053 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | podbet.zhlaví ocel.překladů : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,4*0,2+0,98*0,2)*2*0,00799*1,2 |  | 0.01 | [21 empty] | VV | 0
119 | 430321414R00 | Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30 | m3 | 8.9023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | řez 1 : 1,4*0,16*(4+3,7)+1,2*0,16*(3,7*2+0,75)+0,45*,213*,5*1,4 |  | 3.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | řez 2 : 2,3*0,16*(2,9+2) |  | 1.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | stupně : 0,29*0,1565*0,5*1,4*(11+12) |  | 0.73 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,29*0,16*0,5*1,2*(11*2+3) |  | 0.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,29*0,1613*0,5*2,3*8 |  | 0.43 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,29*0,184*0,5*2,3*5 |  | 0.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | podesty : 3,05*1,4*0,206+1,4*1,2*0,208*2 |  | 1.58 | [21 empty] | VV | 0
120 | 430361821R00 | Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R) | t | 1.0683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 8,9023*0,12 |  | 1.07 | [21 empty] | VV | 0
121 | 431351121R00 | Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení | m2 | 41.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,4*(4+3,7)+1,2*(3,7*2+0,75)+0,5*0,3*2+3,7*0,2*2 |  | 22.34 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,65*0,2+3,05*1,4+1,4*1,2*2+2,3*(2,9+2) |  | 19.03 | [21 empty] | VV | 0
122 | 431351122R00 | Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění | m2 | 41.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
123 | 434351141R00 | Bednění stupňů přímočarých - zřízení | m2 | 56.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (0,3+0,2)*(1,4*23+1,2*25+2,3*13) |  | 46.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,25*2*(4+3,7*3+2,9+2) |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
124 | 434351142R00 | Bednění stupňů přímočarých - odstranění | m2 | 56.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
125 | R 4-01 | Příplatek za výztuž a betonáž šikmého věnce + za vyzdívání z tvárnic se šikmou horní plochou | m | 10.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1NP : 2,75 |  | 2.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 1,8 |  | 1.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | krov : 3,7+2,4 |  | 6.1 | [21 empty] | VV | 0
126 | R 4-02 | D+M prefabrikovaného beton.stupně 350/180/1700 dle pozn.č.4 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
127 | R 4-03 | D+M prefabrikovaného beton.stupně 350/180/2625 dle pozn.č.5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
128 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm | m2 | 81.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ZP01 : 35,15 |  | 35.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | ZP02 : 46,79 |  | 46.79 | [21 empty] | VV | 0
129 | 564851111RT4 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm | m2 | 35.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ZP01 : 35,15 |  | 35.15 | [21 empty] | VV | 0
130 | R 5-01 | D+M žulové dlažby 600/400/80 mm do lože z drti tl. 40 mm, volné spáry | m2 | 35.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ZP01 : 35,15 |  | 35.15 | [21 empty] | VV | 0
131 | R 5-02 | Vyčištění, srovnání a zhutnění podkladu pod nové zpevněné plochy | m2 | 81.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | ZP01 : 35,15 |  | 35.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | ZP02 : 46,79 |  | 46.79 | [21 empty] | VV | 0
132 | R 5-03 | D+M mlatového povrchu dle popisu ve skladbě ZP02 tl. 150 mm | m2 | 46.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 612 | Úpravy povrchů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
133 | 611474450RT4 | Omítka stropů vnitřní tenkovrstvá sádrová - štuk na beton | m2 | 78.2375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 140 : 2,6*1,75+5,55*2,25+2,3*(2,75+4,95) |  | 34.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | 147 : 1,4*(3,4+3,05) |  | 9.03 | [21 empty] | VV | 0
|  | 240.1 : 2,3*(6,65+1,85) |  | 19.55 | [21 empty] | VV | 0
|  | 247,347 : 1,4*(3,7*2+1,25*2+0,75) |  | 14.91 | [21 empty] | VV | 0
134 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená | m2 | 47.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ST 01.1 : 47,6 |  | 47.6 | [21 empty] | VV | 0
135 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká | m2 | 6.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pod obkladačky na stávajícím zdivu : 6,94 |  | 6.94 | [21 empty] | VV | 0
136 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 28.413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Na stávajícím zdivu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 140.1 : 2,3*3,1-2,3*2,2+(2,2*2+2,3)*(0,98+0,15) |  | 9.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | 146 : (3,5*2+0,05+0,17)*2,6 |  | 18.77 | [21 empty] | VV | 0
137 | 612442211R00 | Sádrový film stěn v podlaží i ve schodišti tl. 2mm | m2 | 285.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | dle omítek : 257,43+28,41 |  | 285.84 | [21 empty] | VV | 0
138 | 612473187T00 | Příplatek za zabudované rohovníky průměr v m2 | m2 | 609.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 28,41+324,13+257,43 |  | 609.97 | [21 empty] | VV | 0
139 | 612474450RT4 | Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá sádrová - štuk na beton a vápenopískové zdivo | m2 | 324.132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 140 : (0,2+0,15+1,85+2,45)*3,25-0,8*2,1-1,6*2,15 |  | 9.99 | [21 empty] | VV | 0
|  | (6,85+3,7)*0,33*0,5+(3,25+4,6)*2,4*0,5+4,95*4,54 |  | 33.63 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,4*2,28+(2,28*2+1,4)*0,2 |  | -2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 145 : 9,2*2,7-1,6*2,15+(2,15*2+1,6)*0,1 |  | 21.99 | [21 empty] | VV | 0
|  | 147 : (3,25+1,63)*3*0,5*2+1,63*(1,4*2+3,05+0,25) |  | 24.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,4*3,25-0,8*2,1 |  | 2.87 | [21 empty] | VV | 0
|  | 240 : (0,2*2+7,41)*2,9-1,4*2,28+(2,28*2+1,4)*0,2 |  | 20.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | 240.1 : 0,29*3,65+(3,65+3,8)*1,55*0,5+(3,8+3,28)*0,65*0,5 |  | 9.13 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5,3*3,28-1,4*2,28+(2,28*2+1,4)*0,2 |  | 15.38 | [21 empty] | VV | 0
|  | 247,347 : (9,75+8)*3,19*0,5+(9,75+11,5)*3,19*0,5 |  | 62.21 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,4*2+3,05)*9,75-1,2*2,28-1,2*2,7+(2,28+2,7+1,2)*2*0,2 |  | 53.53 | [21 empty] | VV | 0
|  | (5,2+4,4)*3,19*0,5*2 |  | 30.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | 340 : (0,1+0,2)*3,8 |  | 1.14 | [21 empty] | VV | 0
|  | 340.1 : 0,29*3,9+(3,9+3)*1,16*0,5+6,65*3-1,2*2,28-1,4*2,28 |  | 19.16 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,2+(2,28*4+1,2+1,4)*0,2 |  | 1.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 341 : 6,9*3,15-1,4*2,28+(2,28*2+1,4)*0,2 |  | 19.74 | [21 empty] | VV | 0
140 | 612475111RT2 | Omítka vnitřních stěn vápenocem. jednovrstvá tloušťka vrstvy 10 mm | m2 | 11.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pod obkladačky na novém zdivu : 11,17 |  | 11.17 | [21 empty] | VV | 0
141 | 612475121RT3 | Omítka vnitřních stěn vápenocem. dvouvrstvá postřik, vrstva 15 mm | m2 | 257.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Na novém zdivu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 140 : 2,4*3,25+(3,25+4,6)*2,4*0,5+4,95*4,54+(6,85+3,7)*0,33*,5 |  | 41.43 | [21 empty] | VV | 0
|  | -2,25*2,15-2,3*2,2+(2,15*2+2,2*2+2,25+2,3)*0,35 |  | -5.26 | [21 empty] | VV | 0
|  | 140.1 : 2,08*3,1-1,8*2,15+(2,15*2+1,8)*0,4 |  | 5.02 | [21 empty] | VV | 0
|  | 141 : (2,8+1,5)*3,05+4,65*2,7-1,1*2,85+(2,85*2+1,1)*0,15 |  | 23.56 | [21 empty] | VV | 0
|  | 144 : (3,9+4,61)*3,05-2,38*2,85+2,85*(0,4+0,3) |  | 21.17 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,5*0,3+1,15*2,7-0,6*0,55 |  | 3.53 | [21 empty] | VV | 0
|  | 145 : 9,2*3,05-1,1*2,85*4+(2,85*2+1,1)*0,3*4 |  | 23.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | 146 : 3,86*2,6+4*3,8 |  | 25.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | 240 : 2,25*3,65-1,1*2,3+(2,3*2+1,1)*0,4+2,25*2,9-2,25*2,15 |  | 9.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,15*2+2,25)*0,25 |  | 1.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | 240.1 : 0,29*3,65+(3,65+3,8)*1,55*0,5+(3,8+3,28)*0,65*0,5 |  | 9.13 | [21 empty] | VV | 0
|  | 6*3,28 |  | 19.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | 241,242 : (3,25*2+2,55)*3,6+3,6*2,7 |  | 42.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 243 : (3,9+1,01)*3,6-2,38*3,5+(3,5*2+2,5)*0,3+3,6*2,7 |  | 21.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | 244 : 4,1*3,65-1,1*2,3*2+(2,3*2+1,1)*0,3*2 |  | 13.33 | [21 empty] | VV | 0
|  | 246 : 1,81*0,8-1,1*0,7+(0,7*2+1,1)*0,3 |  | 1.43 | [21 empty] | VV | 0
142 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 30.642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 140 : 0,2*(3,25+2,4+2,75+4,95) |  | 2.67 | [21 empty] | VV | 0
|  | 140.1 : 0,2*3,1 |  | 0.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | 146 : 0,2*2,6*2 |  | 1.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | 240.1 : 0,2*3,28*2 |  | 1.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | ostatní plochy -předpoklad : 25 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
143 | 622311832V02 | Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 100 mm zakončený stěrkou s výztuž.tkaninou - PODHLED | m2 | 8.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ST 01.3 : 8,95 |  | 8.95 | [21 empty] | VV | 0
144 | 622311834RV1 | Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 5.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ST 01.2 : 5,28 |  | 5.28 | [21 empty] | VV | 0
145 | 622311836RT3 | Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 180 mm s omítkou jednosložkovou silikonovou, paropropustnou, vysoce vodoodpudivou, lepidlo paropropustné na bázi cementu | m2 | 47.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ST 01.1 : 47,6 |  | 47.6 | [21 empty] | VV | 0
146 | 622311836RV1 | Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 180 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 254.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ST 01 : 254,73 |  | 254.73 | [21 empty] | VV | 0
147 | 622421121R00 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená | m2 | 79.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | SA02.1 : 10,67*1,5*2 |  | 32.01 | [21 empty] | VV | 0
|  | ST 01.1 : 47,6 |  | 47.6 | [21 empty] | VV | 0
148 | R6120007T00 | Protisprašný transparentní nátěr betonových konstrukcí (vnitřní) | m2 | 201.2238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | stropy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 147 : 1,4*3,4 |  | 4.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | 148,248,348 : 3,05*2,07 |  | 6.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [23 empty] | VV | 0
|  | 140 : 2,95*3,25-1,4*2,15 |  | 6.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | 141 : 2,45*2,7-1,4*2,15 |  | 3.61 | [21 empty] | VV | 0
|  | 144 : 0,5*3,05+0,35*2,7 |  | 2.47 | [21 empty] | VV | 0
|  | 145 : (0,5+0,2)*3,05+(0,2+0,35)*2,7+2,15*0,1 |  | 3.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 147 : 3*1,63*0,5*2 |  | 4.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | 148,248,348 : (3,05+2,07)*2*(14,1-1,38)-1,4*2,28*5 |  | 114.29 | [21 empty] | VV | 0
|  | 240 : 9,52*2,9+0,85*3,65-1,4*2,15*3 |  | 21.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | 241,242 : (3,25*2,7-1,4*2,15)*2 |  | 11.53 | [21 empty] | VV | 0
|  | 243 : 3,87*2,7-1,4*2,15 |  | 7.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | 343 : (0,2+0,5+3,05+1,06)*3,05-0,7*1,2 |  | 13.83 | [21 empty] | VV | 0
149 | R 612-01 | ST 03 - kompletní provedení sanační omítky (podhoz, omítka, štuk) | m2 | 146.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Dle popisu ve skladbách stěn a na výkresu "schéma : | [23 empty] | VV | 0
|  | sanací", vč.případného vyrovnání stávajícího zdiva atd. : | [23 empty] | VV | 0
|  | ST 03 : 146,4 |  | 146.4 | [21 empty] | VV | 0
150 | R 612-02 | Nátěrový fas. systém na bázi akrylátové disperze s emulzí silikonových pryskyřic (D+M) | m2 | 342.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | dle popisu ve skladbách : | [23 empty] | VV | 0
|  | ST01 : 286,22 |  | 286.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | ST 01.1 : 47,6 |  | 47.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | ST 01.3 : 8,95 |  | 8.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | ST 01.2 obsaženo v ploše ST01 : 0 | [23 empty] | VV | 0
151 | R 612-03 | Omítka vnější minerální gletovaná ocel.hladítkem vč.penetrace (D+M) | m2 | 295.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ST 01 : 286,22 |  | 286.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | ST 01.2 obsaženo v ploše ST 01 : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | ST 01.3 : 8,95 |  | 8.95 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 634 | Podlahy, osazování |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
152 | 631312511R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 | m3 | 14.8327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | P05 : 175,24*0,075 |  | 13.14 | [21 empty] | VV | 0
|  | P02 : 16,61*0,075 |  | 1.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | P03 : 0,81*0,065 |  | 0.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | P06 : 6,02*0,065 |  | 0.39 | [21 empty] | VV | 0
153 | 631312621R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 | m3 | 0.2752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | P09 : 3,67*0,075 |  | 0.28 | [21 empty] | VV | 0
154 | 631313511R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 | m3 | 21.6331 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | podkladní pod ŽB konstrukce : | [23 empty] | VV | 0
|  | výtah : 4,15*3,32*0,1 |  | 1.38 | [21 empty] | VV | 0
|  | řez 4+6 : 4,05*6,34*0,1+(0,2+0,1)*0,2*0,5*3,85 |  | 2.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | pod zákl.pasy : 0,6*1,6*0,1*3+9,77*1,4*0,1 |  | 1.66 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 5.72 | [21 empty] | VV | 1
|  | podlahy : | [23 empty] | VV | 0
|  | P01 : 156,08*0,085 |  | 13.27 | [21 empty] | VV | 0
|  | P05.1 : 32,71*0,081 |  | 2.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 15.92 | [21 empty] | VV | 1
155 | 631313621R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 | m3 | 0.7858 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | P07 : 8,93*0,088 |  | 0.79 | [21 empty] | VV | 0
156 | 631315511R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 | m3 | 3.7803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pod ŽB pasy : (6,66*0,95+4,4*0,1+4*0,95)*0,25 |  | 2.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | vytvoření spádu rampy v mč 140 : 3*0,33*0,5*2,3 |  | 1.14 | [21 empty] | VV | 0
157 | 631319151R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm | m3 | 15.108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 14,833+0,275 |  | 15.11 | [21 empty] | VV | 0
158 | 631319153R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm | m3 | 32.4255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | základová deska (podkl.beton) : 15,7235 |  | 15.72 | [21 empty] | VV | 0
|  | podlahy : 15,916+0,786 |  | 16.7 | [21 empty] | VV | 0
159 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 15.108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 14,833+0,275 |  | 15.11 | [21 empty] | VV | 0
160 | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm | m3 | 16.702 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 15,916+0,786 |  | 16.7 | [21 empty] | VV | 0
161 | 631319176T00 | Přípl za dilataci mazanin u zdí+střední dil.spáry | m3 | 31.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 14,833+0,275+15,916+0,786 |  | 31.81 | [21 empty] | VV | 0
162 | 631361921RT3 | Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37 | t | 1.0077 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | P01,02,03,05,05.1,06,07,09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,002099*1,2*(156,08+16,61+0,81+175,24+32,71) |  | 0.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,002099*1,2*(6,02+8,93+3,67) |  | 0.05 | [21 empty] | VV | 0
163 | 631571004R00 | Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I | m3 | 13.552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pod podkladním betonem : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,6*0,1*(2,22+3,44+2,3)+4,32*9,31*0,1 |  | 5.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | (7,1+10,7)*1,45*0,5*0,1+10,7*4,05*0,1 |  | 5.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,1*(2,37*1,12+3,88*2,75+4*3,25) |  | 2.63 | [21 empty] | VV | 0
164 | R 634-01 | D+M betonových dlaždic 600/600/60 mm na střeše včetně podkladních vrstev | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
165 | R 634-02 | D+M soklíku z nerez plechu v. 100 mm včetně vyplnění spár TPT | m | 280.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 140 : 5,85*2+11,5*2-0,8*3-0,9-1,6-1,4-2,25-2,3-1,4+0,2*2-0,4 |  | 22.45 | [21 empty] | VV | 0
|  | 141 : 6,15*2+2,8*2-0,8-1,1-1,4+0,15*2 |  | 14.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | 144 : 1,15+6,15+0,35+0,5+4,61+3,9+0,4+0,3-0,9-2,38 |  | 14.08 | [21 empty] | VV | 0
|  | 145 : 9,2*2+4,67*2-1,6-1,1*4+0,3*8+0,1*2-3,82 |  | 20.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | 146 : 4,03*2+3,5*2-0,9 |  | 14.16 | [21 empty] | VV | 0
|  | 147 : 3*4+1,4*4+0,25+3,05-0,8 |  | 20.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 240 : 10,57*2+9,66*2+0,5*2-1,4*3-2,25-3,05-1,4+0,2*2 |  | 30.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2-0,4-2,67-1,1+0,4*2 |  | -4.97 | [21 empty] | VV | 0
|  | 240.1 : 6*2+2,3-1,4+0,2*2 |  | 13.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 241,242 : 3,25*4+6,15*4-1,4*2-1,1*2+0,3*4 |  | 33.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 243 : 6,15+3,87+4,61+3,9-1,4-2,38+0,3*2 |  | 15.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | 244 : 4,1*2+2,67*2-0,9 |  | 12.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | 340 : 2,2+5,95+2,49+0,2+0,1-1,55*2+0,4*2+0,29 |  | 8.93 | [21 empty] | VV | 0
|  | 340.1 : 6,65*2+2,25-1,4-0,7-1,2+0,2*4 |  | 13.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | 341 : 1,5*2+8,41*2-0,6*2-1,5*3-1,4+0,2*2 |  | 13.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | 342 : 2,92*2+3,65*2-1,5 |  | 11.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | 343 : 5,87*2+7,85*2+0,5*2-1,5-0,7 |  | 26.24 | [21 empty] | VV | 0
166 | R 634-03 | Přebroušení betonových mazanin pod PUR stěrky | m2 | 364.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | vč.případného sesponkování trhlin : | [23 empty] | VV | 0
|  | P01 : 156,08 |  | 156.08 | [21 empty] | VV | 0
|  | P05 : 175,24 |  | 175.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | P05.1 : 32,71 |  | 32.71 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 800 | Hodinová zúčtovací sazba |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
167 | 979990001T00 | Suť z HZS - neoceňovat !!! | t | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | předpoklad 15 tun : 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
168 | 900RT1 | HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) | h | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Ostatní demontážní a vyklízecí práce neuvedené v tomto : | [23 empty] | VV | 0
|  | rozpočtu ani v rozpočtech profesí, jiné nezměřitelné : | [23 empty] | VV | 0
|  | práce. Předpoklad 5 pracovníků x 8 hodin x 4 dny : 5*8*4 |  | 160 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
169 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 483.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | východ : (6,5+6+6,4)*8,2+6,7*5 |  | 188.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | sever : 13,3*9,7 |  | 129.01 | [21 empty] | VV | 0
|  | západ : 17,7*9,4 |  | 166.38 | [21 empty] | VV | 0
170 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 1451.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 483,87*3 |  | 1451.61 | [21 empty] | VV | 0
171 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 483.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
172 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 212.9245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 140.1 : 3,57*2,3 |  | 8.21 | [21 empty] | VV | 0
|  | 141 : 6,15*2,8 |  | 17.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | 141.1 : 2,6*1,5+1,45*0,9+0,9*0,9 |  | 6.02 | [21 empty] | VV | 0
|  | 142,143 : 0,9*(1,1+1,25)*2 |  | 4.23 | [21 empty] | VV | 0
|  | 144 : (4,67+1,15)*1,55*0,5+4,67*4,61 |  | 26.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | 145 : 4,67*9,2+3,85*0,2 |  | 43.73 | [21 empty] | VV | 0
|  | 146 : 3,86*3,5 |  | 13.51 | [21 empty] | VV | 0
|  | 146.1 : 1,77*2,2 |  | 3.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | 147 : 2*1,4 |  | 2.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 149 : 2,22*1,03 |  | 2.29 | [21 empty] | VV | 0
|  | 240 : (10,37-0,85)*2,25+4,4*1,8+3,01*2,3 |  | 36.26 | [21 empty] | VV | 0
|  | 241,242 : 3,25*3,6*2 |  | 23.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 243 : 3,87*3,6 |  | 13.93 | [21 empty] | VV | 0
|  | 244 : 1,82*4,1 |  | 7.46 | [21 empty] | VV | 0
|  | 246 : 2,17*1,81 |  | 3.93 | [21 empty] | VV | 0
173 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 144.6941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 140 : 2,6*1,75+5,55*2,25+0,8*2,3 |  | 18.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | 240 : 0,85*2,25+2,3*0,29 |  | 2.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | 240.1 : 2,3*6 |  | 13.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 241,242 : 3,25*2,55*2 |  | 16.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | 243 : (1,01+2,55)*3,87*0,5 |  | 6.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | 244 : 0,85*4,1 |  | 3.49 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 10,37*10,3-3,45*7,05 |  | 82.49 | [21 empty] | VV | 0
174 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 6.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 140 : 2,3*3 |  | 6.9 | [21 empty] | VV | 0
175 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 8.395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 140 : 2,3*3,65 |  | 8.4 | [21 empty] | VV | 0
176 | 941955101R00 | Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 1,5 m | m2 | 91.517 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 240.1 : 2,3*2,03 |  | 4.67 | [21 empty] | VV | 0
|  | 247,347 : 3,05*4,6*6 |  | 84.18 | [21 empty] | VV | 0
|  | 340.1 : 2,3*1,16 |  | 2.67 | [21 empty] | VV | 0
177 | 943943222R00 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m | m3 | 89.0203 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 148,248,348 : 3,05*2,07*14,1 |  | 89.02 | [21 empty] | VV | 0
178 | 943943291R00 | Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 | m3 | 89.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
179 | 943943292R00 | Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 | m3 | 178.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 89,02*2 |  | 178.04 | [21 empty] | VV | 0
180 | 943943822R00 | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m | m3 | 89.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
181 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 580.644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 483,87*1,2 |  | 580.64 | [21 empty] | VV | 0
182 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 1741.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 580,64*3 |  | 1741.92 | [21 empty] | VV | 0
183 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 580.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
184 | 931961115V02 | Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm Polystyren 5 cm | m2 | 176.4495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1NP (úr.-0,33 až +3,6) : 2,65*3,93 |  | 10.41 | [21 empty] | VV | 0
|  | (úr.0 až +3,6) : (9,85+2,85+0,2+0,5)*3,6-2,25*2,15 |  | 43.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP (úr.+3,6 až +7,6) : (15,7+1,25+0,2)*4+6,8*1,65-2,25*2,15 |  | 74.98 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 6,6*1,2+9,3*2,4+(6,9+3,8)*1,9*0,5+3*3,5-1,55*2,1 |  | 47.65 | [21 empty] | VV | 0
185 | 931961115V11 | Vložky do dilatačních spár, polystyren, polystyrén tl. 150 mm | m2 | 21.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | dle pozn.č.6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 4,1*3,95-2,3*2,2 |  | 11.14 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 1,75*4 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 1,75*1,7 |  | 2.98 | [21 empty] | VV | 0
186 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 562.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1NP : 11,2*16,8+5,65*9+2,5*1,5 |  | 242.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : 11,2*17,5 |  | 196 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 11,2*11,05 |  | 123.76 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 967 | Bourání, podchycování |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
187 | 113105113R00 | Rozebrání dlažeb z lom. kamene do MC, spáry s MC | m2 | 5.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | B9 : 5,61 |  | 5.61 | [21 empty] | VV | 0
188 | 113107510R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm | m2 | 157.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | B18 : 157,85 |  | 157.85 | [21 empty] | VV | 0
189 | 113107515R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm | m2 | 36.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | B17 : 36,66 |  | 36.66 | [21 empty] | VV | 0
190 | 113107730R00 | Odstranění podkladu pl.50 m2,drcené+štět tl.30 cm | m2 | 36.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | B17 : 36,66 |  | 36.66 | [21 empty] | VV | 0
191 | 113108305R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm | m2 | 36.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | B17 : 36,66 |  | 36.66 | [21 empty] | VV | 0
192 | 113108310R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm | m2 | 36.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | B17 : 36,66 |  | 36.66 | [21 empty] | VV | 0
193 | 113109320R00 | Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm | m2 | 163.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | B9 : 5,61 |  | 5.61 | [21 empty] | VV | 0
|  | B18 : 157,85 |  | 157.85 | [21 empty] | VV | 0
194 | 919735123R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm | m | 5.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | odříznutí bourané podlahy od stávající podlahy : 3,88+1,12+0,7 |  | 5.7 | [21 empty] | VV | 0
195 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 14.9942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | B24a : 0,52*0,7*10,05 |  | 3.66 | [21 empty] | VV | 0
|  | B24b : 1,25*0,7*4,37 |  | 3.82 | [21 empty] | VV | 0
|  | B24c : 0,5*0,7*3,85*2+0,3*0,38*0,7+0,5*0,7*(6,65+4) |  | 6.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | B24d : 1,15*0,23*2,3 |  | 0.61 | [21 empty] | VV | 0
|  | B24e : 0,45*0,23*3,88 |  | 0.4 | [21 empty] | VV | 0
196 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm | m2 | 6.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | B5a : 2,4*3,2-0,6*2,2 |  | 6.36 | [21 empty] | VV | 0
197 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 69.6791 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Odkazy B5b,5c, 7a, 7b, 8a, 26, 27 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (3,85*3,2-1*2,25)*0,3+(1,4*2,3-0,95*2,05)*0,34 |  | 3.45 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,85*3,2*0,36+3,88*3,8*0,3+(2,37*2,7-1,2*1,15)*0,3 |  | 10.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | (7,73*2,7-1,2*1,4-0,95*2,38)*0,52 |  | 8.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,37*2,7*1,25-1,2*1,72*0,5-1,15*1,75*0,74 |  | 12.23 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,3*2,4*0,98+(4*3,8-1,5*2,2)*0,5+(3,55*3,8-1*2,3)*0,48 |  | 16.73 | [21 empty] | VV | 0
|  | (3,1*3,8-1,16*1,72*2)*0,3 |  | 2.34 | [21 empty] | VV | 0
|  | štít : 3,6*4,37*0,5*0,3+1,8*0,7*0,3 |  | 2.74 | [21 empty] | VV | 0
|  | nad věncem : (2,37*0,3+7,73*0,52+4,37*1,25)*0,25 |  | 2.55 | [21 empty] | VV | 0
|  | B20 : (2,38+5,13)*2*0,45*1,55 |  | 10.48 | [21 empty] | VV | 0
198 | 962032314R00 | Bourání pilířů cihelných | m3 | 0.781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | B29 : 1*0,71*1,1 |  | 0.78 | [21 empty] | VV | 0
199 | 962032641R00 | Bourání zdiva komínového z cihel na MC | m3 | 3.4915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | B6 : 0,3*0,38*7,75 |  | 0.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | B28 : 0,4*0,8*8,15 |  | 2.61 | [21 empty] | VV | 0
200 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 1.6027 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | B19 : 0,23*0,5*(3,48+4,99+3,49)+3,03*0,15*0,5 |  | 1.6 | [21 empty] | VV | 0
201 | 963031434R00 | Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 30 cm | m2 | 10.0674 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | B20 : 2,38*4,23 |  | 10.07 | [21 empty] | VV | 0
202 | 963051113R00 | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm | m3 | 0.3356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Dle tech.zprávy statika (opravovaná část klenby nad : | [23 empty] | VV | 0
|  | retenční nádrží. Předpokládá se 1/3 plochy. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,38*4,23/3*0,1 |  | 0.34 | [21 empty] | VV | 0
203 | 964011221R00 | Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 75 kg/m | m3 | 0.6363 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 0,15*(1,8*0,98+1,5*0,48+3*0,3+1,5*0,3+1,2*0,34) |  | 0.64 | [21 empty] | VV | 0
204 | 964051111R00 | Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,10 m2 | m3 | 0.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | věnec : 2,37*0,3*0,45 |  | 0.32 | [21 empty] | VV | 0
205 | 964053111R00 | Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,25 m2 | m3 | 1.8088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | věnec : 7,73*0,52*0,45 |  | 1.81 | [21 empty] | VV | 0
206 | 964054111R00 | Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,36 m2 | m3 | 2.4581 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | věnec : 4,37*1,25*0,45 |  | 2.46 | [21 empty] | VV | 0
207 | 964061321R00 | Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. průřezu 0,03 m2 | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | B12 : 12*2 |  | 24 | [21 empty] | VV | 0
|  | B14 : (4+5)*2 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
208 | 965042241R00 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 10.9392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | B11 : 74,96*0,12 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
|  | B16 : 12,96*0,15 |  | 1.94 | [21 empty] | VV | 0
209 | 965043341R00 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 6.7275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | B10 : 79,97*0,07 |  | 5.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | B15 : 13,29*0,085 |  | 1.13 | [21 empty] | VV | 0
210 | 965049111R00 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm | m3 | 6.7275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
211 | 965081813R00 | Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 | m2 | 93.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | B10 : 79,97 |  | 79.97 | [21 empty] | VV | 0
|  | B15 : 13,29 |  | 13.29 | [21 empty] | VV | 0
212 | 965082933R00 | Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 11.244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | B11 : 74,96*0,15 |  | 11.24 | [21 empty] | VV | 0
213 | 965082941R00 | Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy | m3 | 4.536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | B16 : 12,96*0,35 |  | 4.54 | [21 empty] | VV | 0
214 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 24.674 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Odkazy B5a, 5b,5c, 7a, 7b, 8a, 26, 27, štít, B6, B28 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,1*3,2+0,3*(5,4+3,2+3,8*2+2,7)+0,36*3,2+1,25*2,7 |  | 10.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,4*(0,34+0,98)+0,5*3,8+3,8*(0,3+0,48)+0,4*9,5+0,3*7,75 |  | 14.16 | [21 empty] | VV | 0
215 | 967041112R00 | Přisekání rovných ostění bez odstupu v betonu | m2 | 2.678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | po vybourání základů : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,7*(0,52+1,25+0,8+0,5)+0,23*1,15*2 |  | 2.68 | [21 empty] | VV | 0
216 | 967042712R00 | Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 10 cm | m2 | 16.393 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | B34 : 0,76*10,15 |  | 7.71 | [21 empty] | VV | 0
|  | mč 146 : (2,75*2+3,88+3,2*2)*0,55 |  | 8.68 | [21 empty] | VV | 0
217 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 | m2 | 8.7364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | B1 : 1,2*1,15+1,1*1,34+1,1*1,72+1,16*1,72*2 |  | 8.74 | [21 empty] | VV | 0
218 | 968062991V01 | Vybourání dřevěných deštění a obkladů výkladů parapetní desky | m2 | 3.399 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | B1 : 1,2*0,2+1,2*0,5+1,1*0,8+1,35*0,9+1,16*0,2*2 |  | 3.4 | [21 empty] | VV | 0
219 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 13.675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | B2 : 0,6*2*2+0,9*2,05*4+0,95*2,05*2 |  | 13.68 | [21 empty] | VV | 0
220 | 968072875V01 | Vybourání rolet svinovacích mřížových pl. do 2 m2 Mříže | m2 | 10.1234 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | B1 : 1,3*1,25+1,2*1,44+1,2*1,82+1,26*1,82*2 |  | 10.12 | [21 empty] | VV | 0
221 | 970031200R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm | m | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | strop stoky : 0,45*11 |  | 4.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | prostup pro instalace : 0,75*3 |  | 2.25 | [21 empty] | VV | 0
222 | 970051200R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | prostup pro instalace : 0,2*6 |  | 1.2 | [21 empty] | VV | 0
223 | 973031335R00 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
224 | 974031666R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm | m | 23.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 3,88*2+2,7*6 |  | 23.96 | [21 empty] | VV | 0
225 | 975021411R00 | Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 90 cm | m | 3.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | B8b : 3,45 |  | 3.45 | [21 empty] | VV | 0
226 | 975043121R00 | Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m | m | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | stoka : 0,9*2 |  | 1.8 | [21 empty] | VV | 0
227 | 975053131R00 | Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 800 kg/m2 | m | 26.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 3,88+4+3*3+3,1*3 |  | 26.18 | [21 empty] | VV | 0
228 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 103.479 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 3,05*2*3,6 |  | 21.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | (6,19+0,2+3,2)*3,6-3,45*2,2 |  | 26.93 | [21 empty] | VV | 0
|  | (3,1+4,18)*3,6-1,12*2,2 |  | 23.74 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,12*2+2,37)*(3,6-2,1) |  | 6.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,1+4,07)*(2,9-2,1)+0,64*1,45 |  | 4.26 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,62*2,9 |  | 4.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5,12*2,9-0,9*2,05+(2,15*2+1)*0,37 |  | 14.96 | [21 empty] | VV | 0
229 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 159.1852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | B32 : (0,8+0,55)*0,45*0,5*2+(1,25+1,5)*0,3*0,5 |  | 1.02 | [21 empty] | VV | 0
|  | (5,85+6,5)*0,8*0,5+(3,9+8,7)*5,1*0,5+(8,7+4,05)*5*0,5 |  | 68.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | (4,45+3,4)*1,25*0,5+11,22*(3,8+0,7) |  | 55.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,2*2+2,6)*0,7+2,83*0,7+2,69*0,7 |  | 7.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | řez 1 : 4,9*5,4 |  | 26.46 | [21 empty] | VV | 0
230 | 978023411R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. | m2 | 120.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | dle otlučení obkladaček : 17,45 |  | 17.45 | [21 empty] | VV | 0
|  | dle otlučení omítek : 103,48 |  | 103.48 | [21 empty] | VV | 0
231 | 978023411V01 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. (pro sanační opatření) | m2 | 146.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | ST03 : 146,4 |  | 146.4 | [21 empty] | VV | 0
232 | 978057331R00 | Odsekání obkladů z umělého kamene podstupnic | m | 6.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | keram.soklík : 3,1+4,18-1,12 |  | 6.16 | [21 empty] | VV | 0
233 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 17.451 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (1,12*2+2,37-0,6)*2,1 |  | 8.42 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,65+0,7+2,4+1,4-0,95+0,1)*2,1 |  | 9.03 | [21 empty] | VV | 0
234 | 979092111R00 | Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně | m3 | 7.0551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Z kanalizační stoky a z retenční nádrže. Předpokládá se : | [23 empty] | VV | 0
|  | vrstva tl. 25 cm. Požadavek na vyčištění před : | [23 empty] | VV | 0
|  | zabetonováním viz tech.zpráva statika. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,25*(12,76+1,75+4,76+0,45*2)+2,38*4,23*0,25 |  | 7.06 | [21 empty] | VV | 0
235 | R 967-01 | Příplatek za opatrné bourání zdiva a příček těsně vedle stávajících zdí | m2 | 24.674 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | dle poznámek (stěny nesmí být poškozeny !!!) : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výměry dle přisekání ostění : 24,674 |  | 24.67 | [21 empty] | VV | 0
236 | R 967-02 | Očištění zdiva stoky a retenční nádrže až na cihlu (před zabetonováním) | m2 | 124.2684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Dle požadavku statika v tech.zprávě. : | [23 empty] | VV | 0
|  | stoka : 0,9*(12,76+1,75+4,76+0,45*2) |  | 18.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,75*2*(12,76+1,75+4,76+0,45*2) |  | 70.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | nádrž : 2,38*4,23+(2,38+4,23)*2*2,15-0,9*1,65*2 |  | 35.52 | [21 empty] | VV | 0
237 | R 967-03 | Odborná demontáž lampy areálového osvětlení dle odkazu 35 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
238 | 999281111V03 | Přesun hmot pro rekonstrukce do výšky 25 m část rekonstr., část přístavba | t | 1137.0813 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 999 | Výpočty ploch |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
239 | R 999-01 | Výpočet venkovních bouraných ploch - neoceňovat ! | m2 | 200.1198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | B9 : 11,22*0,5 |  | 5.61 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 5.61 | [21 empty] | VV | 1
|  | B17 : 6,65*0,95-0,4*0,8+(9,7+9,45)*1,17*0,5 |  | 17.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | (6,95+6,05)*0,95*0,5+(3,55+2,95)*1*0,5 |  | 9.43 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,05+2,45)*3,7*0,5+(0,45+1,95)*2,97*0,5 |  | 10.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 36.66 | [21 empty] | VV | 1
|  | B18 : 4,4*3,55+0,15*1,35+(9,35+4,6)*7,6*0,5 |  | 68.83 | [21 empty] | VV | 0
|  | (7,91+5,65)*8,4*0,5+(5,65+5,35)*2,3*0,5 |  | 69.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | (5,35+2,91)*4,7*0,5 |  | 19.41 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 157.85 | [21 empty] | VV | 1
240 | R 999-02 | Výpočet bouraných ploch podlah - neoceňovat ! | m2 | 181.1836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | B10 : 3,88*(2,75+0,3)+4*6,19+1*0,48+1,5*0,5 |  | 37.82 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,37*1,12+0,7*0,1+0,7*0,23+2,37*4,07+0,95*0,34 |  | 12.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,55*0,64+1,92*3,85+1*0,3+0,95*0,52-0,3*0,38 |  | 9.06 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5,12*3,85+1*0,52 |  | 20.23 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 79.97 | [21 empty] | VV | 1
|  | B11 : 3,88*2,75+4*6,19+2,37*(1,12+0,1+4,07) |  | 47.97 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,92*3,85-0,3*0,38+5,12*3,85 |  | 26.99 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 74.96 | [21 empty] | VV | 1
|  | B15 : 4,18*3,1+1,12*0,3 |  | 13.29 | [21 empty] | VV | 0
|  | B16 : 4,18*3,1 |  | 12.96 | [21 empty] | VV | 0
241 | R 999-03 | Výpočet ploch fasád a stěn - neoceňovat ! | m2 | 783.5589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | ST 01 - KZS : | [23 empty] | VV | 0
|  | sever : 11,2*9,2-1,3*2,85-1,1*2,85-4*3,4+4,34*3,8-2,38*2,85 |  | 92.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,85*(0,4+0,3)+1,3*0,35 |  | 2.45 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,3*3,5-1,1*3,5-3,99*3,6+4,34*3,8-2,38*3,5 |  | -14.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,5*(0,4+0,3)+1,3*0,35 |  | 2.91 | [21 empty] | VV | 0
|  | východ : 4,9*8,2-1,8*2,15+5,75*4,4 |  | 61.61 | [21 empty] | VV | 0
|  | západ : 15*9,2-1,1*2,85*4-1,1*3,5*4 |  | 110.06 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 254.73 | [21 empty] | VV | 1
|  | ST 01 - omítka + nátěr : | [23 empty] | VV | 0
|  | sever : 11,2*9,2-1,3*2,85-1,1*2,85-4*3,4+4,34*3,8-2,38*2,85 |  | 92.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,85*(0,4+0,3)+1,3*0,35 |  | 2.45 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,85*2+1,1)*0,1+(2,85*2+2,38)*0,1+3,5*(0,4+0,3) |  | 3.94 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,3*0,35+(3,5*4+1,1+2,38)*0,1 |  | 2.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | západ : 15*9,2-1,1*2,85*4-1,1*2,3*4+(2,85*2+1,1)*0,15*4 |  | 119.42 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,3*2+1,1)*0,1*4+(1,2*2+1,1)*0,1*4 |  | 3.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | východ : 4,9*8,2-1,8*2,15+5,75*4,4+(2,15*2+1,8)*0,1 |  | 62.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 286.22 | [21 empty] | VV | 1
|  | ST 01.1 : 6,8*7 |  | 47.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | ST 01.2 : 1,1*1,2*4 |  | 5.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | ST01.3 : 4,1*1,7*0,5+(4,1+1,7)*0,35+3,99*1,72*0,5 |  | 8.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | ST 02 : 1,3*(14,95+4,2+7,3) |  | 34.39 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 96.21 | [21 empty] | VV | 1
|  | ST 03 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 145 : 4,62*(5,15+0,5) |  | 26.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 148 : 3,05*(5,15+0,5) |  | 17.23 | [21 empty] | VV | 0
|  | 150 : (6,39+5,4)*5,3+1,7*3,9 |  | 69.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : (0,55*2+0,95-0,2+0,76+1,92)*3,35+0,35*(0,55*2+0,35) |  | 15.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 8,3*4,4*0,5 |  | 18.26 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 146.4 | [21 empty] | VV | 1
242 | R 999-04 | Výpočet venkovních nových ploch - neoceňovat ! | m2 | 122.8058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | ZP 01 : 5,45*6,45 |  | 35.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 35.15 | [21 empty] | VV | 1
|  | ZP 02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | západ : (16,8+16,3)*1*0,5 |  | 16.55 | [21 empty] | VV | 0
|  | sever : 1,75*1,6-2,35*0,65+(1,75+3,25)*3,4*0,5 |  | 9.77 | [21 empty] | VV | 0
|  | 6,78*3,21-2*0,65 |  | 20.46 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 46.79 | [21 empty] | VV | 1
|  | ZP 03 : | [23 empty] | VV | 0
|  | západ : (16,3+17,25)*1*0,5+(1,1+2,2)*1,25*0,5 |  | 18.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | sever : (3,05+3,5)*1,15*0,5+(1,15+0,9)*4,35*0,5 |  | 8.23 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,4*0,5+(0,95+3,1)*6,78*0,5-0,35*0,15*2 |  | 13.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 40.87 | [21 empty] | VV | 1
243 | R 999-05 | Výpočet ploch nových podlah - neoceňovat ! | m2 | 458.0206 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Podl. P01 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 140 : 2,6*1,75+5,85*2,25+2,3*7,45+1,4*0,2 |  | 35.13 | [21 empty] | VV | 0
|  | 141 : 2,8*6,15-0,35*0,55+1*0,2+0,9*0,15+0,5*1,3 |  | 18.01 | [21 empty] | VV | 0
|  | 144 : (4,67+1,15)*1,55*0,5+4,6*4,67+2,5*0,3+1*0,15 |  | 26.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | 145 : 4,67*9,2+1,6*0,2+1,1*0,3*4+0,53*(4,67+3,05)+3,82*,2 |  | 49.46 | [21 empty] | VV | 0
|  | 146 : 3,86*3,5+0,17*0,45+1*0,15 |  | 13.74 | [21 empty] | VV | 0
|  | 147 : 1,4*(3*2+3,05)+0,9*0,2 |  | 12.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 156.08 | [21 empty] | VV | 1
|  | Podl. P02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 141.1 : 2,6*1,5+1,45*0,9+1,1*0,3 |  | 5.54 | [21 empty] | VV | 0
|  | 142,143 : 0,9*(1,1+1,25)*2+0,9*0,15*2+0,7*0,1*2 |  | 4.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | 146.1 : 1,77*2,2+0,9*0,1 |  | 3.98 | [21 empty] | VV | 0
|  | 149 : 2,22*1,03+0,7*0,23 |  | 2.45 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 16.61 | [21 empty] | VV | 1
|  | Podl. P03 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 141.1 : 0,9*0,9 |  | 0.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.81 | [21 empty] | VV | 1
|  | Podl. P04 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 148 : 3,05*2,07 |  | 6.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6.31 | [21 empty] | VV | 1
|  | Podl. P05 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 240 : (10,37+0,3)*2,25+4,4*1,8+3,01*2,3+2,3*0,29+1,4*0,2 |  | 39.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 240.1 : 8,27*2,3-0,76*0,4+1,4*0,2 |  | 19 | [21 empty] | VV | 0
|  | 241,242 : 3,25*6,15*2+1,1*0,3*2+0,9*0,2*2 |  | 41 | [21 empty] | VV | 0
|  | 243 : (6,15+4,61)*3,87*0,5+1,4*0,2+2,5*0,3 |  | 21.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | 244 : 2,67*4,1-0,35*0,55+0,9*0,15 |  | 10.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | 340 : 5,95*2,2+1,55*0,4+2,25*0,29 |  | 14.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | 340.1 : 2,3*6,65 |  | 15.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 341 : 1,5*8,41+1,55*0,1+1,4*0,2 |  | 13.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 175.24 | [21 empty] | VV | 1
|  | Podl. P05.1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 342 : 2,92*3,65+1,6*0,15 |  | 10.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | 343 : 2,92*5,87+0,56*1,85+3,05*1,06+0,8*0,2+1,6*0,15 |  | 21.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 32.71 | [21 empty] | VV | 1
|  | Podl. P06 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 245 : (2,02+0,15)*0,9 |  | 1.95 | [21 empty] | VV | 0
|  | 246 : 2,17*1,81+0,9*0,15 |  | 4.06 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 6.02 | [21 empty] | VV | 1
|  | Podl. P07 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 140.1 : 3,57*2,3+1,8*0,4 |  | 8.93 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8.93 | [21 empty] | VV | 1
|  | Podl. P08A (stupně) : | [23 empty] | VV | 0
|  | 247,347 : (0,1565+0,29)*1,4*(11+12)+(0,16+0,29)*1,4*(11*2+3) |  | 30.13 | [21 empty] | VV | 0
|  | 240.1 : (0,16125+0,29)*2,3*8 |  | 8.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 340.1 : (0,184+0,29)*2,3*5 |  | 5.45 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 43.88 | [21 empty] | VV | 1
|  | Podl. P08B (podesty) : | [23 empty] | VV | 0
|  | 247,347 : 3,05*1,4+1,25*1,4*2 |  | 7.77 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 7.77 | [21 empty] | VV | 1
|  | Podl. P09 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 243.1 : 1,72*3,99*0,5+2,38*0,1 |  | 3.67 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.67 | [21 empty] | VV | 1
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
244 | 711000004T00 | Demontáž asfaltové izolace vč.odvozu a likvidace na skládce | m2 | 93.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | B10 : 79,97 |  | 79.97 | [21 empty] | VV | 0
|  | B15 : 13,29 |  | 13.29 | [21 empty] | VV | 0
245 | 711411011R00 | Izolace, tlak. voda,vodor. za stud. nátěr suspenzí | m2 | 78.3095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | parozábrana na střeše : | [23 empty] | VV | 0
|  | S02 : 11,07*6,65 |  | 73.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | SA01 : (6,25*2+10,97)*0,2 |  | 4.69 | [21 empty] | VV | 0
246 | 711412011R00 | Izolace, tlak. voda, svis. za stud. nátěr suspenzí | m2 | 53.8695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | parozábrana na střeše : | [23 empty] | VV | 0
|  | SA02 : (6,25*2+10,67)*1,45 |  | 33.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | SA02.1 : 10,67*1,9 |  | 20.27 | [21 empty] | VV | 0
247 | 711441559R00 | Izolace, tlak. voda, vodor. pásy NAIP přitavením | m2 | 78.3095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
248 | 711442559R00 | Izolace, tlak. voda, svislá pásy NAIP přitavením | m2 | 53.8695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
249 | 711491171RZ1 | Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 300g/m2 | m2 | 69.0245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | S02 : 6,35*10,87 |  | 69.02 | [21 empty] | VV | 0
250 | 711491172RT1 | Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná materiál ve specifikaci | m2 | 204.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
251 | 711491172RZ1 | Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 300g/m2 | m2 | 69.0245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | S02 : 6,35*10,87 |  | 69.02 | [21 empty] | VV | 0
252 | 711491271RZ1 | Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie 300g/m2 | m2 | 55.195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | SA02 : (5,95*2+10,67)*1,5 |  | 33.86 | [21 empty] | VV | 0
|  | SA02.1 : 10,67*2,0 |  | 21.34 | [21 empty] | VV | 0
253 | 711491272RT1 | Izolace tlaková, ochranná textilie svislá materiál ve specifikaci | m2 | 85.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
254 | 711491272RZ1 | Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie 300g/m2 | m2 | 40.9975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | ST 02 : 1,55*(14,95+4,2+7,3) |  | 41 | [21 empty] | VV | 0
255 | R 711-01 | Stěrkový bitumenový hydroizolační a protiradonový systém 5,5 kg/m2 (D+M) | m2 | 290.335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Přesná skladba viz technická zpráva str.10. Kompletní : | [23 empty] | VV | 0
|  | provedení včetně systémových doplňků atd. : | [23 empty] | VV | 0
|  | vodorovné plochy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 11,1*14,9+(1,1+7,2)*1,7*0,5+3,88*3,35+4*3,25 |  | 198.44 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,98*3,45+2,37*1,22 |  | 6.27 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 204.72 | [21 empty] | VV | 1
|  | svislé plochy : | [23 empty] | VV | 0
|  | výtah : (3,05+2,07)*2*1,38 |  | 14.13 | [21 empty] | VV | 0
|  | obvod : (1,75+0,3)*(15,1+4,5+7,25) |  | 55.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | uvnitř : 0,33*(3+3,85) |  | 2.26 | [21 empty] | VV | 0
|  | podlahy : 0,2*(17,72+11,3+14,47+3,7+6,28) |  | 10.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,33*(3,88+0,05+0,15+3,25*2) |  | 3.49 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 85.62 | [21 empty] | VV | 1
256 | R 711-02 | D+M nopové fólie vč.systémových doplňků | m2 | 40.9975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | ST 02 : 1,55*(14,95+4,2+7,3) |  | 41 | [21 empty] | VV | 0
257 | R 711-03 | D+M pojistné H.I.stěrky pod dlažbu a obkladačky vč.penetrace a syst.doplňků | m2 | 109.016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | na stěnách : | [23 empty] | VV | 0
|  | 141.1 : (2,6*2+2,4*2-1,1-0,8+0,3*2)*0,2+(0,9+0,5)*1,3 |  | 3.56 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,9*3*1,8+(0,15+1,5)*1,3 |  | 7.01 | [21 empty] | VV | 0
|  | 142,143 : (0,9*8+1,1*4+1,25*4)*2,6-0,6*0,2*4-0,8*0,2*2 |  | 42.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,4*2+0,9)*1,3*4 |  | 8.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 146.1 : (1,77*2+2,2*2-0,8)*0,2+0,9*2*1,8+(1+1,77+0,5)*1,3 |  | 8.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | 149 : (2,22*2+1,03*2-0,6+0,23*2)*0,2+(0,5*3+1+1,03)*1,3 |  | 5.86 | [21 empty] | VV | 0
|  | 245 : (2,02*2+0,9*2-0,8)*0,2+(0,5*2+0,9)*1,3 |  | 3.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | 246 : (2,17*2+1,81*2-0,8)*0,2+(0,5*2+2,17)*1,3 |  | 5.55 | [21 empty] | VV | 0
|  | v podlahách : | [23 empty] | VV | 0
|  | P02 : 16,61 |  | 16.61 | [21 empty] | VV | 0
|  | P03 : 0,81 |  | 0.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | P06 : 6,02 |  | 6.02 | [21 empty] | VV | 0
258 | R 711-04 | D+M pojistné sulfátové H.I.stěrky vč.penetrace pod čistící koberec | m2 | 8.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | P07 : 8,93 |  | 8.93 | [21 empty] | VV | 0
259 | R 711-05 | D+M hydroizolační stěrky pod dlažbu na lodžii (dle popisu) vč.syst.doplňků | m2 | 4.972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | P09 : 3,67+4,34*0,3 |  | 4.97 | [21 empty] | VV | 0
260 | 11163230 | Emulze asfaltová penetrační | kg | 29.1295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | S02, SA01 : 78,31*0,2 |  | 15.66 | [21 empty] | VV | 0
|  | SA02, SA02.1 : 53,87*0,25 |  | 13.47 | [21 empty] | VV | 0
261 | 62852615 | Pás asfaltový modifikovaný s nosnou vložkou z AL folie, kašírované skelnou rohoží, na horním povrchu pokrytý jemnozrnným posypem a na spodním opatřen spalitelnou fólií | m2 | 154.7005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | S02, SA01 : 78,31*1,15 |  | 90.06 | [21 empty] | VV | 0
|  | SA02, SA02.1 : 53,87*1,2 |  | 64.64 | [21 empty] | VV | 0
262 | 67390328 | Textilie jutařská, proplétaná, ze směsi popypropylenové a polyesterové střiže, 200 g/m2 šířka 200 cm | m | 338.172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 204,72*1,15+85,62*1,2 |  | 338.17 | [21 empty] | VV | 0
263 | 998711103R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | t | 0.88717 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 712 | Živičné a povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
264 | R 712-01 | D+M izolační střešní folie na bázi měkč.PVC dle popisu v PD, tl. 1,8 mm | m2 | 138.3015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně systémových doplňků, kotvení, kotevního : | [23 empty] | VV | 0
|  | plánu, atikových klínů, prořezu atd. : | [23 empty] | VV | 0
|  | S02 : 6,35*10,87 |  | 69.02 | [21 empty] | VV | 0
|  | SA01 : (6,25*2+10,97)*0,6 |  | 14.08 | [21 empty] | VV | 0
|  | SA02 : (5,95*2+10,67)*1,5 |  | 33.86 | [21 empty] | VV | 0
|  | SA02.1 : 10,67*2,0 |  | 21.34 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
265 | 713000001T00 | Odstranění Pe folie v podlaze na sucho včetně likvidace | m2 | 79.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | B10 : 79,97 |  | 79.97 | [21 empty] | VV | 0
266 | 713000002T00 | Odstranění parozábrany/fólie vč.likvidace | m2 | 43.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
267 | 713100812R00 | Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm | m2 | 79.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | B10 : 79,97 |  | 79.97 | [21 empty] | VV | 0
268 | 713101121R00 | Odstr.tep.izol.stropů,volně,minerál tl.do 100 mm | m2 | 43.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | B12 : 4,2*10,3 |  | 43.26 | [21 empty] | VV | 0
269 | 713101122R00 | Odstr.tep.izol. stropů,volně,minerál tl.100-200 mm | m2 | 43.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
270 | 713111111R00 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně | m2 | 23.187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | S05 : 3,93*2,95*2 |  | 23.19 | [21 empty] | VV | 0
271 | 713111121R00 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem | m2 | 395.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | S01 dle úpravy podkroví v dílu 342 : 15,33+59,9 |  | 75.23 | [21 empty] | VV | 0
|  | S04 dle dtto : 39,66 |  | 39.66 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 114.89 | [21 empty] | VV | 1
|  | Izolace v podhledech : | [23 empty] | VV | 0
|  | A : 112,38 |  | 112.38 | [21 empty] | VV | 0
|  | B : 24,8 |  | 24.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | C : 78,87 |  | 78.87 | [21 empty] | VV | 0
|  | D : 64,46 |  | 64.46 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 280.51 | [21 empty] | VV | 1
272 | 713111130R00 | Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve | m2 | 133.0015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | S01 : (3,3+5,85)*4,4*0,5 |  | 20.13 | [21 empty] | VV | 0
|  | (3,4+0,95)*3,2*0,5*1,4 |  | 9.74 | [21 empty] | VV | 0
|  | (11,2+7,95)*4,3*0,5 |  | 41.17 | [21 empty] | VV | 0
|  | (10,9+9,2)*2,9*0,5 |  | 29.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 100.19 | [21 empty] | VV | 1
|  | S04 : 2,7*2,1+2,95*9,2 |  | 32.81 | [21 empty] | VV | 0
273 | 713111221V03 | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč.dod. folie s reflexní Al vrstvou | m2 | 114.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | S01+S04 : 114,89 |  | 114.89 | [21 empty] | VV | 0
274 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 218.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | P01 : 156,08 |  | 156.08 | [21 empty] | VV | 0
|  | P05.1 : 32,71 |  | 32.71 | [21 empty] | VV | 0
|  | P02 : 16,61 |  | 16.61 | [21 empty] | VV | 0
|  | P03 : 0,81 |  | 0.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | P07 : 8,93 |  | 8.93 | [21 empty] | VV | 0
|  | P09 : 3,67 |  | 3.67 | [21 empty] | VV | 0
275 | 713121121R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá | m2 | 181.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | P05 : 175,24 |  | 175.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | P06 : 6,02 |  | 6.02 | [21 empty] | VV | 0
276 | 713131131R00 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 77.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | oddilatování základů a podlahy v 1NP od stávající budovy : | [23 empty] | VV | 0
|  | EPS 150 mm (řez 3) : 4,4*1,1 |  | 4.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 4.84 | [21 empty] | VV | 1
|  | EPS 50 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | řez 1,2 : 6,25*1,7+4,32*0,3+0,9*0,45+0,45*1,1 |  | 12.82 | [21 empty] | VV | 0
|  | řez 4 : 6,3*1,1 |  | 6.93 | [21 empty] | VV | 0
|  | řez 5 : 6,2*1,75 |  | 10.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 30.6 | [21 empty] | VV | 1
|  | SA02 : (5,95*2+10,67)*1,1 |  | 24.83 | [21 empty] | VV | 0
|  | SA02.1 : 10,67*1,6 |  | 17.07 | [21 empty] | VV | 0
277 | 713131131V02 | Izolace tepelná stěn lepením lepení na tmel + mech.kotvení | m2 | 28.545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | S06 : ((3,45*2+2,95)*0,85+2,95*2,0)*2 |  | 28.55 | [21 empty] | VV | 0
278 | 713131131V07 | Izolace tepelná stěn lepením lepeno na bitumenové lepidlo | m2 | 34.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | ST 02 : 34,39 |  | 34.39 | [21 empty] | VV | 0
279 | 713134211V02 | Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů vč.dod. folie s reflexní Al vrstvou | m2 | 17.5749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | S06 : 28,545/2+(3,93+2,95)*2*0,24 |  | 17.57 | [21 empty] | VV | 0
280 | 713135112RK1 | Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů včetně dodávky fólie (spodní netkaná polyesterová textilie a extruzně nanesený polyuretan) | m2 | 17.5749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | S06 : 28,545/2+(3,93+2,95)*2*0,24 |  | 17.57 | [21 empty] | VV | 0
281 | 713141111R00 | Izolace tepelná střech plně lep.asfaltem, 1vrstvá | m2 | 129.287 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | S02 : 5,95*10,47*2 |  | 124.59 | [21 empty] | VV | 0
|  | SA01 : (6,25*2+10,97)*0,2 |  | 4.69 | [21 empty] | VV | 0
282 | 713191100V05 | Položení izolační fólie s přelepením spojů vč.dod. folie s reflexní Al vrstvou | m2 | 11.5935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | S05 : 3,93*2,95 |  | 11.59 | [21 empty] | VV | 0
283 | 713191100V09 | Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE s přelepením přesahů | m2 | 400.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | podlahy : 218,81+181,26 |  | 400.07 | [21 empty] | VV | 0
284 | 713191100V10 | Položení izolační fólie s přelepením spojů vč.dod. difuzní folie | m2 | 11.5935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | S05 : 3,93*2,95 |  | 11.59 | [21 empty] | VV | 0
285 | 28375484 | Deska polystyrenová XPS, vysoká pevnost v tlaku, odolnost proti vodě, 180mm | m2 | 35.0778 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | ST 02 : 34,39*1,02 |  | 35.08 | [21 empty] | VV | 0
286 | 283754905 | Deska polystyrenová nenasákavá, vysoká pevnost v tlaku, XPS 300 SF tl. 100 mm | m2 | 9.1086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | P07 : 8,93*1,02 |  | 9.11 | [21 empty] | VV | 0
287 | 283754907 | Deska polystyrenová nenasákavá, vysoká pevnost v tlaku, XPS 300 SF tl. 140 mm | m2 | 3.7434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | P09 : 3,67*1,02 |  | 3.74 | [21 empty] | VV | 0
288 | 28375766.A | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 | m3 | 2.3012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | dilatace základů a podlahy v 1NP : (4,84*0,15+30,601*0,05)*1,02 |  | 2.3 | [21 empty] | VV | 0
289 | 28375768.A | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 | m3 | 25.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | P01 : 156,08*0,11*1,02 |  | 17.51 | [21 empty] | VV | 0
|  | P02 : 16,61*0,11*1,02 |  | 1.86 | [21 empty] | VV | 0
|  | P03 : 0,81*0,1*1,02 |  | 0.08 | [21 empty] | VV | 0
|  | P05,06 : (175,24+6,02)*0,03*1,02 |  | 5.55 | [21 empty] | VV | 0
290 | 28375769.A | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200 | m3 | 6.2541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | SA01 : 4,69*0,05*1,02 |  | 0.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | SA02 : 24,83*0,1*1,02 |  | 2.53 | [21 empty] | VV | 0
|  | SA02.1 : 17,07*0,2*1,02 |  | 3.48 | [21 empty] | VV | 0
291 | 28375973 | Deska spádová EPS 200 | m3 | 5.0834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | S02 : 5,95*10,47*0,08*1,02 |  | 5.08 | [21 empty] | VV | 0
292 | 28376501 | Deska izolační PIR Alu pro střechy 1250x2500x100mm | m2 | 63.5424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | S02 : 5,95*10,47*1,02 |  | 63.54 | [21 empty] | VV | 0
293 | 63140157 | Deska fasádní minerální vlákno-podélné tl. 120 mm | m2 | 52.7666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | S06 : 28,545*1,02 |  | 29.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | S05 : 3,93*2,95*2*1,02 |  | 23.65 | [21 empty] | VV | 0
294 | 63151372.A | Deska z minerální plsti, souč.tep.vod. 0,038 W/mK, tl. 1200x625x60 mm | m2 | 286.1202 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | podhledy : 280,51*1,02 |  | 286.12 | [21 empty] | VV | 0
295 | 63151373.A | Deska z minerální plsti, souč.tep.vod. 0,038 W/mK, tl. 1200x625x80 mm | m2 | 40.4532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | S04 : 39,66*1,02 |  | 40.45 | [21 empty] | VV | 0
296 | 63151376.A | Deska z minerální plsti, souč.tep.vod. 0,038 W/mK, tl. 1200x600x140 mm | m2 | 76.7346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | S01 : 75,23*1,02 |  | 76.73 | [21 empty] | VV | 0
297 | 63151377.A | Deska z minerální plsti, souč.tep.vod. 0,038 W/mK, tl. 1200x600x160 mm | m2 | 33.4662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | S04 : 32,81*1,02 |  | 33.47 | [21 empty] | VV | 0
298 | 63151378.A | Deska z minerální plsti, souč.tep.vod. 0,038 W/mK, tl. 1200x600x180 mm | m2 | 102.1938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | S01 : 100,19*1,02 |  | 102.19 | [21 empty] | VV | 0
299 | 63151450 | Deska z minerální plsti, podlahová, souč.tep.vod. 0,039 W/mK, tl. 40 mm | m2 | 218.2494 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | P05.1 : 32,71*1,02 |  | 33.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | P05,06 : (175,24+6,02)*1,02 |  | 184.89 | [21 empty] | VV | 0
300 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | t | 5.6666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 714 | Izolace akustické a protiotřesové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
301 | R 714-01 | D+M pryžové antivibrační rohože tl. 24 mm | m2 | 32.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | P05.1 : 32,71 |  | 32.71 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
302 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm | m | 23.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | stoka : 23,4 |  | 23.4 | [21 empty] | VV | 0
303 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.08354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 727 | Sanitární vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
304 | R 727-01 | R01 - sklopná sedačka do sprchy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
305 | R 727-02 | R02 - dávkovač tekutého mýdla | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
306 | R 727-03 | R03 - zásobník na papírové ručníky | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
307 | R 727-04 | R04 - odpadkový koš | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
308 | R 727-05 | R05 - držák na štětku pro údržbu WC | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
309 | R 727-06 | R06 - zásobník na toaletní papír | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
310 | R 727-07 | R07 - háček | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
311 | R 727-08 | R08 - zrcadlo zapuštěné v líci s obkladem 600/1000 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
312 | R 727-09 | R09 - odpadkový koš na dámskou hygienu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
313 | R 727-10 | R10 - držák na mýdlo | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
314 | R 727-11 | R11 - madlo svislé | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
315 | R 727-12 | R12 - madlo WC pevné | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
316 | R 727-13 | R13 - madlo WC sklopné | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
317 | R 727-14 | R14 - zrcadlo výklopné | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
318 | R 727-15 | R15 - madlo na dveřích | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
319 | R 727-16 | Montáž sanitárního vybavení | hod | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
320 | 762000002T00 | D+M drobných zámečnických výrobků | kg | 265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Závitové tyče, svorníky, kotvy, kotevní plechy (neuvedené : | [23 empty] | VV | 0
|  | v jiné části projektu) atd. : 265 |  | 265 | [21 empty] | VV | 0
321 | 762331812R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 | m | 166.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | B23a : 5,73*5 |  | 28.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | B23b : 6,6*13+6,47*8 |  | 137.56 | [21 empty] | VV | 0
322 | 762333110R00 | Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2 | m | 111.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 50/180 : 110,25 |  | 110.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | 120/80 : 1,4 |  | 1.4 | [21 empty] | VV | 0
323 | 762333120R00 | Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2 | m | 311.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 140/120 : 32,41 |  | 32.41 | [21 empty] | VV | 0
|  | 120/120 : 7,8 |  | 7.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 140/140 : 8,4 |  | 8.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 80/180 : 98,06+69,3+50+23,8 |  | 241.16 | [21 empty] | VV | 0
|  | 100/180 : 21,3 |  | 21.3 | [21 empty] | VV | 0
324 | 762333130R00 | Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2 | m | 18.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 160/180 : 18,4 |  | 18.4 | [21 empty] | VV | 0
325 | 762341610RT2 | Bednění okapových říms z prken hrubých včetně dodávky řeziva prkna tl. 24 mm | m2 | 22.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | dle výpisu : 22,85 |  | 22.85 | [21 empty] | VV | 0
326 | 762341811R00 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých | m2 | 18.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | B23a : 3,2*5,75 |  | 18.4 | [21 empty] | VV | 0
327 | 762342202RT2 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm | m2 | 198.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | dle krytiny : 198,1 |  | 198.1 | [21 empty] | VV | 0
328 | 762342205RT2 | Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky latí 3/5 cm | m2 | 198.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
329 | 762342811R00 | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm | m2 | 253.189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | srovnatelná položka pro rošt pod tepelnou izolací : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,2*10,3 |  | 43.26 | [21 empty] | VV | 0
|  | B23b : 11,22*6,45+6,6*13+6,47*8 |  | 209.93 | [21 empty] | VV | 0
330 | 762811811R00 | Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm | m2 | 72.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | B14 : 4,3*6,8 |  | 29.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | B12 : 4,2*10,3 |  | 43.26 | [21 empty] | VV | 0
331 | 762822820R00 | Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2 | m | 89.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | B12 : 4,5*12 |  | 54 | [21 empty] | VV | 0
|  | B14 : 4,4*4+3,5*5 |  | 35.1 | [21 empty] | VV | 0
332 | 762841812R00 | Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou | m2 | 24.958 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 4*3+4,18*3,1 |  | 24.96 | [21 empty] | VV | 0
333 | 762841821R00 | Demontáž podbíjení obkladů stropů z desek dřevotř. | m2 | 36.7499 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | B12 : 3,85*(5,12+1,92)+2,37*4,07 |  | 36.75 | [21 empty] | VV | 0
334 | R 762-01 | Přesné zaříznutí a zapravení bouraného trámového stropu v rovině řezu | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Prostor nad mč 140.1 a 146.1. Předpokládá se doplnění : | [23 empty] | VV | 0
|  | záklopu a podbíjení vč.případného pomocného nosného : | [23 empty] | VV | 0
|  | trámku, tepelné izolace atd. dle skladby původního stropu. : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
335 | R 762-02 | Demontáž rohože a asfalt.pásů pod plechovou krytinou na bednění, vč.likvidace | m2 | 18.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | B23a : 5,75*3,2 |  | 18.4 | [21 empty] | VV | 0
336 | R 762-03 | D+M řeziva krovu (dle prořezu ve výpisu řeziva - - prořez navíc) | m3 | 0.675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Podle ceníku RTS je norma prořezu 10%. Požadavek : | [23 empty] | VV | 0
|  | projektanta ve výpisu řeziva je 20%. Tato položka tedy : | [23 empty] | VV | 0
|  | obsahuje zvýšenou spotřebu řeziva o 10% (včetně : | [23 empty] | VV | 0
|  | nátěrů, spojovacíh prostředků atd.). : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,35/2 |  | 0.68 | [21 empty] | VV | 0
337 | R 762-04 | Napojení nové střechy a krovu na stávající k-ce | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Předpokládá se úprava stávajícího krovu/střechy (např. : | [23 empty] | VV | 0
|  | rozebrání a zpětné doplnění části krytiny, vyřezání a zpětné : | [23 empty] | VV | 0
|  | doplnění dřevěných prvků apod. včetně kontroly stavu : | [23 empty] | VV | 0
|  | původního krovu/střechy a případných oprav v místě styku : | [23 empty] | VV | 0
|  | a návaznosti na nový krov/střechu. Měrnou jednotkou je : | [23 empty] | VV | 0
|  | půdorysná délka. : 11,3+1,2+10,5 |  | 23 | [21 empty] | VV | 0
338 | 60500001 | Řezivo hraněné smrkové (různé průřezy i délky) | m3 | 6.8345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 0,05*0,18*110,25*1,1 |  | 1.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,12*0,08*1,4*1,1 |  | 0.01 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,16*0,18*18,4*1,1 |  | 0.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,14*0,12*32,41*1,1 |  | 0.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,12*0,12*7,8*1,1 |  | 0.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,14*0,14*8,4*1,1 |  | 0.18 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,08*0,18*241,16*1,1 |  | 3.82 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,1*0,18*21,3*1,1 |  | 0.42 | [21 empty] | VV | 0
339 | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | t | 5.819 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
340 | 764231230R00 | Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm 12/K | m | 17.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
341 | 764252403R00 | Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
342 | 764311821R00 | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° | m2 | 25.276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | B23a : 3,2*5,75 |  | 18.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | B30 : 2,3*2,27 |  | 5.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | B31 : 0,95*0,9 |  | 0.86 | [21 empty] | VV | 0
|  | B29 : 1*0,8 |  | 0.8 | [21 empty] | VV | 0
343 | 764331830R00 | Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° | m | 21.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | B33 : 21,6 |  | 21.6 | [21 empty] | VV | 0
344 | 764352810R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° | m | 11.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | B21 : 11,3 |  | 11.3 | [21 empty] | VV | 0
345 | 764359810R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
346 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 5.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | B1 : 1,25+1,15*2+1,21*2 |  | 5.97 | [21 empty] | VV | 0
347 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | B21 : 2,8+0,7+4,5 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
348 | 764554203R00 | Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm 11/K | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
349 | 764554403R00 | Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm 10/K | m | 20.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
350 | R 764-01 | 1/K - oplechování atiky TiZn tl. 0,7 mm rš 850 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Včetně OSB desek, strukturální rohože, podkladního : | [23 empty] | VV | 0
|  | plechu, geotextilie, roštu z latí atd. : 24 |  | 24 | [21 empty] | VV | 0
351 | R 764-02 | 2/K - oplechování pod římsou TiZn tl. 0,63 mm rš 300 mm | m | 12.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Včetně OSB desek, strukturální rohože, podkladního : | [23 empty] | VV | 0
|  | plechu atd. : 12,6 |  | 12.6 | [21 empty] | VV | 0
352 | R 764-03 | 3/K - oplechování prostupu atikou- systémový prvek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
353 | R 764-04 | 4/K - systémová tvarovka 150/150/350 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
354 | R 764-05 | 5/K - systémová tvarovka 350/150/600 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
355 | R 764-06 | 6/K - hliníková šachta 250/250/100 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
356 | R 764-07 | 7/K - syst.zarážka pro vegetační střechu z poplast.plechu | m | 20.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
357 | R 764-08 | 8/K - mřížka proti ptákům a hmyzu z legovaného hliníku | m | 24.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
358 | R 764-09 | 13/K - oplechování úžlabí TiZn tl. 0,63 mm rš 600 mm | m | 8.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Včetně OSB desek, strukturální rohože, podkladního : | [23 empty] | VV | 0
|  | plechu atd. : 8,6 |  | 8.6 | [21 empty] | VV | 0
359 | R 764-10 | 14/K - systémové výlezové okno 600/600 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
360 | R 764-11 | 15/K - oplechování hrany KZS TiZn tl. 0,63 mm rš 300 mm | m | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Včetně OSB desek, strukturální rohože, podkladního : | [23 empty] | VV | 0
|  | plechu atd. : 4,8 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
361 | R 764-12 | 16/K - oplechování prostupu ZTI šikmou střechou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
362 | R 764-13 | 17/K - oplechování prostupu VZT šikmou střechou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
363 | R 764-14 | 18/K - ukončující lišta nopové folie TiZn | m | 26.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
364 | R 764-15 | Demontáž a likvidace smyčkové rohože pod plechovou krytinou | m2 | 72.369 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | B23 : 11,22*6,45 |  | 72.37 | [21 empty] | VV | 0
365 | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | t | 0.20268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
366 | 765901001V02 | Montáž podstřešní fólie - včetně dodávky difuzně otevřené kontaktní folie lehkého typu | m2 | 198.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
367 | 765310012RAA | Zastřešení pálenou krytinou bobrovkou střech složitých | m2 | 198.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_7
|  | Včetně hřebenů, nároží, systémových doplňků atd. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 70,3+11,3+41+75,5 |  | 198.1 | [21 empty] | VV | 0
368 | 998765103R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m | t | 0.5943 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
369 | R 766-01 | 1a/T - dveře 900/2100 + ocel.zár. + samozavírač EI 45 DP3 Sm-C3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
370 | R 766-02 | 1b/T - dveře 900/2100 + ocel.zár. + samozavírač EI 30 DP3 Sm-C3, Rw=27 dB | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
371 | R 766-03 | 1c/T - dveře 900/2100 s boč.světlíkem + ocel.zár. samozavírač, EI 30 DP3 Sm-C3, Rw=27 (37) dB | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
372 | R 766-04 | 1d/T - dveře 900/2100 s boč.světlíkem + ocel.zár. samozavírač, EI 30 DP3 Sm-C3, Rw=27 (37) dB | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
373 | R 766-05 | 1e/T - dveře 900/2100 +2x boč.světlík + ocel.zár. samozavírač, EI 30 DP3 Sm-C3, Rw=27 (37) dB | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | včetně SDRK nadpraží : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
374 | R 766-06 | 2a/T - dveře 800/2100 + ocel.zár. + samozavírač EI 30 DP3 Sm-C3 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
375 | R 766-07 | 2b/T - dveře 800/2100 + ocel.zár. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
376 | R 766-08 | 2c/T - dveře 800/2100 + ocel.zár. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
377 | R 766-09 | 2d/T - dveře 800/2100 + ocel.zár. EI 30 DP3 Sm-C3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
378 | R 766-10 | 2e/T - dveře 800/2100 + ocel.zár. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
379 | R 766-11 | 3/T - dveře 600/2100 + ocel.zár. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
380 | R 766-12 | 4/T - dveře 700/2100 + ocel.zár. EI 30 DP3 Sm-C3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
381 | R 766-13 | 5/T - 2x dveře 600/1970 + ocel.zár. EW 30 DP1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
382 | R 766-14 | 6/T - dveře 900+600/2100 + ocel.zár. EI 30 DP3 Sm-C3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
383 | R 766-15 | 7/T - dvířka 400/2150 dle popisu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | 766.1 | Zabudovaný interiér |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
384 | R 766.1-01 | 1/ZI - šatní skříňky 600/2150/600 + lavice | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
385 | R 766.1-02 | 2/ZI - kuchyňka v mč 144 dle popisu včetně spotřebičů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
386 | R 766.1-03 | 3/ZI - kuchyňka v mč 244 dle popisu včetně spotřebičů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
387 | R 766.1-04 | 4/ZI - skladový regál 1000/600/1800 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
388 | R 766.1-05 | 5/ZI - ochrana stěn 300/10 mm | m | 52.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
389 | R 766.1-06 | 6.1/ZI - akustický obklad stěny v mč 145 (23 m2) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
390 | R 766.1-07 | 6.2/ZI - akustický obklad stěny v mč 144 (10,2 m2) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
391 | R 766.1-08 | 7/ZI - chodbové madlo na stěnách | m | 48.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | 766.2 | Okna a venkovní výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
392 | R 766.2-01 | 1/O - vstupní Al proskl.dveře do otvoru 1800/2525 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
393 | R 766.2-02 | 2/O - eurookno 1100/2850, modřínový masiv, vč.žaluzií a oplech.parapetu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
394 | R 766.2-03 | 3/O - euro proskl.stěn 2380/2850, modřínový masiv, vč. oplech.parapetu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
395 | R 766.2-04 | 4/O - eurookno 1100/2850, modřínový masiv, vč. oplech.parapetu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
396 | R 766.2-04a | 4a/O - eurookno 1100/2850, modřínový masiv, vč. parapetu ze slzičkového plechu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
397 | R 766.2-05 | 5/O - eurookno 1100/2300, modřínový masiv, vč. obou parapetů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
398 | R 766.2-05a | 5a/O - eurookno 1100/2300, modřínový masiv, vč. obou parapetů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
399 | R 766.2-06 | 6/O - euro proskl.stěn 2380/3500, modřínový masiv, vč. oplech.parapetu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
400 | R 766.2-07 | 7/O - eurookno 1100/3500, modřínový masiv, vč. oplech.parapetu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
401 | R 766.2-08 | 8/O - systémové střešní okno 660/1400 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
402 | R 766.2-09 | 8.1/O - systémové střešní okno 660/1400 se servopohonem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | 766.7 | Volný interiér |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
403 | R 766.7-01 | K01 - kancelářský stůl 1600/800/720 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
404 | R 766.7-02 | K02 - stolový přístavek s výsuvnou otevřenou skříňkou 400/720/800 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
405 | R 766.7-03 | K03 - zásuvkový kontejner 430/650/550 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
406 | R 766.7-04 | K04 - kancelářský stůl - přísed, D 800/ v.720 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
407 | R 766.7-05 | K05 - skříň kancelářská vysoká uzavřená 800/2150/400 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
408 | R 766.7-06 | K06 - šatní skříň 600/2150/400 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
409 | R 766.7-07 | K07 - police nástěnná 800/700/300 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
410 | R 766.7-08 | K08 - police nástěnná 700/1200/300 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
411 | R 766.7-09 | K09 - panel k pracovnímu stolu nástěnný 2000/800 mm | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
412 | R 766.7-10 | K10 - věšáková stěna 400/2090/20 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
413 | R 766.7-11 | K11 - mobilní stůl 1600/1000/730 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
414 | R 766.7-12 | O01 - odpadkový koš na papír nerez, 10 l | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
415 | R 766.7-13 | O02 - odpadkový koš na tříděný odpad nerez, 3 x 11 l | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
416 | R 766.7-14 | O03 - magnetická tabule velká 2400/1000/20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
417 | R 766.7-15 | O04 - magnetická tabule 1500/1000/20 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
418 | R 766.7-16 | O05 - flipchart 70 x 1000 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
419 | R 766.7-17 | O06 - bezrámová magnetická tabule 1500/1000/10 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
420 | R 766.7-18 | S01 - kancelářská otočná židle | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
421 | R 766.7-19 | S02 - židle dle popisu | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
422 | R 766.7-20 | S03 - židle dle popisu | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
423 | 767581801V01 | Demontáž podhledů - kazet pevný hladký SDRK podhled | m2 | 88.9963 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | B12 : 3,85*(5,12+1,92)+2,37*(4,07+1,12) |  | 39.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | B14 : 4*3+4,18*3,1+4*3,2+3,88*3,05 |  | 49.59 | [21 empty] | VV | 0
424 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 88.9963 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
425 | R 767-01 | 1/Z - vnitř. Al proskl.stěna do otvoru 2250/2150 EI 30 DP3 Sm-C3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
426 | R 767-02 | 2/Z - vnitř. Al proskl.stěna do otvoru 1550/2020 EI 30 DP3 Sm-C3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
427 | R 767-03 | 2a/Z - vnitř. Al proskl.stěna do otvoru 1550/2020 EI 30 DP3 Sm-C3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
428 | R 767-04 | 3/Z - vnitř. Al plné dveře 900+600/1970 EI 30 DP3 Sm-C3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
429 | R 767-05 | 4/Z - dělící WC stěna s dveřmi 1600/2150 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
430 | R 767-06 | 5a/Z - dvojité madlo rampy dl. 6,64 m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
431 | R 767-07 | 5b/Z - madlo schodiště dl. 2,645 m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
432 | R 767-08 | 5c/Z - madlo schodiště dl. 1,7 m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
433 | R 767-09 | 6/Z - samočinný zachycovač nečistot 1800/1200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
434 | R 767-10 | 7a/Z - madlo schodiště dl. 8,58 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
435 | R 767-11 | 7b/Z - zábradlí schodiště dl. 10,8 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
436 | R 767-12 | 8a/Z - madlo schodiště dl. 3,945 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
437 | R 767-13 | 8b/Z - madlo schodiště dl. 3,57 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
438 | R 767-14 | 8c/Z - madlo schodiště dl. 3,645 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
439 | R 767-15 | 8d/Z - madlo schodiště dl. 0,995 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
440 | R 767-16 | 8e/Z - madlo schodiště dl. 3,645 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
441 | R 767-17 | 9/Z - zábradlí dle popisu | kg | 114.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
442 | R 767-18 | 10/Z - plot s brankou dle popisu vč.beton.patek | kg | 248.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
443 | R 767-19 | 11/Z - zábradlí dle popisu | kg | 218.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
444 | R 767-20 | 12/Z - zábradlí dle popisu | kg | 204.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
445 | R 767-21 | 13/Z - záchytný systém pro jištění na střeše dle nabídky subdodavatele | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
446 | R 767-22 | 14a/Z - stupně na střeše 250/60 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
447 | R 767-23 | 14b/Z - žebřík se zábradlím | kg | 37.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
448 | R 767-24 | 15a/Z - ukončovací lišta podlahy nerez | kg | 19.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
449 | R 767-25 | 15b/Z - ukončovací lišta podlahy nerez | kg | 63.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
450 | R 767-26 | 16/Z - lemování portálů výtahu nerez | kg | 261.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
451 | R 767-27 | 17/Z - systémová posuvná příčka 3820/2950 Rw=37 dB | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
452 | R 767-28 | 18/Z - zábradlí ve strojovně VZT Rw=37 dB | kg | 55.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
453 | R 767-29 | 19a/Z - ukončovací lišta (dle popisu v PD) | m | 8.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
454 | R 767-30 | 19b/Z - ukončovací lišta (dle popisu v PD) | m | 4.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
455 | R 767-31 | 20/Z - větrací Al mřížka 400/200 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
456 | R 767-32 | 21/Z - skládací půdní schody s pož.odolností dle popisu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
457 | R 767-33 | 22a/Z - dvířka do podhledu 600/600 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
458 | R 767-34 | 22b/Z - dvířka do podhledu 300/400 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
459 | R 767-35 | 22c/Z - dvířka do podhledu 600/600 EI 30 DP3 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
460 | R 767-36 | 22d/Z - dvířka do podhledu 900/900 EI 30 DP3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
461 | R 767-37 | 22e/Z - dvířka do podhledu 400/400 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
462 | R 767-38 | 23/Z - podlahová přechodová lišta | m | 8.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
463 | R 767-39 | 24/Z - nerezová podlahová lišta | m | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
464 | R 767-40 | 25a/Z - objektová dilatace podlahová 200/25 | m | 4.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
465 | R 767-41 | 25b/Z - objektová dilatace podlahová 150/25 | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
466 | R 767-42 | 25c/Z - objektová dilatace stěnová | m | 27.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
467 | R 767-43 | 26/Z - revizní stěnová dvířka 300/3600 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
468 | R 767-44 | 27/Z - nerezová ukončující lišta podlahy | kg | 52.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
469 | R 767-45 | 28/Z - obruba zpevněné plochy ZP02 dle popisu, žár.zink., včetně betonových patek | m | 33.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
470 | R 767-46 | 29/Z - kotvení komína zál.zdroje energie | kg | 280.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
471 | R 767-47 | 30/Z - pochůzí konstrukce | kg | 155.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
472 | R 767-48 | 31/Z - vynášecí prvek anténního systému | kg | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
473 | R 767-49 | 32/Z - balkonová lišta z lakovaného hliníku | m | 5.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
474 | R 767-50 | D+M systému generálního klíče (rozšíření) | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
475 | R 767-51 | D+M pomocných ocelových konstrukcí | kg | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
476 | R 771-01 | D+M keramické soklové tvarovky s fabionem | m | 50.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 141.1,142,143 : 2,6*2+2,4*2+0,9*10+1,1*4+1,25*4 |  | 28.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,1+0,3*2-0,8*3-0,6*4 |  | -5.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 146.1 : 1,77*2+2,2*2-0,8 |  | 7.14 | [21 empty] | VV | 0
|  | 149 : 2,22*2+1,03*2-0,6+0,23*2 |  | 6.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | 243.1 : 4,34-2,38+0,1*2 |  | 2.16 | [21 empty] | VV | 0
|  | 245 : 2,02*2+0,9*2-0,8 |  | 5.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | 246 : 2,17*2+1,81*2-0,8 |  | 7.16 | [21 empty] | VV | 0
477 | R 771-02 | D+M teracové soklové tvarovky v. 100 mm (rovné i schodišťové) | m | 61.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 140.1 : 3,57*2+2,3-0,9-0,8-1,8+0,4*2 |  | 6.74 | [21 empty] | VV | 0
|  | 240.1 : (0,16125+0,29)*8*2 |  | 7.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | 247,347 : (0,16+0,29)*(11*2+12*2+11*2+3)+3,05+1,25*2+1,4*4 |  | 43.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 340.1 : (0,184+0,29)*5*2 |  | 4.74 | [21 empty] | VV | 0
478 | R 771-03 | D+M teracové velkoformátové dlažby tl. 40 mm na podestách | m2 | 7.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | vč.případné vyrovnávací samonivelační stěrky : | [23 empty] | VV | 0
|  | P08B : 7,77 |  | 7.77 | [21 empty] | VV | 0
479 | R 771-04 | D+M keramické dlažby 200/200 vč.spárování, silikonu atd. | m2 | 22.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | P02 : 16,61 |  | 16.61 | [21 empty] | VV | 0
|  | P06 : 6,02 |  | 6.02 | [21 empty] | VV | 0
480 | R 771-05 | D+M keramické dlažby 100/100 vč.spárování, silikonu atd., protiskluzná | m2 | 0.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | P03 : 0,81 |  | 0.81 | [21 empty] | VV | 0
481 | R 771-06 | D+M keramické mrazuvzdorné protiskl.dlažby 200/200, vč.spárování, silikonu atd. | m2 | 3.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | P09 : 3,67 |  | 3.67 | [21 empty] | VV | 0
482 | R 771-07 | D+M keramických schodovek tvaru "L" tl. 40 mm | m2 | 43.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně příp.vyrovnávací samonivel.stěrky. Výměrou je : | [23 empty] | VV | 0
|  | plocha stupnic a podstupnic. : | [23 empty] | VV | 0
|  | P08A : 43,88 |  | 43.88 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
483 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 73.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 3,05*2+3,88 |  | 9.98 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4*2+6,19*2-0,95-0,9+0,33*2-1,5+0,5*2 |  | 18.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,37*2+1,12*2-0,6-0,7 |  | 5.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,37*2+4,07*2-0,9-0,95+0,64+0,7-0,6 |  | 11.77 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,92*2+3,85*2-0,9-0,95 |  | 9.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5,12*2+3,85*2-1+0,35*2 |  | 17.64 | [21 empty] | VV | 0
484 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 79.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | B10 : 79,97 |  | 79.97 | [21 empty] | VV | 0
485 | R 776-01 | D+M čistícího zátěžového koberce | m2 | 8.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | P07 : 8,93 |  | 8.93 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
486 | R 777-01 | D+M PUR stěrky - systémová skladba | m2 | 331.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Dle popisu ve skladbách podlah (penetrace, samonivel. : | [23 empty] | VV | 0
|  | opravná přebroušená stěrka, 2x uzavírací nátěr) : | [23 empty] | VV | 0
|  | P01 : 156,08 |  | 156.08 | [21 empty] | VV | 0
|  | P05 : 175,24 |  | 175.24 | [21 empty] | VV | 0
487 | R 777-02 | D+M PUR stěrky - systém.skladba, elektrostaticky vodivá, uzemněná | m2 | 32.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Dle popisu ve skladbách podlah (penetrace, samonivel. : | [23 empty] | VV | 0
|  | opravná přebroušená stěrka, 2x uzavírací nátěr) : | [23 empty] | VV | 0
|  | P05.1 : 32,71 |  | 32.71 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
488 | R 781-01 | D+M keramického obkladu 100/100 včetně spárování, olištování, silikonu atd. | m2 | 133.477 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | obklad na novém zdivu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 141.1 : 2,6*2,95-1,1*2,85+(2,85*2+1,1)*0,3 |  | 6.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | 144 : 0,6*0,55 |  | 0.33 | [21 empty] | VV | 0
|  | 246 : 1,81*2,8-1,1*1,6+1,6*0,3*2 |  | 4.27 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 11.17 | [21 empty] | VV | 1
|  | obklad na betonu nebo na sádrokartonu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 141.1 : (1,5*2+0,15+0,1)*2,95+(0,9*5+1,45)*2,6-0,8*2,1 |  | 23.38 | [21 empty] | VV | 0
|  | 142,143 : (0,9*8+1,1*4+1,25*4)*2,6-0,6*2,1*4-0,8*2,1*2 |  | 34.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | 144 : 0,55*2,6 |  | 1.43 | [21 empty] | VV | 0
|  | 146.1 : (1,77+2,2)*2*2,5-0,8*2,1 |  | 18.17 | [21 empty] | VV | 0
|  | 149 : (1,03+2,22)*2,5 |  | 8.13 | [21 empty] | VV | 0
|  | 244 : (0,35+2,6)*0,55 |  | 1.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | 245 : (2,02+0,9)*2*2,4-0,8*2,1 |  | 12.34 | [21 empty] | VV | 0
|  | 246 : (2,17*2+1,81)*2,8-0,8*2,1 |  | 15.54 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 115.36 | [21 empty] | VV | 1
|  | obklad na stávajícím zdivu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 149 : (1,03+2,22)*2,5-0,6*1,97 |  | 6.94 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
489 | 783000001T01 | Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům a proti mikroorganizmům | m2 | 435.1694 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | (0,05+0,18)*2*110,25+(0,12+0,08)*2*1,4+(0,16+0,18)*2*18,4 |  | 63.79 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,14+0,12)*2*32,41+0,12*4*7,8+0,14*4*8,4 |  | 25.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,08+0,18)*2*241,16+(0,1+0,18)*2*21,3+22,85*2*1,1 |  | 187.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,05+0,03)*2*198,1*5 |  | 158.48 | [21 empty] | VV | 0
490 | R 783-01 | Nátěr dojezdu výtahové šachty odolný proti ropným produktům | m2 | 20.4447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | P04 : 2,07*3,05+(2,07+3,05)*2*1,38 |  | 20.44 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
491 | R 784-01 | Výmalba interiérová vč.penetrace dle popisu v PD vhodná na omítky i na sádrokarton | m2 | 1481.7696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Některé výměry jsou převzaté z omítek nebo z podhledů. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 140 : (4+2,6+1,75+2,95+2,4+0,15+1,85)*3,25 |  | 51.03 | [21 empty] | VV | 0
|  | (6,85+3,7)*0,33*0,5*2+(3,25+4,6)*2,4*0,5*2+4,95*4,54*2 |  | 67.27 | [21 empty] | VV | 0
|  | 34,75-2,25*2,15-2,3*2,2+4*2 |  | 32.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | 140.1 : (2,08+2,3)*2*3+2,08*2,3-2,3*2,2+(2,2*2+2,3)*1,13 |  | 33.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | 141 : (1,5*2+2,8)*2,95+(4,65*2+0,35)*2,6+2,8*(6,15+0,35) |  | 60.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 141.1 dle podhledu : 6,84 |  | 6.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 142,143 : 0,9*(1,1+1,25)*2 |  | 4.23 | [21 empty] | VV | 0
|  | 144 : (1,15+6,15)*2,6+(3,9+4,61)*2,95-2,38*2,85+4 |  | 41.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 6,15*(1,15+0,35) |  | 9.23 | [21 empty] | VV | 0
|  | 145 : (9,2+3,52)*2,95+(1,15+9,2)*2,6+9,2*(1,15+0,35) |  | 78.23 | [21 empty] | VV | 0
|  | 146 : (4,03+3,5)*2*2,5+3,86*3,5+4*3,8 |  | 66.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | 146.1 : 1,77*2,2 |  | 3.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | 147 : 9,03+24,58+2,87+0,8*2,1 |  | 38.16 | [21 empty] | VV | 0
|  | 149 : 2,22*1,03 |  | 2.29 | [21 empty] | VV | 0
|  | 240 : (0,85+2,25)*3,6+(2,25+0,2*2+7,41+2,3+3,01+0,5)*2,8 |  | 55.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | (4,4+1,97)*2,8+40,8+4,39 |  | 63.03 | [21 empty] | VV | 0
|  | 240.1 : 19,55+9,13+19,68+9,13+15,38+1,4*2,28 |  | 76.06 | [21 empty] | VV | 0
|  | 241,242 : (3,25*2+2,55*4)*3,5+3,6*4*2,6+29,25 |  | 125.14 | [21 empty] | VV | 0
|  | 243 : 3,6*2*2,6+(1,01+3,9+2,55)*3,5-2,38*3,5+4+17,42 |  | 57.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | 244 : (1,82*2+4,1)*2,8+(0,85*2+4,1)*3,6-2,67*2,15+4+10,74 |  | 51.55 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,55*(0,35+2,6) |  | -1.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | 245 : (0,7+0,9)*2*0,4+2,02*0,9 |  | 3.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 246 : (0,85+1,81)*2*0,8 |  | 4.26 | [21 empty] | VV | 0
|  | 247,347 : 14,91+62,21+53,53+30,62 |  | 161.27 | [21 empty] | VV | 0
|  | 340 : (0,1+0,2)*3,8 |  | 1.14 | [21 empty] | VV | 0
|  | 340.1 : 0,29*3,9+(3,9+3)*1,16*0,5+6,65*3 |  | 25.08 | [21 empty] | VV | 0
|  | 341 : (1,5+8,41)*2*3,05 |  | 60.45 | [21 empty] | VV | 0
|  | 342 : (1,5+3,05)*1,6*0,5*2+(1,35*2+3,65)*3,05 |  | 26.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | 343 : (1,5+3,05)*1,6*0,5+(1,35+5,35+1,7)*3,05 |  | 29.26 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3NP dle sádrokartonu : 15,33+59,9+39,66+52,35 |  | 167.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | dotčené prostory ve stáv. budově - předpoklad : 80 |  | 80 | [21 empty] | VV | 0
492 | R 784-02 | Výmalba (fas.nátěr) vhodná na sanační omítky | m2 | 146.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | ST 03 : 146,4 |  | 146.4 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 789 | Skladby střech, stěn, stropů, podlah |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
493 | R 789-01 | S02 - kompletní provedení extenz. zelené střechy | m2 | 62.2965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Dle popisu ve skladbě S02 a v tech.zprávě položka : | [23 empty] | VV | 0
|  | obsahuje : | [23 empty] | VV | 0
|  | - vegetační substrát + rostliny : | [23 empty] | VV | 0
|  | - filtrační rohož : | [23 empty] | VV | 0
|  | - drenážní a akumulační prvek : | [23 empty] | VV | 0
|  | - ochrannou geotextilii : | [23 empty] | VV | 0
|  | - dělící a kluznou vrstvu : | [23 empty] | VV | 0
|  | - střešní H.I.fólii s odolností proti kořínkům : | [23 empty] | VV | 0
|  | S02 : 5,95*10,47 |  | 62.3 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 797 | Informační a orientační systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
494 | R 797-01 | OS 00 - značení dveří místností číslem ze samolepící fólie | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
495 | R 797-02 | OS 01 - informační text místností 150/120 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
496 | R 797-03 | OS 02 - informační tabule místnost - nepersonální 150/120 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
497 | R 797-04 | OS 22 - informační tabulka místnosti - personální 150/210 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
498 | R 797-05 | OS 05 - patrová orientační tabule (u schodiště) 500/1000 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
499 | R 797-06 | OS 10 - piktogram 120/120 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
500 | R 797-07 | OS 20 - piktogram hasící přístroj 120/120 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
501 | R 797-08 | OS 18 - požární poplachová směrnice a evakuační plán, 2x nosič A3 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
502 | R 797-09 | Inf. a orient.systém - grafický návrh | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
503 | R 797-10 | Inf. a orient.systém - grafický manuál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | 799 | Ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
504 | R 799-01 | D+M přenosného hasícího přístroje práškového (typ 21A) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
505 | R 799-02 | D+M přenosného hasícího přístroje práškového (typ 34A) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
506 | R 799-03 | D+M přenosného hasícího přístroje práškového (typ 55B) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
507 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 477.7253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
508 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 477.7253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
509 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 477.7253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
510 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 9076.7806 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
511 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 477.7253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
512 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 2866.3518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
513 | 979990001V01 | Poplatek za skládku stavební suti Průměrná cena | t | 477.7253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 D.1.4.01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1 | Hospic Sv. Alžběty | [23 empty] | STA
O: | 01 | Stavební objekty | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.01 | D.1.4.01 - ZTI | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 329.96 |  |  |  |  | DIL
1 | 139711101R00 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 | m3 | 39.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 6.298 | 246.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,0*23,5*0,6 |  | 14.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,0*9,1*1,0 |  | 9.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,0*6,8*1,1 |  | 7.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,0*6,0*1,4 |  | 8.4 | [21 empty] | VV | 0
2 | 132201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 19.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.085 | 1.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | 50% : 39,08*0,5 |  | 19.54 | [21 empty] | VV | 0
3 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 16.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.24 | 4.03 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2*6,0*1,4 |  | 16.8 | [21 empty] | VV | 0
4 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 16.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 1.18 |  |  |  |  | POL1_
5 | 151101311R00 | Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m | m3 | 8.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04 | 0.34 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,0*6,0*1,4 |  | 8.4 | [21 empty] | VV | 0
6 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 24.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.69 | 17.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,0*9,1*1,0 |  | 9.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,0*6,8*1,1 |  | 7.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,0*6,0*1,4 |  | 8.4 | [21 empty] | VV | 0
7 | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 15.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.668 | 10.67 |  |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 15,97000 |  | 15.97 | [21 empty] | VV | 5
8 | 162201210R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem | m3 | 15.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.591 | 9.44 |  |  |  |  | POL1_
9 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 15.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.01 | 0.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | Vyhloubeno : 30,08 |  | 30.08 | [21 empty] | VV | 0
|  | Zásyp : -14,11 |  | -14.11 | [21 empty] | VV | 0
10 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 79.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | +5km : 15,97*5 |  | 79.85 | [21 empty] | VV | 0
11 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 15.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.053 | 0.85 |  |  |  |  | POL1_
12 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 15.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.009 | 0.14 |  |  |  |  | POL1_
13 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 14.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.4 | 5.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [23 empty] | POP
|  | 1,0*23,5*(0,6-0,45-0,1) |  | 1.18 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,0*9,1*(1,0-0,45-0,1) |  | 4.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,0*6,8*(1,1-0,45-0,1) |  | 3.74 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,0*6,0*(1,4-0,45-0,1) |  | 5.1 | [21 empty] | VV | 0
14 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 20.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.59 | 32.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,0*23,5*0,45 |  | 10.57 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,0*9,1*0,45 |  | 4.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,0*6,8*0,45 |  | 3.06 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,0*6,0*0,45 |  | 2.7 | [21 empty] | VV | 0
15 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 15.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.59 |  |  |  |  | DIL
16 | 342264101R00 | Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.24 | 2.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, | [23 empty] | POP
17 | 55347602R | dvířka revizní materiál kov; š = 200,0 mm; h = 200,0 mm; povrch pozink; zámek čtyřhran se zářezem na šroubovák | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
18 | 55347609R | dvířka revizní materiál kov; š = 500,0 mm; h = 500,0 mm; povrch pozink; zámek čtyřhran se zářezem na šroubovák | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
19 | 725989101R00 | Dvířka kovových i plastových | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 1.11 |  |  |  |  | POL1_
20 | 2834901015 | Dvířka revizní plná rozměr 150x150 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
21 | 2834906415 | Mřížka větrací PS kulatá 150/150 mm se síťkou bílá, RR 140 S | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.72 |  |  |  |  | DIL
22 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 4.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.7 | 7.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,0*23,5*0,1 |  | 2.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,0*9,1*0,1 |  | 0.91 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,0*6,8*0,1 |  | 0.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,0*6,0*0,1 |  | 0.6 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 90.37 |  |  |  |  | DIL
23 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.253 | 1.27 |  |  |  |  | POL1_
24 | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.293 | 1.47 |  |  |  |  | POL1_
25 | 630300010RAA | Výměna podlahy betonové vybourání dlažby a podkladního betonu, zřízení nové podlahy s keramickou dlažbou | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.723 | 56.68 |  |  |  |  | POL2_
|  | Vybourání dlažeb z dlaždic kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických tloušťky do 10 mm s jakoukoliv výplní spár, odstranění podkladů pod dlažby tloušťky 150 mm, vnitrostaveništní přesunu, svislé přemístění do výše jednoho podlaží, odvoz na skládku do 10 km, zřízení nové podlahy ve skladbě: | [23 empty] | POP |  | Vybourání dlažeb z dlaždic kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických tloušťky do 10 mm s jakoukoliv výplní spár, odstranění podkladů pod dlažby tloušťky 150 mm, vnitrostaveništní přesunu, svislé přemístění do výše jednoho podlaží, odvoz na skládku do 10 km, zřízení nové podlahy ve skladbě:
|  | - mazanina z betonu C 12/15 s poprášením cementem | [23 empty] | POP
|  | a přehlazením ocelovým hladítkem 80 mm | [23 empty] | POP
|  | - penetrační nátěr jednonásobný | [23 empty] | POP
|  | - Bitagit natavený | [23 empty] | POP
|  | - dlažba keramická | [23 empty] | POP
|  | Položka neobsahuje poplatek za skládku pro vybouranou suť. | [23 empty] | POP
|  | 6,0*2,0 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
26 | 630900020RAC | Bourání podlahových konstrukcí vybourání betonové mazaniny, tloušťka 15 cm | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.7991 | 21.59 |  |  |  |  | POL2_
|  | Vybourání betonových podkladů pod dlažby nebo mazanin tloušťky 150 mm. Svislé přemístění do výše jednoho podlaží a odvoz na skládku do 10 km. | [23 empty] | POP |  | Vybourání betonových podkladů pod dlažby nebo mazanin tloušťky 150 mm. Svislé přemístění do výše jednoho podlaží a odvoz na skládku do 10 km.
|  | Položka neobsahuje poplatek za skládku pro vybouranou suť. | [23 empty] | POP
27 | 631320024RAB | Mazanina vyztužená sítí z betonu C 12/15, tloušťky 150 mm, síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.78008 | 9.36 |  |  |  |  | POL2_
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.65 |  |  |  |  | DIL
28 | 971024481R00 | Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu kamenném na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 900 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.376 | 6.75 |  |  |  |  | POL1_
|  | prostup základem : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
29 | 971033381R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 900 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.308 | 4.62 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
30 | 972021291R00 | Vybourání otvorů v klenbách z kamene plochy do 0,09 m2 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.825 | 12.38 |  |  |  |  | POL1_
31 | 974031153R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.342 | 1.71 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
32 | 974031155R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.595 | 1.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
33 | 974031164R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.668 | 2 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
34 | 979981101R00 | Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 3 t | t | 3.205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | DIL
35 | 713571115R00 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.55 | 5.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků. | [23 empty] | POP |  | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 120.12 |  |  |  |  | DIL
36 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 | m | 27.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.32 | 8.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
37 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 | m | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.32 | 5.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
38 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.359 | 3.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
39 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.173 | 5.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
40 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.797 | 35.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
|  | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | [23 empty] | POP
|  | Odpadní : 34,5 |  | 34.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | Větrací : 10,5 |  | 10.5 | [21 empty] | VV | 0
41 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.8 | 1.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
42 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 | m | 49.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.8 | 39.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
43 | 721194103R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.148 | 1.48 |  |  |  |  | POL1_
44 | 721194104R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.157 | 1.73 |  |  |  |  | POL1_
45 | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.174 | 0.87 |  |  |  |  | POL1_
46 | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.259 | 1.81 |  |  |  |  | POL1_
47 | 721223423RT2 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i pří vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | POL1_
48 | 721223427PR | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou s vodorovným odtokem, zápachový uzávěr funkční i pří vyschnutí, mřížka nerez 115 x 115 mm D 40/50 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.3 | 0.6 |  |  |  |  | POL1_
49 | 721234124R00 | Střešní vtoky z PP se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.66 | 1.32 |  |  |  |  | POL1_
50 | 721273170R00 | Ventilační hlavice D 40 mm, přivzdušňovací ventil s T-kusem D 40 x 6/4", mat. PP, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.133 | 0.13 |  |  |  |  | POL1_
51 | 721273200RT3 | Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 1 |  |  |  |  | POL1_
52 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.048 | 7.49 |  |  |  |  | POL1_
|  | 27,5+18,5+9,0+4,5+45,0+2,0+49,5 |  | 156 | [21 empty] | VV | 0
53 | 725859102R00 | Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.237 | 2.84 |  |  |  |  | POL1_
54 | 28654741R | sifon kondenzační; PP; DN40 x 5/4" příp. d 12-18mm; odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, čisticí vložka, mechanický zápach. uzávěr | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
55 | 28615443.AR | kus čisticí DN 100,0 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
56 | 55161630R | sifon podomítkový, pračkový; plast; 40/50; nerez krytka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
57 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m | t | 0.22765 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.523 | 0.35 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 281.63 |  |  |  |  | DIL
58 | 722130235R00 | Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.918 | 68.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
59 | 722131935R00 | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.906 | 0.91 |  |  |  |  | POL1_
60 | 722172631R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně, svařované, bez zednických výpomocí | m | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 29.68 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
|  | SV : 19,5 |  | 19.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | TV : 25,0 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
|  | C : 61,5 |  | 61.5 | [21 empty] | VV | 0
61 | 722172632R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 68.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2973 | 20.37 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
|  | SV : 38,5 |  | 38.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | TV : 30,0 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
62 | 722172633R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 44.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.3328 | 14.81 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
|  | SV : 20,5 |  | 20.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | TV : 24,0 |  | 24 | [21 empty] | VV | 0
63 | 722172634R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 70.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.3847 | 27.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
|  | SV : 39,0 |  | 39 | [21 empty] | VV | 0
|  | TV : 31,5 |  | 31.5 | [21 empty] | VV | 0
64 | 722172635R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.4767 | 4.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
|  | SV : 10,0 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
65 | 722181213RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm | m | 38.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.129 | 4.97 |  |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [23 empty] | POP
66 | 722181213RU1 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm | m | 20.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.142 | 2.91 |  |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [23 empty] | POP
67 | 722181213RV9 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm | m | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.157 | 6.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [23 empty] | POP
68 | 722181213RW4 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 48 mm | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 12.75 |  |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [23 empty] | POP
69 | 722181213RW6 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 50 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 1.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [23 empty] | POP
70 | 722181213RZ6 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm | m | 44.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.129 | 5.74 |  |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [23 empty] | POP
71 | 722181215RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm | m | 38.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.129 | 4.97 |  |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [23 empty] | POP
72 | 722181215RZ6 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 20 mm | m | 61.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.129 | 7.93 |  |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [23 empty] | POP
73 | 722182004RT2 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40 | m | 55.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.139 | 7.71 |  |  |  |  | POL1_
|  | 31,5+24,0 |  | 55.5 | [21 empty] | VV | 0
74 | 631433203R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [23 empty] | POP
75 | 631433204R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 31.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [23 empty] | POP
76 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.425 | 16.15 |  |  |  |  | POL1_
77 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.425 | 0.43 |  |  |  |  | POL1_
78 | 722224111R00 | Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.083 | 0.08 |  |  |  |  | POL1_
79 | 722224212R00 | Ventil mrazuvzdorný, DN 20, včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.303 | 0.3 |  |  |  |  | POL1_
80 | 722001R | Ochranná jednotka BA 1/2, dodávka + montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
81 | 5513805001R | ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
82 | 722237121R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.33 |  |  |  |  | POL1_
83 | 722237122R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.207 | 0.21 |  |  |  |  | POL1_
84 | 722237123R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.227 | 0.45 |  |  |  |  | POL1_
85 | 722237124R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.269 | 0.81 |  |  |  |  | POL1_
86 | 722237125R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.351 | 1.05 |  |  |  |  | POL1_
87 | 722237131R00 | Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.33 |  |  |  |  | POL1_
88 | 722237134R00 | Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.269 | 0.54 |  |  |  |  | POL1_
89 | 722236521R00 | Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  |  |  |  | POL1_
90 | 722237661R00 | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.17 |  |  |  |  | POL1_
91 | 722237664R00 | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 12, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.269 | 0.27 |  |  |  |  | POL1_
92 | 722265215R10 | domovní vodoměr DN 32x260mm, Qn 10,0 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.476 | 0.48 |  |  |  |  | POL1_
93 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 219 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.029 | 6.35 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [23 empty] | POP
|  | 106+68,5+44,5 |  | 219 | [21 empty] | VV | 0
94 | 722280107R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 | m | 70.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.031 | 2.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [23 empty] | POP
95 | 722280108R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.042 | 0.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [23 empty] | POP
96 | 722290226R00 | Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.067 | 5.03 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [23 empty] | POP
97 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 374.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.06 | 22.47 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [23 empty] | POP
|  | 106+68,5+44,5+70,5+10+75 |  | 374.5 | [21 empty] | VV | 0
98 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m | t | 1.524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.374 | 2.09 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 724 | Strojní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.99 |  |  |  |  | DIL
99 | 724231125R00 | Příslušenství domovních vodáren měřící manometr (tlakoměr) vodotěsný B 3382 V, D100 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.145 | 0.15 |  |  |  |  | POL1_
100 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.281 | 0.28 |  |  |  |  | POL1_
101 | 732421312NER | Čerpadlo oběhové | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  | POL1_
102 | 998724101R00 | Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m | t | 0.00476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.364 | 0.01 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40.89 |  |  |  |  | DIL
103 | 725119306R00 | Klozetové mísy montáž závěsné | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.12 | 6.72 |  |  |  |  | POL1_
104 | 642400531R | mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 510 mm; splach. hluboké; bílá | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
105 | 64240056R | mísa klozetová diturvit závěsná, zdravotní; h = 365 mm; š = 360 mm; hl. 700 mm; splach. hluboké; bílá | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
106 | 55167413R | sedátko klozetové oválné; s poklopem; duroplast; bílé; úchyty kovové; instalace zdola | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
107 | 55167408R | sedátko klozetové zdravotní; s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé; úchyty zpevněné, kovové | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
108 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.58 | 14.22 |  |  |  |  | POL1_
109 | 64214361R | umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
110 | 64214484R | umyvadlo š = 640 mm; hl. 550 mm; diturvit; zdravotní; s otvorem pro baterii; bílá | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
111 | 725249103R00 | Montáž sprchového koutu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.9 | 5.8 |  |  |  |  | POL1_
112 | 55428083.AS | ONE sprchové dveře skládací 900 mm, levé, čiré sklo | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
113 | 725319101R00 | Montáž dřezu jednoduchého | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 1.02 |  |  |  |  | POL1_
114 | 55162324.AR | uzávěrka zápachová DN 40 x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
115 | 725339101R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | POL1_
116 | 64271102R | výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
117 | 725530152R00 | Ventil pojistný DN 15, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.321 | 0.32 |  |  |  |  | POL1_
118 | 725814103R00 | Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu | soubor | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 2.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | (7+2+2)*2 |  | 22 | [21 empty] | VV | 0
119 | 725814122R00 | Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.124 | 0.37 |  |  |  |  | POL1_
120 | 725829201R00 | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.476 | 0.48 |  |  |  |  | POL1_
121 | 55145013R | baterie dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko ploché ústí, otočné; 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Výlevka : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
122 | 725829301R00 | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.45 | 4.05 |  |  |  |  | POL1_
123 | 551450004R | baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
124 | 725849200R00 | Montáž baterie sprchové nastavitelná výška | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.655 | 1.31 |  |  |  |  | POL1_
125 | 551450090R | baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
126 | 725849302R00 | Montáž baterie sprchové držáku sprchy | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.168 | 0.34 |  |  |  |  | POL1_
127 | 55145352R | kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
128 | 725980121R00 | Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 1.48 |  |  |  |  | POL1_
129 | 725980122PRF | z plastu, 150 x 150 mm , perforovaná | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  | POL1_
130 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m | t | 0.32827 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.57 | 0.52 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 726 | Instalační prefabrikáty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.06 |  |  |  |  | DIL
131 | 726211321R00 | Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.9 | 7.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu | [23 empty] | POP
|  | Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí. | [23 empty] | POP
132 | 726211331R00 | Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou pro tělesně postižené, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.9 | 3.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu | [23 empty] | POP |  | tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu
|  | Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí. | [23 empty] | POP
133 | 726211367R00 | Výlevka montážní prvek pro výlevku, pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 130 cm, včetně dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | výška 130 cm, včetně dodávky materiálu | [23 empty] | POP
|  | Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí. | [23 empty] | POP
134 | 551070101R | tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
135 | 998726122R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m | t | 0.09561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.72 | 0.16 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 25.62 |  |  |  |  | DIL
136 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.426 | 8.52 |  |  |  |  | POL1_
137 | 55399999R | výrobek kovový | kg | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
138 | 722182011T00 | Podpůrný žlab pro potrubí D20 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.105 | 2.73 |  |  |  |  | POL1_
139 | 722182012T00 | Podpůrný žlab pro potrubí D25 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.105 | 0.84 |  |  |  |  | POL1_
140 | 722182013T00 | Podpůrný žlab pro potrubí D32 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.105 | 0.63 |  |  |  |  | POL1_
141 | 722182014T00 | Podpůrný žlab pro potrubí D40 | m | 121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.105 | 12.71 |  |  |  |  | POL1_
142 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.06421 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.006 | 0.19 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
143 | 00411 R | Přípravné a průzkumné služby či práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. | [23 empty] | POP |  | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.
144 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [23 empty] | POP
145 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [23 empty] | POP
146 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [23 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
|  | hyg.rozbor vody : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 D.1.4.01 P1
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1 | Hospic Sv. Alžběty | [23 empty] | STA
O: | 01 | Stavební objekty | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.01 | D.1.4.01 - ZTI Venkovní rozvody | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 88.96 |  |  |  |  | DIL
1 | 132201210R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 40.851 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.365 | 14.91 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*28,7*1,1 |  | 28.41 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,9*7,4*1,3 |  | 8.66 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,9*3,0*1,4 |  | 3.78 | [21 empty] | VV | 0
2 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 20.4255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 1.63 |  |  |  |  | POL1_
|  | 50% : 40,851*0,5 |  | 20.43 | [21 empty] | VV | 0
3 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 27.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.24 | 6.63 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2*7,4*1,3 |  | 19.24 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2*3,0*1,4 |  | 8.4 | [21 empty] | VV | 0
4 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 27.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 1.93 |  |  |  |  | POL1_
5 | 151101311R00 | Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m | m3 | 12.438 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04 | 0.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*7,4*1,3 |  | 8.66 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,9*3,0*1,4 |  | 3.78 | [21 empty] | VV | 0
6 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 40.851 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.69 | 28.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*28,7*1,1 |  | 28.41 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,9*7,4*1,3 |  | 8.66 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,9*3,0*1,4 |  | 3.78 | [21 empty] | VV | 0
7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 19.3545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.01 | 0.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | Vyhloubeno : 40,851 |  | 40.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | Zásyp : -21,4965 |  | -21.5 | [21 empty] | VV | 0
8 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 96.7725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | +5km : 19,3545*5 |  | 96.77 | [21 empty] | VV | 0
9 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 19.3545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.053 | 1.03 |  |  |  |  | POL1_
10 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 19.3545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.009 | 0.17 |  |  |  |  | POL1_
11 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 21.4965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.4 | 8.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [23 empty] | POP
|  | 0,9*28,7*(1,1-0,45-0,1) |  | 14.21 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,9*7,4*(1,3-0,45-0,1) |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,9*3,0*(1,4-0,45-0,1) |  | 2.29 | [21 empty] | VV | 0
12 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 15.8355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.59 | 25.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*28,7*0,45 |  | 11.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,9*7,4*0,45 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,9*3,0*0,45 |  | 1.22 | [21 empty] | VV | 0
13 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 19.3545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.98 |  |  |  |  | DIL
14 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 3.519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.7 | 5.98 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*28,7*0,1 |  | 2.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,9*7,4*0,1 |  | 0.67 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,9*3,0*0,1 |  | 0.27 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.39 |  |  |  |  | DIL
15 | 871313121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm | m | 47.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 3.33 |  |  |  |  | POL1_
|  | 44,0+3,5 |  | 47.5 | [21 empty] | VV | 0
16 | 877313123R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.176 | 4.4 |  |  |  |  | POL1_
17 | 877353121R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33 | 0.66 |  |  |  |  | POL1_
18 | 28611146.AR | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 1000,0 mm | kus | 5.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | +3% : 5*1,03 |  | 5.15 | [21 empty] | VV | 0
19 | 28611148.AR | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 3000,0 mm | kus | 13.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | +3% : 13*1,03 |  | 13.39 | [21 empty] | VV | 0
20 | 28611150.AR | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 500,0 mm | kus | 1.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | +3% : 1*1,03 |  | 1.03 | [21 empty] | VV | 0
21 | 28611153.AR | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 3000,0 mm | kus | 1.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | +3% : 1*1,03 |  | 1.03 | [21 empty] | VV | 0
22 | 28651655.AR | koleno PVC; 15,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem | kus | 5.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | +1,5% : 5*1,015 |  | 5.08 | [21 empty] | VV | 0
23 | 28651656.AR | koleno PVC; 30,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem | kus | 5.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | +1,5% : 5*1,015 |  | 5.08 | [21 empty] | VV | 0
24 | 28651657.AR | koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem | kus | 10.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | +1,5% : 10*1,015 |  | 10.15 | [21 empty] | VV | 0
25 | 28651660.AR | koleno PVC; 15,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem | kus | 5.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | +1,5% : 5*1,015 |  | 5.08 | [21 empty] | VV | 0
26 | 28651702.AR | odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 125 mm; d2 = 125 mm; l = 320 mm; hladká, hrdlovaná; DN 125,0 mm; DN2 125 mm | kus | 1.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
27 | 28651704.AR | odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 125 mm; l = 360 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 mm; DN2 125 mm | kus | 1.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19.57 |  |  |  |  | DIL
28 | 721110907R00 | Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí, DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.877 | 2.88 |  |  |  |  | POL1_
29 | 721110917R00 | Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.465 | 1.47 |  |  |  |  | POL1_
30 | 721170966R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 140 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.737 | 0.74 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
31 | 721242111R00 | Lapač střešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 1.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | materiálu | [23 empty] | POP
32 | 892571111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm | m | 47.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.059 | 2.8 |  |  |  |  | POL1_
33 | 892573111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm | úsek | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  | POL1_
34 | 894432112R00 | Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.65 | 1.3 |  |  |  |  | POL1_
35 | 894431211RAA | Šachty plastové plastové šachty z dílců D 400 mm, dno přímé, D 110 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.34 | 2.68 |  |  |  |  | POL2_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.79 |  |  |  |  | DIL
36 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 34.0278 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.846 | 28.79 |  |  |  |  | POL1_1
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [23 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
37 | 00411 R | Přípravné a průzkumné služby či práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. | [23 empty] | POP |  | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.
38 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
39 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [23 empty] | POP
40 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [23 empty] | POP
41 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [23 empty] | POP |  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 D.1.4.02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1 | Hospic Sv. Alžběty | [23 empty] | STA
O: | 01 | Stavební objekty | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.02 | D.1.4.02 - Vnitřní rozvod plynu | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.44 |  |  |  |  | DIL
1 | 612401391RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.88293 | 0.88 |  |  |  |  | POL1_
2 | 612403384R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.197 | 3.74 |  |  |  |  | POL1_
3 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18233 | 0.36 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,5*4 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
4 | 631312141R00 | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 1.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.33 | 7.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | betonový kanálek-obetonování potrubí : 1,4 |  | 1.4 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.81 |  |  |  |  | DIL
5 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou | m2 | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.425 | 0.32 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,25*0,5*4+0,5*0,5 |  | 0.75 | [21 empty] | VV | 0
6 | 973031151R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2 | m3 | 0.0625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 12.256 | 0.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
|  | 0,5*0,5*0,25 |  | 0.06 | [21 empty] | VV | 0
7 | 974031143R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.301 | 5.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 48.27 |  |  |  |  | DIL
8 | 723120205R00 | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 32 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.753 | 37.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
9 | 723150341R00 | Zhotovení redukce kováním 1DN, DN 32/20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  | POL1_
10 | 723160204R00 | Přípojky k plynoměrům G 1", bez ochozu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu. | [23 empty] | POP
11 | 723160334R00 | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1" | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.838 | 0.84 |  |  |  |  | POL1_
12 | 723190202R00 | Přípojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 15 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.415 | 1.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně vyvedení a upevnění výpustek. | [23 empty] | POP
13 | 723190909R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce tlaková zkouška dosavadního potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.482 | 0.48 |  |  |  |  | POL1_
14 | 723190901R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.064 | 0.13 |  |  |  |  | POL1_
15 | 723190907R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.062 | 3.1 |  |  |  |  | POL1_
16 | 723190915R00 | Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  | POL1_
17 | 723237213R00 | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.166 | 0.17 |  |  |  |  | POL1_
18 | 723237216R00 | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 32, PN 5, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.269 | 0.54 |  |  |  |  | POL1_
19 | 723261912R00 | Montáž plynoměrů s odvzdušněním a vyzkoušením PS-2, PS-6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.173 | 0.17 |  |  |  |  | POL1_
20 | 38822269R | plynoměr membránový se šroubením; cyklický objem 1,2 dm3; světlost připojení 25 mm; měřicí rozsah 0,016 až 6,000 m3/hod; připojení dvouhrdlový; prac. teplota -30 až 60 °C; max.prac.tlak 0,5 bar | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
21 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.75198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.333 | 1 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.15 |  |  |  |  | DIL
22 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.426 | 2.13 |  |  |  |  | POL1_7
23 | 55399994R | výrobek kovový | kg | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
24 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.0053 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.327 | 0.02 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.8 |  |  |  |  | DIL
25 | 783424340R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.116 | 5.8 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
26 | 00411 R | Přípravné a průzkumné služby či práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. | [23 empty] | POP |  | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.
27 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [23 empty] | POP
28 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [23 empty] | POP
29 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [23 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
|  | Revize plynu, ověř.tlak.zkouška : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 D.1.4.03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1 | Hospic Sv. Alžběty | [23 empty] | STA
O: | 01 | Stavební objekty | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.03 | D.1.4.03 - Zařízení vzduchotechniky | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | Díl Z1 | Zařízení č. 1 - Větrání kanceláří + jednací místnosti |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 101 | Klimatizační vzduchotechnická jednotka ve složení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | přívodní, odvodní ventilártor,frekvenční měnič, filtry přívod M5, Fitry odvod M5, regulační klapky (přívod /odvod), vodní ohřívač, rodeskový rekuperátor, základového rámu bay-pass, regulace, digitální ovladač, vnitřní provedení na stojat s hrdlama nahoru | [23 empty] | POP
|  | Přívod : V = 1800m3/h, N= 0,33kW, I=3,2A, p = 450Pa, Odvod : V = 1800m3/h, N= 0,33kW, I=3,2A, p = 450Pa, Vodní ohřívač - Qt=5,9kW | [23 empty] | POP
2 | 102 | Tlumiče hluku 400x400x1500 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
3 | 103 | Regulační klapka těsná 400 x 315 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | + servo pohon 230V , pružina | [23 empty] | POP
4 | 104 | Regulační klapka těsná 400 x 250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | + servo pohon 230V , pružina | [23 empty] | POP
5 | 105 | Protidešťová žaluzie hlíníková AL -400x400 se sítem a rámem do potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
6 | 106 | Regulátor konstatního průtoku O250 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
7 | 107 | Požární klapka s pružinovým servopohonem 230V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | - Ø250, 90min + signalizace polohy | [23 empty] | POP
8 | 108 | Talířový ventil kovový KK 125 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
9 | 109 | Talířový ventil kovový KK 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
10 | 110 | Vyústka přívodní hliníková | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně regulace do hranatého potrubí 225x125, V=150m3/h | [23 empty] | POP
11 | 111 | Výřivý anemostat přívodní vel. 300 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně pohledové desky, přechodové komory a regulační klapky - Vp= 150m3/h - hlukově izolovaný | [23 empty] | POP
12 | 112 | Výřivý anemostat přívodní vel. 400 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně pohledové desky, přechodové komory a regulační klapky - Vp= 200m3/h | [23 empty] | POP
13 | 113 | Výřivý anemostat přívodní vel. 600 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně pohledové desky, přechodové komory a regulační klapky - Vp= 400m3/h | [23 empty] | POP
14 | 114 | Výřivý anemostat odvodní vel. 600 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně pohledové desky, přechodové komory a regulační klapky - Vp= 400m3/h | [23 empty] | POP
15 | 115 | Regulátor proměnlivého průtoku O200 - s komunikaci MODBUS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
16 | 116 | Požární klapka s pružinovým servopohonem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Ø250, 90min + signalizace polohy | [23 empty] | POP
17 | 117 | Regulátor konstatního průtoku O160 - ruční nastavení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
18 | 118 | Regulátor konstatního průtoku O200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
19 | 119 | Protidešťová žaluzie hlíníková AL -1100 x 500 se sítem a rámem do stěny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
20 | 120 | Regulační klapka těsná 1100 x 500 + servo pohon 230V s pružinou | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
21 | 121 | Talířový ventil kovový KK 100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
22 | 122 | Výfuková kus se stříškou zkosený 400 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
23 | Pol__23 | Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 100 / 30 % tvar. dílů | bm | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vč. montážního a spojovacího materiálu | [23 empty] | POP
24 | Pol__24 | Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 125 / 30 % tvar. dílů | bm | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vč. montážního a spojovacího materiálu | [23 empty] | POP
25 | Pol__25 | Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 160 / 30 % tvar. dílů | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vč. montážního a spojovacího materiálu | [23 empty] | POP
26 | Pol__26 | Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 200 / 30 % tvar. dílů | bm | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vč. montážního a spojovacího materiálu | [23 empty] | POP
27 | Pol__27 | Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 225 / 30 % tvar. dílů | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vč. montážního a spojovacího materiálu | [23 empty] | POP
28 | Pol__28 | Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 250 / 30 % tvar. dílů | bm | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vč. montážního a spojovacího materiálu | [23 empty] | POP
29 | Pol__29 | Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 400 / 100 % tvar. dílů | bm | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vč. montážního a spojovacího materiálu | [23 empty] | POP
30 | Pol__30 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu 1890 / 50 % tvar. dílů | bm | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vč. montážního a spojovacího materiálu | [23 empty] | POP
31 | Pol__31 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu 1500 / 30 % tvar. dílů | bm | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vč. montážního a spojovacího materiálu | [23 empty] | POP
32 | Pol__32 | Sonoflex odolná ohebná Al laminátová hadice | bm | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát průměr 125 | [23 empty] | POP
33 | Pol__33 | Sonoflex odolná ohebná Al laminátová hadice | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát průměr 160 | [23 empty] | POP
34 | Pol__34 | Sonoflex odolná ohebná Al laminátová hadice | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát průměr 200 | [23 empty] | POP
35 | Pol__35 | Polotuhá ohebná hadice z Al fólie | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock" 125 | [23 empty] | POP
36 | Pol__36 | Protipožární izolace s atestem na min. 30min | m2 | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
37 | Pol__37 | Protipožární izolace s atestem na min. 30min tloušky 60mm | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
38 | Pol__38 | Zvuková izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. Páskou | [23 empty] | POP
Díl: | Díl Z2 | VZT Zařízení č. 2 - Větrání CHÚC - typ B |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
39 | 201 | Středotlaký axiální ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Potrubní IP65 - 560, Vp=10700m3/h, pz= 450Pa, 230V | [23 empty] | POP
40 | 202 | Pružná spojka 560 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
41 | 203 | Regulační klapka těsná 1100 x 400 + servo pohon 230V s pružinou | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
42 | 204 | Protidešťová žaluzie hlíníková AL -1600 x 630 se sítem a rámem do potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
43 | 205 | Přívodní mřížka hliníková včetně regulace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Do hranatého potrubí 325x825mm (Vp=3000m3/h)- stužená, upánání na šrouby | [23 empty] | POP
44 | 206 | Přívodní mřížka hliníková včetně regulace | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Do hranatého potrubí 325x1025mm (Vp=3700m3/h) - stužená, upínání na šrouby | [23 empty] | POP
45 | 207 | Sestava pro plynulé otevírání střešního okna na základě tlaku pro CHÚC typu B + tlakové čidlo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
46 | Pol__46 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu 1500 / 40 % tvar. dílů | bm | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vč. montážního a spojovacího materiálu | [23 empty] | POP
47 | Pol__47 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu 2630 / 40 % tvar. dílů | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vč. montážního a spojovacího materiálu | [23 empty] | POP
48 | Pol__48 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu 3500 / 30 % tvar. dílů | bm | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vč. montážního a spojovacího materiálu | [23 empty] | POP
49 | Pol__49 | Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 560 / 60 % tvar. dílů | bm | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vč. montážního a spojovacího materiálu | [23 empty] | POP
50 | Pol__50 | Protipožární izolace s atestem na min. 30min tloušky 40mm | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
51 | Pol__51 | Protipožární izolace s atestem na min. 30min tloušky 60mm | m2 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | Díl Z3 | VZT Zařízení č. 3 - Větrání dieselagregátu - odvod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
52 | 301 | Potrubní vetilátor 160 - Vp=200m3/h, pz=150Pa - včetně doběhu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
53 | 302 | Zpětná klapka těsná s magnetkou 160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
54 | 303 | Protideštová mřížka s pletivem proti hmyzu 250 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
55 | 304 | Zpětná klapka těsná 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
56 | 305 | Ochranná mřížka odvodní 160 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
57 | Pol__57 | Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 160 / 30 % tvar. dílů | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vč. montážního a spojovacího materiálu | [23 empty] | POP
58 | Pol__58 | Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 200 / 30 % tvar. dílů | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vč. montážního a spojovacího materiálu | [23 empty] | POP
59 | Pol__59 | Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 250 / 100 % tvar. dílů | bm | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vč. montážního a spojovacího materiálu | [23 empty] | POP
60 | Pol__60 | Protipožární izolace s atestem na min. 30min tloušky 40mm | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
61 | Pol__61 | Protipožární izolace s atestem na min. 30min tloušky 60mm | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | Díl Z4 | Zařízení č. 4 - Větrání technické mistnosti + kotelny - odvod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
62 | 401 | Potrubní vetilátor 160 - Vp=200m3/h, pz=150Pa - včetně doběhu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
63 | 402 | Zpětná klapka těsná 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
64 | 403 | Ochranná mřížka přívodní 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
65 | Pol__65 | Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 125 / 30 % tvar. dílů | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vč. montážního a spojovacího materiálu | [23 empty] | POP
66 | Pol__66 | Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 160 / 30 % tvar. dílů | bm | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vč. montážního a spojovacího materiálu | [23 empty] | POP
Díl: | Díl Z5 | Zařízení č. 5 - Větrání skladu kompenzačnich pomůcek m.č. 146 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
67 | 501 | Potrubní vetilátor 160 - Vp=200m3/h, pz=150Pa - včetně doběhu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
68 | 502 | Zpětná klapka těsná s magnetkou 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
69 | 503 | Protideštová mřížka s pletivem proti hmyzu 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
70 | 504 | Talířový ventil kovový KK 160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
71 | 505 | Požární talířový odtahový ventil průměr 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
72 | 506 | Zpětná klapka těsná 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
73 | Pol__73 | Sonoflex odolná ohebná Al laminátová hadice | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | S tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát průměr 160 | [23 empty] | POP
74 | Pol__74 | Tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | S Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. Páskou | [23 empty] | POP
Díl: | Díl Z6 | Zařízení č. 6 - Větrání sociálního zázemí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
75 | 601 | Potrubní vetilátor 125 - Vp=150m3/h, pz=100Pa - včetně doběhu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
76 | 602 | Zpětná klapka těsná 125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
77 | 603 | Talířový ventil kovový KK 125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
78 | 604 | Talířový ventil kovový KK 160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
79 | Pol__79 | Sonoflex odolná ohebná Al laminátová hadice | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | S tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát průměr 125 | [23 empty] | POP
80 | Pol__80 | Tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou | [23 empty] | POP
81 | Pol__81 | Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 125 / 30 % tvar. dílů | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vč. montážního a spojovacího materiálu | [23 empty] | POP
Díl: | Díl Z7 | Zařízení č. 7 - Chlazení kanceláří |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
82 | 701 | VRF systém inverter | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | R410A, 400V, Venk. kond. jednotka, Qch/Qt = 15,5/18,0 kW, chlazení/topení -5° až 46°C/-20° až 21°C | [23 empty] | POP
83 | 702 | Vnitřní nástěnná jed. Qch/Qt=2,2/2,8 kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
84 | 703 | Vnitřní kazetová jed. Qch/Qt=3,6/4,1 kW - včetně čerpadla kondenzátu | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
85 | Pol__85 | Dekorační panel | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
86 | Pol__86 | Drátový dotykový ovladač | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
87 | Pol__87 | Rozdělovače | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
88 | Pol__88 | Cu potrubí 6,35 elektroinstalací | bm | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | cena montáže v ceně potrubí na bm | [23 empty] | POP
89 | Pol__89 | Cu potrubí 9,52 elektroinstalací | bm | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | cena montáže v ceně potrubí na bm | [23 empty] | POP
90 | Pol__90 | Cu potrubí 12,7 elektroinstalací | bm | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | cena montáže v ceně potrubí na bm | [23 empty] | POP
91 | Pol__91 | Cu potrubí 15,88 elektroinstalací | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | cena montáže v ceně potrubí na bm | [23 empty] | POP
92 | Pol__92 | Cu potrubí 19,05 elektroinstalací | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | cena montáže v ceně potrubí na bm | [23 empty] | POP
93 | Pol__93 | Chladivo | kg | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
94 | Pol__94 | Komunikační kabel | bm | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | Díl Z8 | Zařízení č. 8 - Větrání výtahové šachty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
95 | Pol__95 | Výfuková hlavice 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
96 | Pol__96 | Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru 160 / 30 % tvar. dílů | bm | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vč. montážního a spojovacího materiálu | [23 empty] | POP
Díl: | Díl Z9 | Doplňkový materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
97 | Pol__97 | Montážní, těsnící a spojovací materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
98 | Pol__98 | Doprava, přesuny | kpl | 0.032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
99 | Pol__99 | Přesuny | kpl | 0.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | ON | OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
100 | Pol__100 | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
101 | Pol__101 | Komplexní vyzkoušení | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
102 | Pol__102 | Zaregulování zařízení | hod | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
103 | Pol__103 | Výchozí revize protipožárních klapek | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
104 | Pol__104 | Zaškolení obsluhy | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
105 | Pol__105 | PD, dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 D.1.4.04 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1 | Hospic Sv. Alžběty | [23 empty] | STA
O: | 01 | Stavební objekty | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.04 | D.1.4.04 - Zařízení pro vytápění staveb | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | _1 | Strojní zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | Pol__1 | Nástěnný kondenzační kotel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | jm. Výkon 36,5 kW při 50/30°C, min. výkon 5,5 kW, třída min. NOx 5, uzavřená spalovací komora, spotřebič typu C, základní elektronická regulace s digitálním panelem a LCD displejem, integrované oběhové čerpadlo elektronicky řízení s ECM motorem, integrovaný pojistný ventil 4 bary, P=180 W, 1x 230V/50Hz, připojení vytápění G1", připojení plyn G3/4", spotřeba plynu při max. výkonu 3,7 m3/h. montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | [23 empty] | POP | jm. Výkon 36,5 kW při 50/30°C, min. výkon 5,5 kW, třída min. NOx 5, uzavřená spalovací komora, spotřebič typu C, základní elektronická regulace s digitálním panelem a LCD displejem, integrované oběhové čerpadlo elektronicky řízení s ECM motorem, integrovaný pojistný ventil 4 bary, P=180 W, 1x 230V/50Hz, připojení vytápění G1", připojení plyn G3/4", spotřeba plynu při max. výkonu 3,7 m3/h. montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
2 | Pol__2 | Systémový samonosný montážní rám pro osazení kotle na podlahu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
3 | Pol__3 | Rozšiřující modul pro externí řízení kotle | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | včetně snímačů teplot (přívod, vrat), včetně prodrátování, vstup od nadřazené MaR 0-10V nebo komunikace po datové lince. montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | [23 empty] | POP | včetně snímačů teplot (přívod, vrat), včetně prodrátování, vstup od nadřazené MaR 0-10V nebo komunikace po datové lince. montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
4 | Pol__4 | Přívod vzduchu a odvod spalin | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | koaxiální potrubí d80/125, celková délka spalinovodu 3 m, obasahuje: 1x vsuvka s kruhovým inspekčním otvorem, rovné potrubí d80/125 mm, 1x revizní T-kus do potrubí, 1x průchodka šikmou střechou, 1x vertikální komínová koncovka | [23 empty] | POP | koaxiální potrubí d80/125, celková délka spalinovodu 3 m, obasahuje: 1x vsuvka s kruhovým inspekčním otvorem, rovné potrubí d80/125 mm, 1x revizní T-kus do potrubí, 1x průchodka šikmou střechou, 1x vertikální komínová koncovka
5 | Pol__5 | Nepřímotopný zásobníkový ohřívač vody | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | objem 250 l, využitelný objem 234 l, výměník topné vody s teplosměnnou plochou min. 2,5 m2, PN10, vnitřní povrch smalt s atestací na pitnou vodu, stojaté provedení, připojení z boku | [23 empty] | POP | objem 250 l, využitelný objem 234 l, výměník topné vody s teplosměnnou plochou min. 2,5 m2, PN10, vnitřní povrch smalt s atestací na pitnou vodu, stojaté provedení, připojení z boku
6 | Pol__6 | Úpravna vody | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | obsahuje: mechanický filtr nečistot 100 mikron, změkčovací/odsolovací patronu, soustava obtokových armatur 6x kulový kohout, 1x potrubního odělovač BA295 DN20, 1x elektromagnetický ventil DN20, vodoměr qn=1,5 m3/h, propojovací potrubí, 1x dávkovací nádobu na inhibitory koroze, provozní náplně pro napuštění soustavy a následný provoz. Objem soustavy cca 0,8m3. Přesný návrh je nutné provést na základě požadavků výrobce kotle na kvalitu vody. Montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy | [23 empty] | POP | obsahuje: mechanický filtr nečistot 100 mikron, změkčovací/odsolovací patronu, soustava obtokových armatur 6x kulový kohout, 1x potrubního odělovač BA295 DN20, 1x elektromagnetický ventil DN20, vodoměr qn=1,5 m3/h, propojovací potrubí, 1x dávkovací nádobu na inhibitory koroze, provozní náplně pro napuštění soustavy a následný provoz. Objem soustavy cca 0,8m3. Přesný návrh je nutné provést na základě požadavků výrobce kotle na kvalitu vody. Montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy
7 | Pol__7 | Expanzní nádoba objem 35 l | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | min. PN10, + servisní armatura DN20, butylový vak, medium je v uzavřeném butylovém vaku, závěsná. Montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy, nastavit tlak plynu v nádobě na 1,3 bar | [23 empty] | POP | min. PN10, + servisní armatura DN20, butylový vak, medium je v uzavřeném butylovém vaku, závěsná. Montáž zařízení, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení obsluhy, nastavit tlak plynu v nádobě na 1,3 bar
8 | Pol__8 | Hydraulický vyrovnavač dynamických tlaků HVDT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | pro max. Q=2,5 m3/h; připojení DN40; d108mm | [23 empty] | POP
9 | Pol__9 | Sdružený rozdělovač a sběrač modul 80 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | hrdla od zdroje tepla DN32, celkem 3 větve výstupní hrdla DN25, výška hrdel 100 mm, celková délka 875 mm | [23 empty] | POP | hrdla od zdroje tepla DN32, celkem 3 větve výstupní hrdla DN25, výška hrdel 100 mm, celková délka 875 mm
10 | Pol__10 | Konzole pro uchycení rozdělovače a sběrače do podlahy | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
11 | Pol__11 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací výkonu, systém řízení na dp-konstantní, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Q=0,9 m3/h, H= 3,5 m, P=50 W, 1x 230V/50Hz, PN10 | [23 empty] | POP
12 | Pol__12 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací výkonu, systém řízení na dp-konstantní, | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Q=0,6 m3/h, H= 3 m, P=50 W, 1x 230V/50Hz, PN10 | [23 empty] | POP
13 | Pol__13 | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací výkonu, systém řízení na dp-konstantní, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Q=0,8 m3/h, H= 2,5 m, P=50 W, 1x 230V/50Hz, PN10 | [23 empty] | POP
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
14 | Pol__14 | Vyvažovací ventil závitový s měřícími ventilky DN15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | PN16, armatura umožňuje těsné uzavření, měření průtoku, dispozičního tlaku a teploty, aretaci nastavení, materiál tělesa: AMETAL, těsnění: O-kroužek, teplota použití do +120°C | [23 empty] | POP | PN16, armatura umožňuje těsné uzavření, měření průtoku, dispozičního tlaku a teploty, aretaci nastavení, materiál tělesa: AMETAL, těsnění: O-kroužek, teplota použití do +120°C
15 | Pol__15 | Vyvažovací ventil závitový s měřícími ventilky DN20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | PN16, armatura umožňuje těsné uzavření, měření průtoku, dispozičního tlaku a teploty, aretaci nastavení, materiál tělesa: AMETAL, těsnění: O-kroužek, teplota použití do +120°C | [23 empty] | POP | PN16, armatura umožňuje těsné uzavření, měření průtoku, dispozičního tlaku a teploty, aretaci nastavení, materiál tělesa: AMETAL, těsnění: O-kroužek, teplota použití do +120°C
16 | Pol__16 | Vyvažovací ventil závitový s měřícími ventilky DN25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | PN16, armatura umožňuje těsné uzavření, měření průtoku, dispozičního tlaku a teploty, aretaci nastavení, materiál tělesa: AMETAL, těsnění: O-kroužek, teplota použití do +120°C | [23 empty] | POP | PN16, armatura umožňuje těsné uzavření, měření průtoku, dispozičního tlaku a teploty, aretaci nastavení, materiál tělesa: AMETAL, těsnění: O-kroužek, teplota použití do +120°C
17 | Pol__17 | Kulový uzávěr vnitřní závity DN20 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule: poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek, teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa, typ FF | [23 empty] | POP | materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule: poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek, teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa, typ FF
18 | Pol__18 | Kulový uzávěr vnitřní závity DN25 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule: poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek, teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa, typ FF | [23 empty] | POP | materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule: poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek, teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa, typ FF
19 | Pol__19 | Kulový uzávěr vnitřní závity DN32 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule: poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek, teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa, typ FF | [23 empty] | POP | materiál tělesa: mosaz, potažená niklem a chromem, koule: poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek, teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa, typ FF
20 | Pol__20 | Zpětný ventil DN20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | materiál tělesa mosaz, teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa | [23 empty] | POP
21 | Pol__21 | Zpětný ventil DN25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | materiál tělesa mosaz, teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa | [23 empty] | POP
22 | Pol__22 | Filtr typ "Y" DN20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | materiál tělesa mosaz, teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa, síto nerez | [23 empty] | POP
23 | Pol__23 | Filtr typ "Y" DN25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | materiál tělesa mosaz, teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa, síto nerez | [23 empty] | POP
24 | Pol__24 | Filtr typ "Y" DN32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | materiál tělesa mosaz, teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa, síto nerez | [23 empty] | POP
25 | Pol__25 | Separátor nečistot s magnetem DN32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | multifunkční zařízení s odkalovačem a magnetickým kroužkem. Nastavitelné napojení jak na vodorovné, tak svislé potrubí. Vybaven vypouštěcím kohoutem s připojením na hadici | [23 empty] | POP | multifunkční zařízení s odkalovačem a magnetickým kroužkem. Nastavitelné napojení jak na vodorovné, tak svislé potrubí. Vybaven vypouštěcím kohoutem s připojením na hadici
26 | Pol__26 | Vypouštěcí kulový uzávěr DN 15 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | vnější závit, kulový uzávěr se šroubovým spojem a štěrbinovým ovládáním, mosazný, nástavec na hadici, zátka, materiál tělesa: mosaz, těsnění: guma, koule: mosaz potažena chromem a zabroušena, teplota použití do 100°C, tlak 1,5MPa | [23 empty] | POP | vnější závit, kulový uzávěr se šroubovým spojem a štěrbinovým ovládáním, mosazný, nástavec na hadici, zátka, materiál tělesa: mosaz, těsnění: guma, koule: mosaz potažena chromem a zabroušena, teplota použití do 100°C, tlak 1,5MPa
27 | Pol__27 | Manometr 80, rozsah 0 - 600kPa, glycerinová náplň | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | včetně příslušenství: manometrový kohout třícestný, těsnění, manometrová, matice M 20x1,5, + 2x kulový kohout DN10 motýlkový | [23 empty] | POP | včetně příslušenství: manometrový kohout třícestný, těsnění, manometrová, matice M 20x1,5, + 2x kulový kohout DN10 motýlkový
28 | Pol__28 | Teploměr přímý 80, rozsah -10 až +60°C | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | včetně příslušenství: jímky, návarku DN 15, PN16, délka jímky dle dimenze potrubí | [23 empty] | POP
29 | Pol__29 | Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" + kulový kohout DN15 s motýlkovou páčkou | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
30 | Pol__30 | Trojcestný směšovací kohout DN20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | kvs=4, ponikolovaná materiál mosaz, PN10; včetně servopohonu 24V, ovládání 0-10V | [23 empty] | POP
31 | Pol__31 | Trojcestný směšovací ventil DN15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | kvs=2,5, materiál mosaz, PN10; včetně servopohonu 24V, ovládání 0-10V | [23 empty] | POP
32 | Pol__32 | Radiátorové připojovací šroubení pro desková otopná tělesa | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | rohové provedení s vnitřním závitem Rp 1/2" s integrovaným vypouštěním, rozteč připojení 50 mm, kvs=1,48 | [23 empty] | POP | rohové provedení s vnitřním závitem Rp 1/2" s integrovaným vypouštěním, rozteč připojení 50 mm, kvs=1,48
33 | Pol__33 | Radiátorový termostatický ventil | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | poniklovaný, úhlový, DN15, 8 stupňů přednastavení, kvs=0,86 | [23 empty] | POP
34 | Pol__34 | Radiátorové šroubení s pamětí přednastavení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | uzavíráním a vypouštěním, rohové provedení, DN15, kvs=1,31 | [23 empty] | POP
35 | Pol__35 | Termostatická hlavice | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | provedení pro veřejné prostory s ochranou proti zcizení pomocí zabezpečovacího kroužku zvýšená odolnost proti odcizení, rozsah nastavení od 6 °C do 28 °C | [23 empty] | POP | provedení pro veřejné prostory s ochranou proti zcizení pomocí zabezpečovacího kroužku zvýšená odolnost proti odcizení, rozsah nastavení od 6 °C do 28 °C
36 | Pol__36 | Svěrné šroubení pro měděné/CuCr potrubí | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
37 | Pol__37 | Opěrné pouzdro | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
38 | Pol__38 | Deskové otopné těleso DOT 11-060070 (701 W) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | spodní pravé připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C | [23 empty] | POP | spodní pravé připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C
39 | Pol__39 | Deskové otopné těleso DOT 11-090070 (976 W) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | spodní pravé připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C | [23 empty] | POP | spodní pravé připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C
40 | Pol__40 | Deskové otopné těleso DOT 21-060050 (976 W) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | spodní pravé připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C | [23 empty] | POP | spodní pravé připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C
41 | Pol__41 | Deskové otopné těleso DOT 21-090070 (1228 W) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | spodní pravé připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C | [23 empty] | POP | spodní pravé připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C
42 | Pol__42 | Deskové otopné těleso DOT 21-090080 (1403 W) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | spodní pravé připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C | [23 empty] | POP | spodní pravé připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C
43 | Pol__43 | Deskové otopné těleso DOT 22-090050 (1157 W) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | spodní pravé připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C | [23 empty] | POP | spodní pravé připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C
44 | Pol__44 | Deskové otopné těleso DOT 22-090060 (1388 W) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | spodní pravé připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C | [23 empty] | POP | spodní pravé připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C
45 | Pol__45 | Deskové otopné těleso DOT 22-090070 (1619 W) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | spodní pravé připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C | [23 empty] | POP | spodní pravé připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C
46 | Pol__46 | Deskové otopné těleso DOT 22-090080 (1850 W) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | spodní pravé připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C | [23 empty] | POP | spodní pravé připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C
47 | Pol__47 | Deskové otopné těleso DOTL 22-090080 (1850 W) – levé připojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | spodní připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C | [23 empty] | POP | spodní připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C
48 | Pol__48 | Deskové otopné těleso DOT 22-090100 (2313 W) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | spodní pravé připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C | [23 empty] | POP | spodní pravé připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C
49 | Pol__49 | Deskové otopné těleso DOT 22-090110 (2544 W) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | spodní pravé připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C | [23 empty] | POP | spodní pravé připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C
50 | Pol__50 | Deskové otopné těleso DOTL 22-090110 (2544 W) – levé připojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | spodní připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C | [23 empty] | POP | spodní připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C
51 | Pol__51 | Deskové otopné těleso DOT 22-090120 (2776 W) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | spodní pravé připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C | [23 empty] | POP | spodní pravé připojení, s integrovaným termostatickým ventilem, profilovaná čelní plocha, označení: typ (počet desek, lamel) - výška x délka (cm), jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C a jemnovité teplotě prostoru 20°C
52 | Pol__52 | Trubkové otopné těleso TOT 1500.600 (906 W) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | z ocelových profilů označení: výška x šířka, jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C, teplota prostoru 20°C | [23 empty] | POP | z ocelových profilů označení: výška x šířka, jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C, teplota prostoru 20°C
53 | Pol__53 | Trubkové otopné těleso TOT 1820.600 (1101 W) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | z ocelových profilů označení: výška x šířka, jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C, teplota prostoru 20°C | [23 empty] | POP | z ocelových profilů označení: výška x šířka, jmenovitý tepelný výkon (W) tělesa při teplotním spádu topné vody 75/65°C, teplota prostoru 20°C
54 | Pol__54 | Elektrický přímotopý konvektor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | výkon 500 W, 1x230V/50Hz, elektronický termostat s přímou volbou teploty, osazení na stěnu | [23 empty] | POP
Díl: | _4 | Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
55 | Pol__55 | Potrubí spojované svařováním DN20 | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně spojování a příslušenství, ocelové potrubí z ocelových trubek závitových (DN 15, 50), jakost materiálu 11 353.1 a 11 373.1, spojované závity nebo svařováním, včetně tvarovek (kolena, redukce, přechody, T-kusy) specifikovat dle dokumentace | [23 empty] | POP | včetně spojování a příslušenství, ocelové potrubí z ocelových trubek závitových (DN 15, 50), jakost materiálu 11 353.1 a 11 373.1, spojované závity nebo svařováním, včetně tvarovek (kolena, redukce, přechody, T-kusy) specifikovat dle dokumentace
56 | Pol__56 | Potrubí spojované svařováním DN25 | bm | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně spojování a příslušenství, ocelové potrubí z ocelových trubek závitových (DN 15, 50), jakost materiálu 11 353.1 a 11 373.1, spojované závity nebo svařováním, včetně tvarovek (kolena, redukce, přechody, T-kusy) specifikovat dle dokumentace | [23 empty] | POP | včetně spojování a příslušenství, ocelové potrubí z ocelových trubek závitových (DN 15, 50), jakost materiálu 11 353.1 a 11 373.1, spojované závity nebo svařováním, včetně tvarovek (kolena, redukce, přechody, T-kusy) specifikovat dle dokumentace
57 | Pol__57 | Potrubí spojované svařováním DN32 | bm | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně spojování a příslušenství, ocelové potrubí z ocelových trubek závitových (DN 15, 50), jakost materiálu 11 353.1 a 11 373.1, spojované závity nebo svařováním, včetně tvarovek (kolena, redukce, přechody, T-kusy) specifikovat dle dokumentace | [23 empty] | POP | včetně spojování a příslušenství, ocelové potrubí z ocelových trubek závitových (DN 15, 50), jakost materiálu 11 353.1 a 11 373.1, spojované závity nebo svařováním, včetně tvarovek (kolena, redukce, přechody, T-kusy) specifikovat dle dokumentace
58 | Pol__58 | Potrubí měděné tyče 5 m vč. Tvarovek 15x1 | bm | 214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pro rozvody vytápění, spojované pájením, včetně tvarovek (kolena, redukce, přechody, T-kusy) specifikovat dle dokumentace | [23 empty] | POP | pro rozvody vytápění, spojované pájením, včetně tvarovek (kolena, redukce, přechody, T-kusy) specifikovat dle dokumentace
59 | Pol__59 | Potrubí měděné tyče 5 m vč. Tvarovek 18x1 | bm | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pro rozvody vytápění, spojované pájením, včetně tvarovek (kolena, redukce, přechody, T-kusy) specifikovat dle dokumentace | [23 empty] | POP | pro rozvody vytápění, spojované pájením, včetně tvarovek (kolena, redukce, přechody, T-kusy) specifikovat dle dokumentace
60 | Pol__60 | Potrubí měděné tyče 5 m vč. Tvarovek 22x1 | bm | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pro rozvody vytápění, spojované pájením, včetně tvarovek (kolena, redukce, přechody, T-kusy) specifikovat dle dokumentace | [23 empty] | POP | pro rozvody vytápění, spojované pájením, včetně tvarovek (kolena, redukce, přechody, T-kusy) specifikovat dle dokumentace
61 | Pol__62 | Potrubí měděné tyče 5 m vč. Tvarovek 28x1,5 | bm | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pro rozvody vytápění, spojované pájením, včetně tvarovek (kolena, redukce, přechody, T-kusy) specifikovat dle dokumentace | [23 empty] | POP | pro rozvody vytápění, spojované pájením, včetně tvarovek (kolena, redukce, přechody, T-kusy) specifikovat dle dokumentace
62 | Pol__63 | Ocelové chráničky při prostupu potrubí stavební konstrukcí DN50 | bm | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
63 | Pol__64 | Ocelové chráničky při prostupu potrubí stavební konstrukcí DN65 | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
64 | Pol__65 | Potrubí osazeno nátrubky a odběry pro teploměry, tlakoměry a čidla MaR, celkem 20ks DN15, (čidla) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
65 | Pol__66 | Potrubí plastové materiál PPR 25x3,5 | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | PN 16, Tmax +80°C - trvalé zatížení, včetně tvarovek (kolena, redukce, přechody, T-kusy) specifikovat dle výkresu | [23 empty] | POP | PN 16, Tmax +80°C - trvalé zatížení, včetně tvarovek (kolena, redukce, přechody, T-kusy) specifikovat dle výkresu
66 | Pol__67 | Odpadní plastové potrubí materiál PPR DN50 | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | typ HT, Tmax +90°C - trvalé zatížení, včetně tvarovek (kolena, redukce, přechody, T-kusy) specifikovat dle výkresu | [23 empty] | POP | typ HT, Tmax +90°C - trvalé zatížení, včetně tvarovek (kolena, redukce, přechody, T-kusy) specifikovat dle výkresu
67 | Pol__68 | kalich pro odovod kondenzátu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
68 | Pol__69 | sifon na potrubí DN50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
69 | Pol__70 | DN 20 (dle přesných dimenzí napojení skutečně dodané VZT) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Ohebné hadice plnoprůtočné délka 500mm (pár), materiál: EPDM hadice, oplet nerez, přípojky poniklovaná mosaz, provozní telota -20°C až +100°C, provozní tlak: DN 19 až 32 - 10bar, DN 40 až 70 - 6bar, napojení VZT | [23 empty] | POP | Ohebné hadice plnoprůtočné délka 500mm (pár), materiál: EPDM hadice, oplet nerez, přípojky poniklovaná mosaz, provozní telota -20°C až +100°C, provozní tlak: DN 19 až 32 - 10bar, DN 40 až 70 - 6bar, napojení VZT
Díl: | _5 | Tepelná izolace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
70 | Pol__71 | Tepelně izolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou16x20 | bm | 204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | laminovaná ochrannou PE tkaninou, délka trubice 2000 mm, max teplota použítí +90°C, součinitel tepelné vodivosti min 0.040 W/m*K | [23 empty] | POP | laminovaná ochrannou PE tkaninou, délka trubice 2000 mm, max teplota použítí +90°C, součinitel tepelné vodivosti min 0.040 W/m*K
71 | Pol__72 | Tepelně izolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou18x20 | bm | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | laminovaná ochrannou PE tkaninou, délka trubice 2000 mm, max teplota použítí +90°C, součinitel tepelné vodivosti min 0.040 W/m*K | [23 empty] | POP | laminovaná ochrannou PE tkaninou, délka trubice 2000 mm, max teplota použítí +90°C, součinitel tepelné vodivosti min 0.040 W/m*K
72 | Pol__73 | Tepelně izolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou22x25 | bm | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | laminovaná ochrannou PE tkaninou, délka trubice 2000 mm, max teplota použítí +90°C, součinitel tepelné vodivosti min 0.040 W/m*K | [23 empty] | POP | laminovaná ochrannou PE tkaninou, délka trubice 2000 mm, max teplota použítí +90°C, součinitel tepelné vodivosti min 0.040 W/m*K
73 | Pol__74 | Tepelně izolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou28x25 | bm | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | laminovaná ochrannou PE tkaninou, délka trubice 2000 mm, max teplota použítí +90°C, součinitel tepelné vodivosti min 0.040 W/m*K | [23 empty] | POP | laminovaná ochrannou PE tkaninou, délka trubice 2000 mm, max teplota použítí +90°C, součinitel tepelné vodivosti min 0.040 W/m*K
74 | Pol__75 | Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou 15x20 | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | délka 1 m, max teplota + 250°C (třída reakce na oheň je A2-s1 d0 - podle ČSN EN 13501-1), součinitel tepelné vodivosti min 0.038 W/m*K. Použito v technické místnosti | [23 empty] | POP | délka 1 m, max teplota + 250°C (třída reakce na oheň je A2-s1 d0 - podle ČSN EN 13501-1), součinitel tepelné vodivosti min 0.038 W/m*K. Použito v technické místnosti
75 | Pol__76 | Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou 22x20 | bm | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | délka 1 m, max teplota + 250°C (třída reakce na oheň je A2-s1 d0 - podle ČSN EN 13501-1), součinitel tepelné vodivosti min 0.038 W/m*K. Použito v technické místnosti | [23 empty] | POP | délka 1 m, max teplota + 250°C (třída reakce na oheň je A2-s1 d0 - podle ČSN EN 13501-1), součinitel tepelné vodivosti min 0.038 W/m*K. Použito v technické místnosti
76 | Pol__77 | Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou 28x30 | bm | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | délka 1 m, max teplota + 250°C (třída reakce na oheň je A2-s1 d0 - podle ČSN EN 13501-1), součinitel tepelné vodivosti min 0.038 W/m*K. Použito v technické místnosti | [23 empty] | POP | délka 1 m, max teplota + 250°C (třída reakce na oheň je A2-s1 d0 - podle ČSN EN 13501-1), součinitel tepelné vodivosti min 0.038 W/m*K. Použito v technické místnosti
77 | Pol__78 | Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou 35x40 | bm | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | délka 1 m, max teplota + 250°C (třída reakce na oheň je A2-s1 d0 - podle ČSN EN 13501-1), součinitel tepelné vodivosti min 0.038 W/m*K. Použito v technické místnosti | [23 empty] | POP | délka 1 m, max teplota + 250°C (třída reakce na oheň je A2-s1 d0 - podle ČSN EN 13501-1), součinitel tepelné vodivosti min 0.038 W/m*K. Použito v technické místnosti
78 | Pol__79 | Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou 42x40 | bm | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | délka 1 m, max teplota + 250°C (třída reakce na oheň je A2-s1 d0 - podle ČSN EN 13501-1), součinitel tepelné vodivosti min 0.038 W/m*K. Použito v technické místnosti | [23 empty] | POP | délka 1 m, max teplota + 250°C (třída reakce na oheň je A2-s1 d0 - podle ČSN EN 13501-1), součinitel tepelné vodivosti min 0.038 W/m*K. Použito v technické místnosti
79 | Pol__80 | Izolační rohože z kamenné vlny tl.50mm kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
80 | Pol__81 | vazací drát pro zafixování izolace na potrubí, průměr 0,8 mm | bm | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
81 | Pol__82 | Hliníková páska, šířka 50 mm délka 50 m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | _6 | Závěs pro potrubí DN 15-32 (15-28 mm): |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
82 | Pol__83 | závěsy potrubí (5% pevné body, 95% posuvné uložení), závitové tyče, celkem počet závěsů 84 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | návrh upeňovacího systému potrubí bude zpracováno specializovanou firmou | [23 empty] | POP
83 | Pol__84 | Pevné body na potrubí | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | _7 | Nátěry potrubí, uložení potrubí a pomocných konstrukcí: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
84 | Pol__85 | nátěr synt. potrubí do DN50, 2x základní nátěr, m2 udávají plochu potrubí | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
85 | Pol__86 | Orientační štítky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | označení zařízení a potrubí, celkem 16 ks šítků rozměru 70x100mm až 150x200mm | [23 empty] | POP
86 | Pol__87 | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení potrubí a zařízení, ocelové profily L50-70, U60-100 | kg | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
87 | Pol__88 | těsnící a spojovací materiál, dle výměr potrubí a počtu armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
88 | Pol__89 | atesty, předávací protokoly, certifikáty o shodě | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
89 | Pol__90 | tlaková a topná zkouška + zkoušky dle technické zprávy. | hod | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně proplachu systému, odvzdušnění, čištění všech filtrů (min.5x) - celková délka potrubí 458 m + 3360 m | [23 empty] | POP | Včetně proplachu systému, odvzdušnění, čištění všech filtrů (min.5x) - celková délka potrubí 458 m + 3360 m
90 | Pol__91 | zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregul. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Celkem 4 ks vyvažovacíh armatur, Celkem 21 ks radiátorových ventilů/šroubení s přednastavením | [23 empty] | POP
91 | Pol__92 | Sekání drážek a prostupů pro potrubí do šířky 200 mm, hloubky 100 mm a jejich zpětné zapravení | bm | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
92 | Pol__93 | Jádrový vrt do svislé nosné konstrukce do průměru 100 mm a jeho zpětné zapravení | bm | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
93 | Pol__94 | VRN - mimostaveništní doprava 1,5% | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
94 | Pol__95 | Dodavatelská dokumentace vytápění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
95 | Pol__96 | Předávací dokumentace + PD sktutečného provedení. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Dokumenty odevzdané při předání zhotoveného díla | [23 empty] | POP
96 | Pol__97 | Koordinace na stavbě | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | koordinační jednání s ostatními profesemi na základě aktuálních požadavků stavby, případné řešení kolizí vzniklých na stavbě | [23 empty] | POP | koordinační jednání s ostatními profesemi na základě aktuálních požadavků stavby, případné řešení kolizí vzniklých na stavbě
97 | 000001 | Montáž rozvodu vytápění | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 D.1.4.05 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1 | Hospic Sv. Alžběty | [23 empty] | STA
O: | 01 | Stavební objekty | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.05 | D.1.4.05 - Zařízení MaR | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | _1 | Dodávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | Pol__1 | Rozvaděč MaR – DT-1 | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | skříňový rozvaděč 1 pole | [23 empty] | POP
|  | rozměry 800x2000x400 (S x V x H) | [23 empty] | POP
|  | krytí IP 43/00 | [23 empty] | POP
|  | přívod horem | [23 empty] | POP
|  | vývod horem | [23 empty] | POP
|  | Napájecí soustava: | [23 empty] | POP
|  | 3NPE 50Hz 400/230V TNC/TNC-S | [23 empty] | POP
|  | Ovládací napětí: | [23 empty] | POP
|  | 1N-230V AC, 50Hz | [23 empty] | POP
|  | 2-24V DV / AC | [23 empty] | POP
|  | Příslušenství rozvaděče | [23 empty] | POP
|  | Jistící, ovládací a signalizační prvky, zdroje, svorkovnice, DIN lišty, vývodky, atd. (komplet) | [23 empty] | POP
|  | Montáž ŘS vč. Terminálu (10 hodin) | [23 empty] | POP
|  | Zkoušky rozvaděče (2 hodiny) | [23 empty] | POP
|  | Podružný materiál (komplet) | [23 empty] | POP
Díl: | _2 | Řídící systém pro min. 14xAI, 29xDI, 9xAO, 15xDO, RS485, Ethernet |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
2 | Pol__2 | Kompaktní CPU řídícího systému 15xAI, 24xDI, příprava 4xAO, 19xRDO, 4xDO, RS485, RS232 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
3 | Pol__3 | Modul komunikační RS485 pro CPU | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
4 | Pol__4 | Modul 2xAO 0-10V pro CPU | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
5 | Pol__5 | Rozšiřující modul digitálních vstupů, 24x DI – 24VDC, RS485 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
6 | Pol__6 | Rozšiřující modul analogových výstupů, 8x AO – 0-10V, RS485 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
7 | Pol__7 | Terminál grafický, barevný, dotykový, 7", 800 × 480 bodů, Ethernet, 2× RS485 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
8 | Pol__8 | Ethernetový switch do rozvaděče 5x100Mbit, RJ45 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
9 | Pol__9 | Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu | db | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | _3 | Periferie: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
10 | Pol__10 | Snímač teploty prostorový, Ni1000/6180ppm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
11 | Pol__11 | Snímač teploty prostorový – venkovní, Ni1000/6180ppm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
12 | Pol__12 | Snímač teploty příložný, Ni1000/6180ppm, s plastovou hlavicí | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
13 | Pol__13 | Snímač teploty do VZT, Ni1000/6180ppm, l=220mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
14 | Pol__14 | Snímač teploty do jímky, Ni1000/6180ppm, l=420mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
15 | Pol__15 | Jímka nerezová, G1/2, l=400mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
16 | Pol__16 | Kapilárový protimrazový termostat, l=6m, 1xNC/NO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
17 | Pol__17 | Tlakový snímač 0-6bar, výstup 4-20mA + montážní příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
18 | Pol__18 | Kondenzační smyčka s armaturou pro snímač tlaku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
19 | Pol__19 | Čidlo zaplavení prostoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
20 | Pol__20 | Kompaktní ústředna, detekce úniku plynu, stacionární, dvoustupňový detektor, napájení 230VAC, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
21 | Pol__21 | Kompaktní ústředna, detekce CO, stacionární, dvoustupňový detektor, napájení 230VAC, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
22 | Pol__22 | Servopohon klapkový 10Nm, napájení 230VAC, ovládání otevřeno/zavřeno | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
23 | Pol__23 | Diferenční tlakový spínače zanesení filtru, 20-300Pa, 1xNC/NO | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | _4 | Kabely celoplastové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
24 | Pol__24 | JYTY-O 2x1mm2 | m | 650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
25 | Pol__25 | JYTY-O 3x1mm2 | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
26 | Pol__26 | JYTY-O 4x1mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
27 | Pol__27 | JYTY-O 7x1mm2 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
28 | Pol__28 | CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
29 | Pol__29 | CMFM-J 4x1,5mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
30 | Pol__30 | CY 4mm2 zelená/žlutá | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | _5 | Ostatní montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
31 | Pol__31 | Krabicová rozvodka IP54, A8 75x75mm | ks | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
32 | Pol__32 | Kabelový žlab MARS včetně dílů a příslušenství (s přepážkami), 62/50 svíkem | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
33 | Pol__33 | Trubka plastová 8029 D 29 mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
34 | Pol__34 | Příchytka 5329 D 29 mm | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
35 | Pol__35 | Ostatní podružný materiál (kabel. pásky, popisovací kabel. štítky, svorky, úchyty, ucpávky…) | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | _6 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
36 | Pol__36 | Doprava a přesun | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
37 | Pol__37 | Odvoz a likvidace odpadu, demontáže | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
38 | Pol__38 | Prostupy konstrukcemi, požární ucpávky | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
39 | Pol__39 | Oživení a zkoušky, zaškolení | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
40 | Pol__40 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
41 | Pol__41 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
42 | Pol__42 | Dokumentace (dodavatelská, skutečného provedení) | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL13_0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 D.1.4.07 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1 | Hospic Sv. Alžběty | [23 empty] | STA
O: | 01 | Stavební objekty | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.07 | D.1.4.07 - Elektroinstalace silnoproudu | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 94.27 |  |  |  |  | DIL
1 | 971033123R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 450 mm | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.234 | 9.83 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
2 | 974031121R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm | m | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.176 | 63.36 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
3 | 974031132R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.274 | 11.51 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
4 | 974031133R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.301 | 6.02 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
5 | 973031345R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.182 | 3.55 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 791.85 |  |  |  |  | DIL
6 | 222111003R00 | Skříň rozvaděče do 100 p. na zeď | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  | POL1_
7 | 222111052R00 | Skříň rozvaděče do 200 p. zasekání v betonu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 10.07 | 10.07 |  |  |  |  | POL1_
8 | 32911122017 | Rozvodnice nástěnná, 4 moduly, plné dveře, IP30 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
9 | 81271303T1 | ROZVADĚČ IP30 TŘ.1 72 MOD. 620X550X110 NÁSTĚNNÝ | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
10 | 81686801T1 | ROZVADĚČ IP30 TŘ. OCHR.I 770X766X110 MM, 144 MOD. ZAPUŠTĚNÝ | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
11 | 60997629 | SVODIČ V/4, TYP 1+2, 4X12,5KA/30KA,, 230VAC, 4PÓL | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
12 | 210120441R00 | Montáž jističe třípólového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  | POL1_
13 | 81284050T1 | SVODIČ, TYP 1+2, 3X25kA, 230V, TN-C | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
14 | 210120441R00 | Montáž jističe třípólového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  | POL1_
15 | 35822002317R | jistič modulární jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
16 | 210120441R00 | Montáž jističe třípólového | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.85 | 2.55 |  |  |  |  | POL1_
17 | 35822002315R | jistič modulární jmen.proud 25,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
18 | 210120441R00 | Montáž jističe třípólového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  | POL1_
19 | 35822002313R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
20 | 210120441R00 | Montáž jističe třípólového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  | POL1_
21 | 35822002311R | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
22 | 210120441R00 | Montáž jističe třípólového | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  | POL1_
23 | 35822001010R | jistič modulární jmen.proud 2,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
24 | 210120421R00 | Montáž jističe jednopólového | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.68 |  |  |  |  | POL1_
25 | 35822001013R | jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
26 | 210120421R00 | Montáž jističe jednopólového | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 5.04 |  |  |  |  | POL1_
27 | 35822001015R | jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 | kus | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
28 | 210120421R00 | Montáž jističe jednopólového | kus | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 14.28 |  |  |  |  | POL1_
29 | 81292736T2 | STYKAČ INSTAL 2P 25A 24VDC | KS | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
30 | 81292736T1 | STYKAČ INSTAL 2P 25A 220VAC | KS | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
31 | 81587602T1 | STYKAČ INSTAL 4P 25A 220-240VAC | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
32 | 81587602T2 | STYKAČ INSTAL 4P 40A 220-240VAC | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
33 | 210121311R00 | Montáž instalačního stykače | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.32 | 3.2 |  |  |  |  | POL1_
34 | 358890406R | chránič proudový; typ AC; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí -5 do + 40 °C | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
35 | 210120823R00 | Ústrojí jistící Chránič proudový čtyřpólový do 40 A | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.62 | 3.1 |  |  |  |  | POL1_9
36 | 358891502R | chránič nadproudový; typ AC; jmen.proud 10,00 A; počet pólů 1+N; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; charakt. B; tepl.okolí od -5 do+ 40 °C | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
37 | 210120803R00 | Ústrojí jistící Chránič proudový dvoupólový do 40 A | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 3.15 |  |  |  |  | POL1_
38 | 201702141433 | Impulsní paměťové relé 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
39 | 210150051R00 | Relé a ochrany relé pomocné a paměťové st nebo ss v krytu včetně zapojení, 2 P nebo 3 Z, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.312 | 0.31 |  |  |  |  | POL1_9
40 | 210290881R00 | Montáž "dymo" štítky na desku nebo rozvodnici, , | kus | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0298 | 5.96 |  |  |  |  | POL1_
41 | 210100001R00 | Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 | kus | 81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0505 | 4.09 |  |  |  |  | POL1_9
42 | 210100002R00 | Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 1 |  |  |  |  | POL1_9
43 | 210100003R00 | Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08217 | 1.97 |  |  |  |  | POL1_9
44 | 210100005R00 | Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 35 mm2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18967 | 1.52 |  |  |  |  | POL1_
45 | 210800017R00 | Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách vodič CYY , 25 mm2, uložený v trubkách | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0337 | 1.69 |  |  |  |  | POL1_
46 | 34141303R | vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,0 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | šíření plamene | [23 empty] | POP
47 | 210800014R00 | Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách vodič CYY , 6 mm2, uložený v trubkách | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02074 | 0.62 |  |  |  |  | POL1_
48 | 34141302R | vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 5,2 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | šíření plamene | [23 empty] | POP
49 | 210800003R00 | Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách vodič CYY , 4 mm2, uložený pod omítkou | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.06415 | 1.92 |  |  |  |  | POL1_
50 | 34140828R | vodič CY H07 V-R; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr max 8,0 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,0 mm; odolnost proti šíření plamene | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | proti šíření plamene | [23 empty] | POP
51 | 210800006R00 | Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách vodič CYY , 16 mm2, uložený pod omítkou | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.06415 | 1.28 |  |  |  |  | POL1_
52 | 341118621R | kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v suchém nebo vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 2x1,5mm2; vnější průměr 10,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá | m | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | ,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá | [23 empty] | POP | ,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá
53 | 210800101R00 | Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 19.6 |  |  |  |  | POL1_
54 | 341118631R | kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v suchém nebo vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x1,5mm2; vnější průměr 10,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | ,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá | [23 empty] | POP | ,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá
55 | 210800105R00 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 4.2 |  |  |  |  | POL1_
56 | 3411186511R | kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v suchém nebo vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 4x1,5mm2; vnější průměr 11,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | ,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá | [23 empty] | POP | ,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá
57 | 210800109R00 | Kabel CYKY 750 V 4x1,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 15.4 |  |  |  |  | POL1_
58 | 341118512R | kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 2x2,5mm2; vnější průměr 10,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová | [23 empty] | POP | teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová
59 | 210800102R00 | Kabely silové CYKY 750 V, 2 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 12.6 |  |  |  |  | POL1_
60 | 341118632R | kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v suchém nebo vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x2,5mm2; vnější průměr 11,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | ,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá | [23 empty] | POP | ,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá
61 | 210800106R00 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 9.8 |  |  |  |  | POL1_
62 | 341118633R | kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v suchém nebo vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x4mm2; vnější průměr 12,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá | [23 empty] | POP | mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá
63 | 210800107R00 | Kabel CYKY 750 V 3x4 mm2 uložený pod omítkou | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07246 | 7.25 |  |  |  |  | POL1_
64 | 210800112R00 | Kabel CYKY 750 V 4x6 mm2 uložený pod omítkou | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07246 | 10.14 |  |  |  |  | POL1_
65 | 3411186536R | kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v suchém nebo vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 5x16mm2; vnější průměr 22,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá | [23 empty] | POP | 0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá
66 | 210800134R00 | Kabel CYKY 750 V 4x16 mm2 pod omítkou stropu | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09825 | 5.9 |  |  |  |  | POL1_
67 | 210810041RT1 | Kabely silové CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09955 | 2.99 |  |  |  |  | POL1_
68 | 210810045RT1 | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uložený včetně dodávky kabelu | m | 980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09955 | 97.56 |  |  |  |  | POL1_9
69 | 210810055RT1 | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uložený včetně dodávky kabelu | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09955 | 17.92 |  |  |  |  | POL1_9
70 | 210810046RT3 | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uložený včetně dodávky kabelu | m | 930 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09955 | 92.58 |  |  |  |  | POL1_9
71 | 210810016RT1 | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 x 2,5 mm2, volně uložený včetně dodávky kabelu | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 6.62 |  |  |  |  | POL1_9
72 | 210810057RT2 | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 žil 4 až 16 mm, volně uložený včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12062 | 1.21 |  |  |  |  | POL1_
73 | 210800118RT3 | Kabely silové CYKY 750 V, 5 x 16 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08965 | 4.48 |  |  |  |  | POL1_
74 | 3457114702R | trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67 | [23 empty] | POP
75 | 210010135R00 | Chráničky a lišty trubka ochranná, materiál PE, DN do 80 mm, uložená pevně | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14767 | 13.29 |  |  |  |  | POL1_9
76 | 34571051R | trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 28,5 mm; vnitřní pr.= 22,9 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku | [23 empty] | POP
77 | 210010132R00 | Chráničky a lišty trubka ochranná, materiál PE, DN do 20,5 mm, uložená pevně | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.121 | 22.99 |  |  |  |  | POL1_9
78 | 3457171110R | příchytka typ oboustranná, kabelová; ocelový pozinkovaný plech; rozměr pro pr. kabelu 14 mm | kus | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
79 | 222261252R00 | Příchytka kabelová 7-16 mm | kus | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0215 | 4.3 |  |  |  |  | POL1_
80 | 3457160101R | krabice elektroinstalační požárně odolná; mat. bezhalogenový, barva oranžová RAL2004; stupeň krytí IP 66; určeno pro rozvody pouze pro silové kabely s prokázanou funkčností při požáru; rozměry-průměr,hloubka 101 x 101 x 64 mm; průřez kabelu 1,5 - 6 mm2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | ,hloubka 101 x 101 x 64 mm; průřez kabelu 1,5 - 6 mm2 | [23 empty] | POP
81 | 1051280619 | KRABICE BEZHALOGENOVÁ 73X45MM DUTÉ STĚNY | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
82 | 210010301R00 | Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, , , , bez zapojení | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1413 | 1.41 |  |  |  |  | POL1_
83 | 345715384R | krabice elektroinstalační do sádrokartonu tl. 12,5 mm; s víčkem; mat. PPO bezhalogenový samozhášivý; teplot.rozsah -45 až 105 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr. 108 x 50 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | rozměry-průměr,hloubka pr. 108 x 50 mm | [23 empty] | POP
84 | 345713505R | krabice elektroinstalační do betonu; spodek krabice; mat. PA bezhalogenový; teplot.rozsah -30 až 105 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V; rozměry-průměr,hloubka pr.75 x 18 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
85 | 345713504R | krabice elektroinstalační do betonu; spodek krabice; mat. PP bezhalogenový; teplot.rozsah -30 až 70 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V; rozměry-průměr,hloubka pr.71 x 20 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
86 | 345715551R | víčko ke krabici typ krabice do betonu; mat. PP bezhalogenový; rozměry-průměr,hloubka 80 x 80 x 23 mm; teplot.rozsah -25 až 105 °C | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
87 | 345713503R | krabice elektroinstalační do betonu; krabice s osazením, zapadá do víka; mat. PP bezhalogenový; teplot.rozsah -25 až 105 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V; rozměry-průměr,hloubka pr.69 x 50 mm | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | mm | [23 empty] | POP
88 | 210010301R00 | Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, , , , bez zapojení | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1413 | 5.65 |  |  |  |  | POL1_
89 | 345713556R | příslušenství krabic vývodka pro trubky dimenze EN 25 a 32; 48 x 62 x 19 mm; fixují se na bednění společně s koncovkami; mat. PE bezhalogenový; teplot.rozsah -30 až 70 °C | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
90 | 345713559R | příslušenství krabic koncovka pro trubky dimenze EN 25; společně s vývodkami; mat. PE bezhalogenový; teplot.rozsah -30 až 70 °C | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
91 | 210110041RT6 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólový , řazení 1 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 2.21 |  |  |  |  | POL1_9
92 | 210110043RT6 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, sériový , řazení 5 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1562 | 0.78 |  |  |  |  | POL1_9
93 | 210110045RT6 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavý, řazení 6 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1562 | 0.31 |  |  |  |  | POL1_9
94 | 210110051RT6 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí ovladač zapuštěný s doutnavkou včetně dodávky strojku, doutnavky, rámečku a krytu, , | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 0.96 |  |  |  |  | POL1_9
95 | 34535560R | spínač nástěnný stiskací; jednopólový; IP 44; řazení 1; 10AX/250VAC; barva šedá | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
96 | 210110021R00 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení, jednopólový , řazení 1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.39 | 0.78 |  |  |  |  | POL1_9
97 | 345355906R | spínače ostatní automatický se snímačem pohybu; napájení 230V/50Hz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
98 | 210150421R00 | Relé a ochrany montáž automatických relé spínacích, , typ OZ | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.76 | 6.08 |  |  |  |  | POL1_9
99 | 210110006RT1 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení a dodávky spínače, trojpólový 16, 25 A, rařezí 3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.6535 | 0.65 |  |  |  |  | POL1_
100 | 40561994R | termostat prostorový pokojový; elektronický; médium plyny; napětí 230,0 V; proud 2 A; napájení síť | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
101 | 210140650R00 | Ovládací, návěštní a signální přístroje termostat prostorový, , | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.9855 | 1.97 |  |  |  |  | POL1_
102 | 210111011RT6 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečku | kus | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2475 | 14.11 |  |  |  |  | POL1_9
103 | 210111014RT7 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky kompletní,dvojnásobné s ochrannými kolíky, s clonkami s natočenou dutinou a včetně rámečku | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.249 | 3.24 |  |  |  |  | POL1_9
|  | dutinou a včetně rámečku | [23 empty] | POP
|  | dutinou a včetně rámečku | [23 empty] | POP
104 | 34551373R | zásuvka jednonásobná, s víčkem, nástěnná; řazení 2P; 10 A, 48 V AC/DC, uspořádání kontaktů:K; IP 55 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
105 | 210111032R00 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní v krabici včetně zapojení, provedení 2P+PE, průběžné zapojení venkovní, | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.506 | 5.06 |  |  |  |  | POL1_9
106 | 34551633R | zásuvka s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC; IP 40 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
107 | 210111012R00 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, průběžné zapojení, | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.32667 | 3.27 |  |  |  |  | POL1_9
108 | 1058280619 | PŘÍSTROJ ŽALUZIOVÉHO SPÍNAČE | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
109 | 41911122017 | Kryt ovladače žaluziového | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
110 | 210110002R00 | Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, dvoupólového, , řazení 2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.34783 | 1.74 |  |  |  |  | POL1_
111 | 220260020R00 | Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka | kus | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 44.4 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Vysekání lůžka ve zdivu, upevnění krabic do lůžka včetně zhotovení potřebných otvorů pro trubky, vodiče a zavíčkování. Bez svorek a zapojení vodičů. Včetně dodávky krabice. | [23 empty] | POP | Vysekání lůžka ve zdivu, upevnění krabic do lůžka včetně zhotovení potřebných otvorů pro trubky, vodiče a zavíčkování. Bez svorek a zapojení vodičů. Včetně dodávky krabice.
112 | 1112280619 | PODLAHOVÁ KRABICE KOMPLETNÍ 4 x 230 V, 2 x RJ45 5e, nestíněné, montážní rozměr 170 x 210 mm | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
113 | 1115280619 | MONTÁŽ PODLAHOVÉ KRABICE | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
114 | 210200118R00 | Svítidla a osvětlovací zařízení svítidlo žárovkové, 1000 W, světlomet | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.82217 | 1.64 |  |  |  |  | POL1_9
115 | 210201511R00 | Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, stropního přisazeného, | kus | 111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.4 | 44.4 |  |  |  |  | POL1_
116 | 201805022018 | Svítidla dle knihy svítidel, včetně zdrojů a ústředny NO | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
117 | 210020922R00 | Výplně otvorů ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 24.6675 | 24.67 |  |  |  |  | POL1_
118 | 210020303R00 | Žlaby žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně víka | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 52.16 |  |  |  |  | POL1_
119 | 5531200100R | žlab kabelový plech pozink; děrovaný; l = 3 000,0 mm; š = 50 mm; h = 60,0 mm; tl. 0,75 mm | kus | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
120 | 210220801R00 | Vedení uzemňovací změření zemního odporu, , včetně měřícího protokolu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.63 | 3.15 |  |  |  |  | POL1_9
121 | 210220302RT6 | Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka připojovací SP kovových částí | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35217 | 3.52 |  |  |  |  | POL1_9
122 | 210220302RT1 | Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka SR 2b pro pásek | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35217 | 4.23 |  |  |  |  | POL1_9
123 | 210220231R00 | Vedení uzemňovací jímací tyč včetně upevnění na střešní hřeben, na stojanu malkého, velkého, do 3 m délky tyče | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.80167 | 1.6 |  |  |  |  | POL1_9
124 | 210220301RT1 | Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka připojovací SO okapových žlabů | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.244 | 1.22 |  |  |  |  | POL1_9
125 | 210220301RT3 | Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka zkušební SZ pro lano | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.244 | 1.22 |  |  |  |  | POL1_9
126 | 210220301RT2 | Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka spojovací SS pro lano | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.244 | 9.76 |  |  |  |  | POL1_9
127 | 210220022RT1 | Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, průměr 8 - 10 mm, včetně materiálu | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 4 |  |  |  |  | POL1_9
128 | 210220021RT1 | Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 mm2, včetně materiálu | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 9.1 |  |  |  |  | POL1_9
129 | 210220101RT1 | Vedení uzemňovací svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm + podpěry, včetně materiálu - drát Pz D 8 mm a podpěry na plechové střechy PV 23 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.49717 | 74.58 |  |  |  |  | POL1_9
130 | 35441846R | štítek označení, plast | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
131 | 210220401R00 | Vedení uzemňovací označení svodu štítky, smaltovaný, z umělé hmoty, | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.11 | 0.55 |  |  |  |  | POL1_
132 | 28082017 | Trubka pevná kompozitní včetně držáků | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
133 | 210010132R00 | Chráničky a lišty trubka ochranná, materiál PE, DN do 20,5 mm, uložená pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.121 | 6.05 |  |  |  |  | POL1_
134 | 712348104RT1 | Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Prostup pro kabely, průměru 50 mm, s,,, , manžetou z modifikovaného asfaltového pásu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
|  | včetně dodávek výrobků | [23 empty] | POP
|  | Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou a přitavení límce. | [23 empty] | POP
135 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | h | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 40 |  |  |  |  | POL10_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.7 |  |  |  |  | DIL
136 | 220711309R00 | Montáž tísňového hlásiče - tlačítko | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.539 | 2.7 |  |  |  |  | POL1_
137 | 44985121R | hlásič požární tlačítkový s kladívkem, IP 55; montáž na omítku | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | DIL
138 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 20 |  |  |  |  | POL10_
139 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [23 empty] | POP | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 D.1.4.07 P1
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1 | Hospic Sv. Alžběty | [23 empty] | STA
O: | 01 | Stavební objekty | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.07 | D.1.4.07 - Elektroinstalace silnoproudu - I.etapa | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 217.16 |  |  |  |  | DIL
1 | 0929200619 | Svítidlo nouzového osvětlení, připojení na centrální nouzový systém | ks | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
2 | 341118512R | kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 2x2,5mm2; vnější průměr 10,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová | m | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová | [23 empty] | POP | teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová
3 | 210800102R00 | Kabely silové CYKY 750 V, 2 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou | m | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 23.1 |  |  |  |  | POL1_
4 | 341118513R | kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 2x4mm2; vnější průměr 11,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová | [23 empty] | POP | teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová
5 | 210800103R00 | Kabely silové CYKY 750 V, 2 x 4 mm2, uloženého pod omítkou | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 5.6 |  |  |  |  | POL1_
6 | 341118621R | kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v suchém nebo vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 2x1,5mm2; vnější průměr 10,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá | m | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | ,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá | [23 empty] | POP | ,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá
7 | 210800101R00 | Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 23.1 |  |  |  |  | POL1_
8 | 341118632R | kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v suchém nebo vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x2,5mm2; vnější průměr 11,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | ,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá | [23 empty] | POP | ,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá
9 | 210800106R00 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 5.6 |  |  |  |  | POL1_
10 | 341118551R | kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 5x2,5mm2; vnější průměr 12,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová | [23 empty] | POP | teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová
11 | 210800116R00 | Kabely silové CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07246 | 5.8 |  |  |  |  | POL1_
12 | 210111011RT6 | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečku | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 6 |  |  |  |  | POL1_9
13 | 220260020R00 | Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 8.88 |  |  |  |  | POL1_9
|  | Vysekání lůžka ve zdivu, upevnění krabic do lůžka včetně zhotovení potřebných otvorů pro trubky, vodiče a zavíčkování. Bez svorek a zapojení vodičů. Včetně dodávky krabice. | [23 empty] | POP | Vysekání lůžka ve zdivu, upevnění krabic do lůžka včetně zhotovení potřebných otvorů pro trubky, vodiče a zavíčkování. Bez svorek a zapojení vodičů. Včetně dodávky krabice.
14 | 210020303R00 | Žlaby žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně víka | m | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 139.08 |  |  |  |  | POL1_
15 | 5531200100R | žlab kabelový plech pozink; děrovaný; l = 3 000,0 mm; š = 50 mm; h = 60,0 mm; tl. 0,75 mm | kus | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 D.1.4.08 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1 | Hospic Sv. Alžběty | [23 empty] | STA
O: | 01 | Stavební objekty | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.08 | D.1.4.08 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 0 | Nepřiřazený díl |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 101 | Panel 2U, 48 port, | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
2 | 102 | Organizér 2U | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
3 | 103 | MONT. 2HU PATCH PANELU KAT.5 BEZ UK | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
4 | 104 | Kabel LAN | ks | 6800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
5 | 105 | INSTALACE KABELU LAN | m | 6800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
6 | 106 | PATCH CORD - 2m různé barvy | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
7 | 107 | PATCH CORD - 3m různé barvy | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
8 | 108 | MONT DVOJZÁSUVKY 2xRJ | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
9 | 109 | Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP (dodávka) | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
10 | 110 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
11 | 111 | MĚŘENÍ 1 KABELU CAT5e ,VYHOT. PROTOKOLU | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
12 | 112 | Krabice pro zásuvku | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
13 | 113 | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
14 | 114 | AY 2,5 B | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
15 | 115 | Žlab 100/100 mm montáž i dodávka | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
16 | 116 | Parapetní kanál - žlab, D+M, plast, včetně stínící přepážky, dvě víka každé 45mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
17 | 117 | Podlahová krabice, D+M, včetně výbavy a záslepek, celkem pro 16 modulů, kovový rámeček, mokrá údržba | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
18 | 118 | Switch 48pt (740W) - pro PoE zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
19 | 119 | Wifi Access Point AP, kompatibilní se stávající koncepcí v rámci hospice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | IP telefonní přístroje - viz kapitola "interkom" | [23 empty] | POP
Díl: | _2 | STA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
20 | 201 | Montáž účast.zásuvky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
21 | 202 | Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
22 | 203 | Koncová zásuvka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
23 | 204 | Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
24 | 205 | 75 ohm koax.kabel-6,8mm H125 LSZH | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
25 | 206 | 2-násobný rozbočovač | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
26 | 207 | Montáž rozbočovače do krabice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
27 | 208 | Krabice pro zásuvku | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
28 | 209 | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
29 | 210 | AY 2,5 B | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | _3 | Elektrická zabezpečovací signalizace EZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
30 | 301 | Hlásič – magnetický kontakt, sběrnicový | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
31 | 302 | Hlásič – detektor pohybu duální, sběrnicový | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
32 | 303 | Montáž hlásiče | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
33 | 304 | Čtečka pro připojení do sběrnice, včetně řadiče, D+M, s klávesnicí a displejem | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
34 | 502 | Elektromechanický zámek pro dveře, paniková funkce, D+M, včetně zadlabácího prostupu | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
35 | 503 | Zdroj zámek, 24V-2A, zálohovaný, montáž do podhledu, D+M včetně baterie | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
36 | 305 | Klávesnice pro systém EZS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
37 | 306 | Montáž drátové klávesnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
38 | 307 | UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU (programování) | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
39 | 312 | Kabel pro BUS | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
40 | 313 | Montáž kabelu do trubky | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
41 | 314 | Krabice | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
42 | 315 | Trubka instalační 23 mm | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
43 | 316 | AY 2,5 B | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
44 | 317 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
45 | 318 | Zřízení přívodu 230V | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
46 | 319 | Drobný spotřební a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
47 | 320 | Sběrnicové LED signální svítidlo zastřeženo/odstřeženo | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | _4 | AV TECHNIKA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
48 | 401 | Bezlampový laserový projektor se svítivostí minimálně 5200 ANSI. Paremetry: rozlišení min. 1920x1200, pxl, kontrastní poměr 10.000:1, poměr obrazu: 16:10. Životnost světelného zdroje až 20.000 hodin, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 2xMI IN. Rozměry do: 500x200x510 mm, hmotnost:do 18 kg. D+M | [23 empty] | POP
49 | 402 | Držák pro projektor, Teleskopický stropní držák na projektor do 30 kg , 2 kanály na vedení kabelů po, celé délce držáku, kabely mohou být vloženy až po instalaci držáku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
50 | 403 | Elektrická rolovací projekční plocha pro montáž na strop nebo na zeď, barva tubusu bílá mat. formát, obrazu 16:10 šíře proj. plochy 240cm, včetně manuálního ovládání nahoru/dolů a včetně DO. D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
51 | 404 | Televizor, 4k, LED, š=1200mm. Dodávka + Montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
52 | 405 | Držák nástěnný pro televizor, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
53 | 406 | Krabice pro zásuvku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
54 | 407 | Trubka instalační 36 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
55 | 408 | AY 2,5 B | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
56 | 409 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
57 | 410 | Zřízení přívodu 230V | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
58 | 411 | Pevný HDMI kabeláž 15m (vedení v trubkách k televizoru a k projektoru pro prezentace, zlacené, kontakty | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | _5 | Dveřní interkom - domácí telefon |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
59 | 501 | Domácí telefon - IP dveřní interkom, antivandal, čtečkou karet, s integrovanou kamerou, min. 6, tlačítek, D+M, včetně potřebné instalační krabice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
60 | 502 | Domácí telefon - IP dveřní interkom, antivandal, čtečkou karet, s integrovanou kamerou, min. 6, tlačítek, D+M, včetně potřebné instalační krabice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
61 | 503 | IP telefonní přístroj, základní standard, s monitorem | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
62 | 504 | Oživení, instalace SW, zaškolení, zkušební provoz | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
63 | 505 | Drobný spotřební a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
64 | 506 | Datová kabeláž - viz první kapitola |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
65 | 507 | Licence pro IP audiokomunikaci | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | _6 | Automnomní signalziace nouze z WC pro invalidy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
66 | 601 | SET - Distress alarm WC komplet pro jedno WC, dvě volací tlačítka ve WC, jedno signalizační svítidlo, nade dveře | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
67 | 602 | SET - montáž kompletu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
68 | 603 | Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
69 | 604 | Trubka instalační pod omítkou 23 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
70 | 605 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
71 | 606 | AY 2,5 B | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
72 | 607 | Kabel 2x0,8 - JYSTY | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
73 | 608 | Kabel - montáž do trubek, do žlabu | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
74 | 609 | Drobný spotřební a pomocný materiál a drobné činnosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | _7 | EPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
75 | 701 | Požární hlásič automatický, vnitřní, multisenzorový individuálně adresovatelný, kruhová linka,, dodávka + montáž, provedení | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
76 | 702 | Patice pro hlásič požární hlásič, dodávka + montáž | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
77 | 703 | Požární hlásič manuální - vnitřní, individuálně adresovatelný, kruhová linka, dodávka + montáž | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
78 | 704 | Ohniodolná krabice, 4 svorky, D+M | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
79 | 705 | Kabelový žlab pro kabely s funkční schopností při požáru včetně konzol, hmoždinek | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
80 | 706 | Lišta nebo trubka pro vedení kabelů k čidlům - komplet včetně hmoždinek, LSOH | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
81 | 707 | MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
82 | 708 | PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
83 | 709 | UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
84 | 710 | PROGRAMOVÁNÍ ZÁKAZ. TEXTU PRO HLÁS. | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
85 | 711 | POPIS HLÁSIČE - ŠTÍTKEM | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
86 | 712 | Koppler 4 vstupy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
87 | 713 | Koppler 4 relé výstupy | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
88 | 714 | Sřín pro Koppler | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
89 | 715 | MONTÁŽ I/O JEDNOTKY (KOPPLER) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
90 | 716 | Posilovací relé pro kopplerový výstup (dle odběru skutečně ovládaných zařízení) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
91 | 717 | Kabel (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů do kruhu), B2ca, S1, D1 | m | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
92 | 718 | Pro ovládaná zařízení - kabel se zaručenou funkčností při požáru, 4x1,5dodávka, montáž | m | 840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
93 | 719 | Pomocný zálohovaný zdroj EPS, EN54, 24V/5A, D+M, včetně baterií | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
94 | 720 | Dodat a nainstalovat požární ucpávky v místě prostupu do sousedního PÚ | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
95 | 721 | Programování EPS, oživení EPS, výchozí revize elektro a KP vč. dokladů,zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
96 | 722 | Okenní ústředna, s bateriemi, pro servopohon okna, jedno tlačítko pro denní větrání, detektor počasí, , ucelený certifikovaný systém, napojeno na poplach od EPS, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | _8 | Rozhlas ERO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
97 | 801 | Dvojitý (dvousystémový)evakuační podhledový reproduktor dle EN54-24, kovový, s dvojitou keramickou, svorkovnicí a tepelnou pojistkou, výkon do 2x6W, | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
98 | 802 | Dvojitý (dvousystémový)evakuační skříňkový reproduktor dle EN54-24, kovový, s dvojitou keramickou, svorkovnicí a tepelnou pojistkou, výkon do 2x6W, | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
99 | 803 | Reproduktor - montáž | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
100 | 804 | Kabel 4x1,5, B2ca s1 d0, P30-R s funkční schopností dodávka | m | 290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
101 | 805 | Montáž - kabel P30-R do žlabu | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
102 | 806 | Montáž - kabel P30 - R na příchytky, včetně ohniodolných příchytek | m | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
103 | 807 | Ohniodolná krabice, 3 svorky, D+M | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
104 | 808 | Zřízení přívodu 230V pro novou rozhlasovou ústřednu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
105 | 809 | Měření hlasitosti | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
106 | 810 | Meření srozumitelnosti | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 D.1.4.10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1 | Hospic Sv. Alžběty | [23 empty] | STA
O: | 01 | Stavební objekty | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.10 | D.1.4.10 - Vertikální doprava | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 000000000T00 | Upozornění!!! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Pro nacenění zakázky je nutno prostudovat výkresovou dokumentaci ! | [23 empty] | POP
|  | Neopominutelnou součástí výpisu materiálu jsou standardy zařízení . | [23 empty] | POP
|  | Výrobky bez výslovného uvedení standardu jsou výrobky obvyklé | [23 empty] | POP
|  | s doložitelným atestem pro provoz v Č | [23 empty] | POP
2 | R 33-01 | Projekt+D+M výtahu V1 - osobní výtah | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací frekvenčním měničem, | [23 empty] | VV | 0
|  | nosnost 1275 kg, prac.zdvih 8,85 m, jmenovitá rychlost : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 m/s, Výtah má celkem 3 stanice, 3 nástupiště má na hlavní nástupní straně (strana A), 2 nástupiště má na opačné nástupní straně (strana C), Hlavní stanice 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
3 | 001R | Revize | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
4 | 002R | Zaškolení obsluhy | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
5 | 930 T00 | Hzs-doprava osob | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
6 | 950 T00 | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
7 | M64 | Hzs-projekt skutečný stav | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 VRN Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1 | Hospic Sv. Alžběty | [23 empty] | STA
O: | 01 | Stavební objekty | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | VRN | VRN | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 005 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | R 005-01 | Geodetické práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL13_0
2 | R 005-02 | Zaměření stavby před výstavbou (sítí ...) | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
3 | R 005-03 | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
4 | R 005-04 | Zaměření skutečného stavu | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
5 | R 005-05 | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
6 | R 005-06 | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [23 empty] | POP
7 | R 005-07 | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [23 empty] | POP | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
8 | R 005-08 | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [23 empty] | POP | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
9 | R 005-10 | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
10 | R 005-11 | MGZS - Příjezdová staveništní komunikace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Komunikace 396m2 z betonových silničních panelů včetně podsypu z recyklátu tl.150mm, dle koord. situace. | [23 empty] | POP | Komunikace 396m2 z betonových silničních panelů včetně podsypu z recyklátu tl.150mm, dle koord. situace.
11 | R 005-12 | MGZS - Neprůhledené oplocení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Neprůhledné oplocení staveniště v.2m vybudované v předstihu před zahájením prací na hranici staveniště a klášterní zahrady. Délka 16,98m+3,0 = 19,98 bm. | [23 empty] | POP | Neprůhledné oplocení staveniště v.2m vybudované v předstihu před zahájením prací na hranici staveniště a klášterní zahrady. Délka 16,98m+3,0 = 19,98 bm.
Díl: | 006 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
12 | R 006-01 | Staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. | [23 empty] | POP
13 | R 006-02 | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [23 empty] | POP
14 | R 006-03 | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [23 empty] | POP | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
15 | R 006-04 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [23 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
16 | R 006-05 | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [23 empty] | POP | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
17 | R 006-06 | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | [23 empty] | POP | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
18 | R 006-07 | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. | [23 empty] | POP | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
19 | R 006-08 | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení. | [23 empty] | POP | Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.
20 | R 006-09 | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. | [23 empty] | POP | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.
21 | R 006-10 | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [23 empty] | POP | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
22 | R 006-11 | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL13_0
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [23 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
23 | R 006-12 | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL13_0
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [23 empty] | POP | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
24 | R 006-13 | Provedení přípojkové skříně staveništního rozvaděče (D+M) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
25 | R 006-14 | Dočasná dopravní opatření | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [23 empty] | POP | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
26 | R 006-15 | Povinná publicita dle požadavků poskytovatele dotace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Náklady na zhotovení a umístění velkoplošného informačního panelu (plachty) označení stavby po dobu výstavby (nin. rozměr 2x3m) rozměry, prezentovaný text a loga budou v souladu s pravidly publicityposkytovatele dotace. | [23 empty] | POP | Náklady na zhotovení a umístění velkoplošného informačního panelu (plachty) označení stavby po dobu výstavby (nin. rozměr 2x3m) rozměry, prezentovaný text a loga budou v souladu s pravidly publicityposkytovatele dotace.
27 | R 006-16 | Pojištění dodavatele a pojištění díla | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla. | [23 empty] | POP
28 | R 006-17 | Ochranna dřevin při výstavbě | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 13 ks dřevin, ochranna nedzemní části geotextilií a obedněním do výšky 2,0m. Ochrana kořenů proti pojezdu mechanizací. | [23 empty] | POP | 13 ks dřevin, ochranna nedzemní části geotextilií a obedněním do výšky 2,0m. Ochrana kořenů proti pojezdu mechanizací.
29 | R 006-18 | Náklady zhotovitele spojené s požadavky orgánů státní památkové péče | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL13_0
|  | na vzorkování prvků obvodového pláště apod. | [23 empty] | POP
30 | R 006-19 | Kontrola a autorizace realizační a dílenské dokumentace | hod | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady na projekční a inženýrské činnosti související z kontrolou dílenské a realizační dokumentace a její ověření autorizovanou osobou zpracovatele dokumentace pro provedení stavby a stavební povolení. | [23 empty] | POP | Náklady na projekční a inženýrské činnosti související z kontrolou dílenské a realizační dokumentace a její ověření autorizovanou osobou zpracovatele dokumentace pro provedení stavby a stavební povolení.
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 02 PS01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1 | Hospic Sv. Alžběty | [23 empty] | STA
O: | 02 | 02 Provozní soubory | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | PS01 | PS01 - Motorgenerátor | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M32 | Montáž elektropohonu a dieselagregátu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 224819022018T1 | Motorgenerátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 44kVA Stand-by s rozvaděčem vl. spotřeby,nádrž 14h,spínač ATS ext. AMF a snímač sítě., Kapotáž s výfukovým tlumičem,řídící a kontrolní systém,automatický předehřev a dobíječ akumulátorů. | [23 empty] | POP | 44kVA Stand-by s rozvaděčem vl. spotřeby,nádrž 14h,spínač ATS ext. AMF a snímač sítě., Kapotáž s výfukovým tlumičem,řídící a kontrolní systém,automatický předehřev a dobíječ akumulátorů.
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
2 | 1418020719 | Odkouření DA | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | vnitřní roura 0,8 plech 1.4404 isolace do 1200 st. Venek 0,6 lesk 1.4300,, spoje nýtovány se sponou, komín připevněn k agragátu, montáž | [23 empty] | POP | vnitřní roura 0,8 plech 1.4404 isolace do 1200 st. Venek 0,6 lesk 1.4300,, spoje nýtovány se sponou, komín připevněn k agragátu, montáž
Díl: | M32 | Montáž elektropohonu a dieselagregátu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
3 | 1447020719 | Doprava zařízení | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | jeřábnické práce, nasunutí přes střechu, pripojení na připravenou silovou a, komunikační kabeláž, uvedení do provozu, kompletní dokumentace, zaškolení, revize | [23 empty] | POP | jeřábnické práce, nasunutí přes střechu, pripojení na připravenou silovou a, komunikační kabeláž, uvedení do provozu, kompletní dokumentace, zaškolení, revize
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 1443020719 | VZT sání | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | protidešťová žaluzie, potrubí samotížná klapka, 1200x400. Výdech - koleno, redukce,, potrubí, samotížná klapka, protidešťová žal. 1200x400, kotvící materiál, montáž | [23 empty] | POP | protidešťová žaluzie, potrubí samotížná klapka, 1200x400. Výdech - koleno, redukce,, potrubí, samotížná klapka, protidešťová žal. 1200x400, kotvící materiál, montáž
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu