## List1
Zař. | Zařízení | Pozice | Počet | Jednotka / Umístění | Přívod | Odvod | Topení | [8 empty] | Chlazení vodní |  |  |  | Chlazení přímé |  |  |  |  | Elektrické parametry
| pro |  | ks |  | vzduchu | vzduchu | Voda 70°C/50°C |  |  |  |  | Plyn |  | Elektrika |  | Voda+35% etylenglykol (7°C/13°C) |  |  |  | Výkon |  | Elektrické parametry |  |  | Elektrický |  | Provozní |  | Náběhový |  | Napětí | Ovládá
[7 empty] | Výkon | Množství | Tlak. ztráta | Připoj. | Výkon | Množství | Připoj. | Výkon | Napětí | Výkon | Množství | Tlak. ztráta | Připoj. | Chladící | Topný | Příkon | Provozní | Náběhový | příkon (kW) |  | proud (A) |  | proud (A)
[5 empty] | (m3/h) | (m3/h) | (kW) | (l/h) | (kPa) | rozměr | (kW) | (m3/h) | rozměr | (kW) | (V) | (kW) | (l/h) | (kPa) | rozměr | (kW) | (kW) | (kW) | proud (A) | proud (A) | Přívod | Odtah | Přívod | Odtah | Přívod | Odtah | (V) |  | Top. voda | Top. plyn | Top. el. | Chlazení | Přík. chl | Přík. př. | Přík. odt. | Spotř. plyn | Klimat-topení | Chlaz. vodní
1 | Větrání haly | 1.1 | 1 | VZT jednotka / m.č. 1.14 | 2800 | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | - | - | - | - | - | 10 | 3.2 | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | - | - | 400 | Vlastní MaR, Pozn.1 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3.2 | 0
|  | 1.1a | 1 | Kondenzační jednotka / střecha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 3.87 | Doporučené jištění 16A | - | - | - | - | - | - | 230 | Vlastní MaR, Pozn.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2 | 1 | VZT jednotka / m.č. 1.20 | 2800 | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | - | - | - | - | - | 10 | 3.2 | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | - | - | 400 | Vlastní MaR, Pozn.1 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3.2 | 0
|  | 1.2a | 1 | Kondenzační jednotka / střecha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 3.87 | Doporučené jištění 16A | - | - | - | - | - | - | 400 | Vlastní MaR, Pozn.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.3 | 1 | VZT jednotka / m.č. 1.20 | 2800 | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | - | - | - | - | - | 10 | 3.2 | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | - | - | 400 | Vlastní MaR, Pozn.1 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3.2 | 0
|  | 1.3a | 1 | Kondenzační jednotka / střecha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 3.87 | Doporučené jištění 16A | - | - | - | - | - | - | 400 | Vlastní MaR, Pozn.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.5 | 2 | Vzduchová clona horizontální / nad vstupními dveřmi do objektu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | - | 5.55 | - | - | - | 230 | Vlastní MaR, Pozn.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.6 | 1 | Ventilátor / m.č.1.14 | - | 385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - | 0.22 | - | - | 230 | Elektro, se světlem v odsávaných místnostech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0
2 | Chlazení a dílčí vytápění haly | 2.1 | 1 | Venkovní kondenzační jednotka systému VRV / ocelová konstrukce stávajícího nástupiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.15 | - | Max. proudová hodnota pojistky (MFA) 32A | - | - | - | - | - | - | 400 | Vlastní MaR, Pozn.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.1a | 4 | Vnitřní kazetová jednotka / hala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | 0.09 | - | - | - | - | - | 230 | Vlastní MaR, Pozn.5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 36 | 0
|  | 2.2 | 1 | Venkovní kondenzační jednotka systému / ocelová konstrukce stávajícího nástupiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.15 | - | Max. proudová hodnota pojistky (MFA) 32A | - | - | - | - | - | - | 400 | Vlastní MaR, Pozn.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2a | 4 | Vnitřní kazetová jednotka / hala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | 0.09 | - | - | - | - | - | 230 | Vlastní MaR, Pozn.5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 36 | 0
|  | 2.3 | 1 | Venkovní kondenzační jednotka systému / ocelová konstrukce stávajícího nástupiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.15 | - | Max. proudová hodnota pojistky (MFA) 32A | - | - | - | - | - | - | 400 | Vlastní MaR, Pozn.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.3a | 2 | Vnitřní kazetová jednotka / hala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | 0.09 | - | - | - | - | - | 230 | Vlastní MaR, Pozn.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 18 | 0
|  | 2.3b | 3 | Vnitřní kazetová jednotka / nájemní krámky a úschovna zavazadel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2.5 | - | - | - | 0.038 | - | - | - | - | - | 230 | Vlastní MaR, Pozn.5 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 7.5 | 0
|  | 2.3c | 1 | Vnitřní kazetová jednotka / směnárna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 1.9 | - | - | - | 0.043 | - | - | - | - | - | 230 | Vlastní MaR | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 1.9 | 0
[5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0 | 21.6 | 118.3 | 32.85 | 11.057 | 7.55 | 0 | 109 | 0
|  |  |  | Celkový topný výkon (voda) = | 0 | kW |  |  |  |  | Celkový elektrický příkon - motory = | 18.607 | kW | [10 empty] | Chladící výkon přímého chlazení CELKEM = | 118.3 | kW
|  |  |  | Celkový topný výkon (plyn) = | 0 | kW |  |  |  |  | Celkový elektrický příkon - topení = | 21.6 | kW | [10 empty] | KLIMATIZACE - topný výkon CELKEM = | 109 | kW
|  |  |  | Celkový topný výkon (elektřina) = | 21.6 | kW |  |  |  |  | Celkový elektrický příkon - chlazení = | 32.85 | kW | [10 empty] | Chladící výkon vodního chlazení CELKEM = | 0 | kW
|  |  |  | Topný výkon CELKEM = | 21.6 | kW |  |  |  |  | Elektrický příkon CELKEM = | 73.057 | kW | [10 empty] | Spotřeba plynu CELKEM = | 0 | m3/h
Poznámky:
Elektro - silové napojení a ovládání zajistí profese elektro
MaR - silové napojení zajistí profese elektro, ovládání MaR
Vlastní MaR - silové napojení zajistí profese elektro, ovládání a komunikační kabely dodávkou VZT
Pozn.1 - VZT jednotka s EC motory. VZT jednotka s výměníkem pro chladivo, který bude v zimě sloužit jako topný registr a v létě jako chladič. Vestavěný el. ohřívač (Qt=7,2kW, dop. jištění 3x16A) bude sloužit jako záložní ohřívač pro extrémní zimní podmínky. VZT jednotka s MaR s možností vypnutí
na základě externího čidla kouře, které bude osazené v přívodním VZT potrubí.
Pozn.2 - Kondenzační jednotka pro VZT jednotku bude ovládaná MaR VZT jednotky.
Pozn.3 - Vzduchová clona bez ohřevu s vlastním ovladačem systému MaR.
Pozn.4 - Kondenzační jednotka s možností chodu v režimu topení do -20°C.
Pozn.5 - Vnitřní KLM jednotka s čerpadlem kondenzátu do v cca. 500mm.
Profese Elektro zajistí i napájení vnitřních KLM jednotek zařízení 2.
Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu od rekuperátoru a chladiče u VZT jednotek 1.1, 1.2 a 1.3.
Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu od vnitřních KLM jednotek zařízení 2.
PŘEHLED VÝKONŮ VZT ZAŘÍZENÍ NA AKCI "TPB, objekt B"
PŘEHLED VÝKONŮ VZT ZAŘÍZENÍ NA AKCI "ÚAN Zvonařka, Brno"
"