## List1
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 1284_05_21 | MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ZVONAŘKA
O: |  | SIL - SO01.2 - VÝPRAVNÍ HALA
R: | D.1.4.4 | Silnoproudá elektrotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň
Díl: | _01 | Demontáže včetně montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Pol__01 | Kontrola beznapěťového stavu v objektu před demolicí | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň
Díl: | _02 | Rozvaděče NN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Pol__02 | Rozvaděč RSR602, plastová rozpojovací jistící lištová skříň, 5x pojistková lišta vel. 2, třmeny, IP44, včetně usazení a betonování | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
3 | Pol__03 | Rozvaděč RPVH, skříňový, oceloplechový, 1600x2100x400 (ŠxVxH), IP40/20 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
4 | Pol__04 | UPS 5kVA/30minut, online, 230V, monitoring po síti LAN | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
5 | Pol__05 | RACK 19" 42U, skříň - včetně polic a vniřní výbavy pro řídící systém osvětlení nádražní budovy | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň
Díl: | _03 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Pol__06 | Dodávku a montáž vyhřívání podlahy cca 126m2 (100W/m2) zajišťuje stavba
7 | Pol__07 | Termostat dotykový, podlahové čidlo teploty, regulační systém, oživení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň
Díl: | _04 | Nosný systém, trubkování |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | Pol__08 | Kabelový žlab 60x400x1,00 komplet, včetně závěsu, žárový pozink | m | 88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
9 | Pol__09 | Kabelový žlab 60x200x0,75 komplet, včetně závěsu, žárový pozink | m | 85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
10 | Pol__10 | Ocelové nosné konstrukce pro přístroje do 50kg | ks | 26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
11 | Pol__11 | Kabelový žebřík stoupací 400/110mm | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
12 | Pol__12 | Kabelový žebřík stoupací 200/110mm | m | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
13 | Pol__13 | Ocelové nosné konstrukce pro přístroje do100kg | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
14 | Pol__14 | 70x170mm, Parapetní žlaby, PVC, barva bílá, dvě komory, včetně uchycení | m | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
15 | Pol__15 | 70x170mm, Parapetní žlaby - vnitřní roh, PVC, bílý | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
16 | Pol__16 | 70x170mm, Parapetní žlaby - kryt odbočný, PVC, bílý | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
17 | Pol__17 | 70x170mm, Parapetní žlaby - kryt spojovací, PVC, bílý | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
18 | Pol__18 | 70x170mm, Parapetní žlaby - kryt koncový, PVC, bílý | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
19 | Pol__19 | 70x170mm, Parapetní žlaby - přepážka, PVC + stínění plechem do parapetního žlabu | m | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
20 | Pol__20 | 70x170mm, Parapetní žlaby - přístrojová krabice, PVC | ks | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
21 | Pol__21 | Dvouplášťová trubka 110mm, uložená v betonu | m | 65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
22 | Pol__22 | Dvouplášťová trubka 90mm, uložená v betonu | m | 38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
23 | Pol__23 | Trubka 32mm, s vysokou mechanickou pevností, uložená v betonu | m | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
24 | Pol__24 | Trubka 32mm, ohebná | m | 187 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
25 | Pol__25 | Instalační trubka 25mm, sv. šedá, včetně příslušenství | m | 105 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
26 | Pol__26 | Instalační trubka ohebná 25mm, sv. šedá, včetně příslušenství | m | 34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
27 | Pol__27 | Instalační trubka 20mm, sv. šedá, včetně příslušenství | m | 164 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
28 | Pol__28 | Instalační trubka ohebná 20mm, sv. šedá, včetně příslušenství | m | 46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
29 | Pol__29 | Spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň
Díl: | _05 | Přístroje |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
30 | Pol__30 | Spínač jednopólový, zapuštěný, řazení č. 1, 230V, 10A, IP20 | ks | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
31 | Pol__31 | Spínač jednopólový, zapuštěný, řazení č. 1, 230V, 10A, IP44 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
32 | Pol__32 | Přepínač sériový, zapuštěný, řazení č. 5, 230V, 10A, IP20 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
33 | Pol__33 | Tlačítko bez signálky, zapuštěné, 230V, 10A, IP20 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
34 | Pol__34 | Snímač pohybu 180°, dosah 10m, IP55 | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
35 | Pol__35 | Multifunkční časové relé, montáž do instalační krabice | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
36 | Pol__36 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP20 | ks | 76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
37 | Pol__37 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP44 | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
38 | Pol__38 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP20, s přep. ochranou typu 3 | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
39 | Pol__39 | Zdroj pro pisoár 230V/24V(12V) | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
40 | Pol__40 | STOP tlačítko prosklené (CENTRAL/TOTAL STOP) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
41 | Pol__41 | Krabice univerzální - sádrokarton, 45mm | ks | 85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
42 | Pol__42 | Krabice prázdná, šedá, IP65, (cca 110x110x67mm) | ks | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
43 | Pol__43 | Krabice prázdná, šedá, IP65, (cca 140x140x79mm) | ks | 27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
44 | Pol__44 | Drobný elektroinstalační materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň
Díl: | _06 | Kabely |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
45 | Pol__45 | CYKY-O 3x1,5 | m | 614 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
46 | Pol__46 | CYKY-J 3x1,5 | m | 3324 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
47 | Pol__47 | CYKY-J 3x2,5 | m | 4872 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
48 | Pol__48 | CYKY-J 5x2,5 | m | 1181 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
49 | Pol__49 | CYKY-J 5x6 | m | 329 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
50 | Pol__50 | Ukončení vodiče do 2,5mm² | ks | 2552 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
51 | Pol__51 | Ukončení vodiče do 6mm² | ks | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň
Díl: | _07 | Osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
52 | Pol__52 | A_Svítidlo závěsné LED 14W, 1700lm, 4000K, Ra90, reflektor typu HU - trychtýřovitý pro zamezení oslnění, | ks | 143 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
|  | bílé provedení, délka závěsu 1m, 2,2kg |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
53 | Pol__53 | AK_Svítidlo pro podporu růstu zeleně, LED 14W, 2000lm, 4000K, Ra90, reflektor typu HU, IP20 | ks | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
54 | Pol__54 | A,AK.p_Příslušenství pro zavěšení | ks | 160 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
55 | Pol__55 | B1_Svítidlo vestavné LED 9W, 1100lm ze svítidla, Ra83, 4000K, úhel vyzařování 50°, | ks | 38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
|  | bílý rámeček, matný reflektor, IP54, UGR<19, ON/OFF |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
56 | Pol__56 | B2_Svítidlo vestavné LED 13W, 1400lm ze svítidla, Ra83, 4000K, úhel vyzařování 50°, | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
|  | bílý rámeček, matný reflektor, IP54, UGR<19, ON/OFF |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
57 | Pol__57 | B3_Svítidlo vestavné LED 9W, 1200lm ze svítidla, Ra83, 4000K, úhel vyzařování 30°, | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
|  | bílý rámeček, matný reflektor, IP54, UGR<19, ON/OFF |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
58 | Pol__58 | C1_Svítidlo reflektorové LED 33/44W, power switch, 3260/3870lm ze svítidla, Ra90, 4000K, | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
|  | úhel vyzařování 39°, bílé, ON/OFF |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
59 | Pol__59 | C1.p_Příslušenství pro zamezení oslnění | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
60 | Pol__60 | CV.p_Vestavná 4m lišta, bílá | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
61 | Pol__61 | CV.p_Koncovka, bílá | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
62 | Pol__62 | CV.p_Napáječ, bílý | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
63 | Pol__63 | D1_Svítidlo závěsné LED 30W, 4600lm, Ra80, 4000K, opálový difusor, bílé, IP40, | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
|  | hliníkové bezešvé tělo |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
64 | Pol__64 | D1.p_Příslušenství pro zavěšení | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
65 | Pol__65 | N1_Svítidlo nouzové LED přisazené, >500cd/m2, černé, IP20, SA/SE, manuální test, doba záskoku 1h | ks | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
66 | Pol__66 | N2_Svítidlo nouzové LED přisazené, 2,3W, bílé, IP65, SA/SE, manuální test, doba záskoku 3h | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
67 | Pol__67 | N3_Svítidlo nouzové LED přisazené, 2,5W, bílé, IP40, SA/SE, manuální test, doba záskoku 1,5h | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
68 | Pol__68 | N4_Svítidlo nouzové LED vestavné, 261lm, bílé, IP20, SA/SE, manuální test, doba záskoku 1h | ks | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
69 | Pol__69 | RP-S_CZ recyklační poplatek - malé svítidlo | ks | 175 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
70 | Pol__70 | RP-S_EU recyklační poplatek - malé svítidlo | ks | 87 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň
Díl: | _08 | Uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
71 | Pol__71 | Zemnící pásek 30x4 (0,95 kg/m) | m | 621 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
72 | Pol__72 | Svařování zemnícího pásku (elektroda) | ks | 142 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
73 | Pol__73 | Tvarování montážního dílu | ks | 88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
74 | Pol__74 | Drát 10mm (0,62 kg/m) | m | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
75 | Pol__75 | Ochrana svarů a uzemňovacích přívodů proti korozi asfaltovým nátěrem | ks | 88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
76 | Pol__76 | Hlavní zemnící svorkovnice MET | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
77 | Pol__77 | Ekvipotenciální svorkovnice PA | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň
Díl: | _09 | Vyrovnání potenciálu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
78 | Pol__78 | Drát AlMgSi 8mm (0,135 kg/m) | m | 127 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
79 | Pol__79 | Svorka spojovací s příložkou, křížová, připojovací | ks | 146 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
80 | Pol__80 | Zemnící svorka ZSA 16 | ks | 76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
81 | Pol__81 | H07 V-K (CYA) 1x6 | m | 230 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
82 | Pol__82 | H07 V-K (CYA) 1x16 | m | 194 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
83 | Pol__83 | H07 V-K (CYA) 1x70 | m | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
84 | Pol__84 | H07 V-K (CYA) 1x120 | m | 26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
85 | Pol__85 | Trubka tuhá 32mm, sv. šedá, včetně příslušenství | m | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
86 | Pol__86 | Trubka tuhá 40mm, sv. šedá, včetně příslušenství | m | 26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
87 | Pol__87 | Ukončení vodiče do 6mm² | ks | 324 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
88 | Pol__88 | Ukončení vodiče do 16mm² | ks | 46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
89 | Pol__89 | Ukončení vodiče do 70mm² | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
90 | Pol__90 | Ukončení vodiče do 120mm² | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň
Díl: | _10 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
91 | Pol__91 | Koordinace s ostatními profesemi | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
92 | Pol__92 | Stavební přípomoce | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
93 | Pol__93 | Ekologická likvidace odpadu | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
94 | Pol__94 | Zařízení staveniště | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
95 | Pol__95 | Lešení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň
Díl: | _11 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
96 | Pol__96 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
97 | Pol__97 | Úprava stávajícího zařízení | hod | 56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
98 | Pol__98 | Úprava stávajícího rozvaděče | hod | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
99 | Pol__99 | Zabezpečení pracoviště | hod | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
100 | Pol__100 | Vyhledání připojovacího místa | hod | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
101 | Pol__101 | Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách | hod | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň
Díl: | _12 | Revize a zkoušky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
102 | Pol__102 | Výchozí revize NN | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
103 | Pol__103 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň
Díl: | _13 | Revize a zkoušky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
104 | Pol__104 | Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
105 | Pol__105 | Zaučení obsluhy | hod | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
106 | Pol__106 | Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách | hod | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
107 | Pol__107 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
| Celkem |  |  |  |  | 0
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy,všech výkresů). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Všechna el.zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Veškeré uváděné zařízení jsou referenční.