| Č. REVIZE: REVISION NO.: | DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE: | POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION: | VYPRACOVAL: ELABORATED BY: |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER: K4 a.s. Kociánka 8/10, 612 00 Brno tel.: +420 541 126 611 fax: +420 541 126 610 e mail: brno@k4.cz www.k4.cz | INVESTOR: ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 512/2, Trnitá, 602 00 Brno CLIENT: |  | AUTORIZACE: AUTHORIZED BY: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBJEDNATEL: ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 512/2, Trnitá, 602 00 Brno PROJECT MANAGER: |  |  |  |
|  | SUBDODAVATEL: EL4ING s.r.o. Mlýnská 543 768 61 Bystřice pod Hostýnem SUBCONTRACTOR: |  | ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER: |  |
| NÁZEV AKCE: TITLE: | MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ZVONAŘKA | MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR: | Ing. Roman Havlišta |  |
|  |  | ARCHITEKT: ARCHITECT: | Ing. arch. Ondřej Švancara |  |
|  |  | HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER: | Ing. arch. Pavel Stříteský |  |
|  |  | PROJEKTANT: DESIGNER: | Antonín Ludík |  |
|  |  | ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.: | 1284 | ODDÍL: 05 PART: |
| STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART: | SO 12 - areálové rozvody NN SIL | DATUM: DATE: | 31. 10. 2018 |  |
|  |  | MĚŘÍTKO SCALE: |  |  |
| OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE: |  | STUPEŇ PD: PROJECT STATUS: | DPS |  |
|  |  | KÓD DOKUMENTACE: CODE: | D.2.5 |  |
| OBSAH: CONTENT: | PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ | ČÍSLO VÝKRESU: REVIZE: DRAWING NUMBER: REVISION: 1284_05_102_002_00 |  |  |

#### PROTOKOL č. 17P43/3

#### o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

EL4ING s.r.o.

## V Bystřici pod Hostýnem							Dne 12.12.2017

## Složení komise, podpis:

Předseda:	Ing. arch. Pavel Stříteský			- hlavní inženýr projektu

Členové:	Antonín Ludík 				- projekt elektroinstalace

Ing. Vítězslav Malina				- projekt PBŘ

Hana Maršálková				- projekt ZTI

Název stavby:	MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ZVONAŘKA

SO 12 - areálové rozvody NN

Účel stavby:            	Rekonstrukce

Místo stavby:            	ČSAD Brno holding, a.s., Opuštěná 227/4, 602 00 Brno

Podklady použité pro vypracování protokolu:

1. Projekt stavební části, situace

2. Projekty profesí

3. Jednání s investorem a prohlídka objektu

Popis stavby

Řešené území je součástí areálu společnosti ČSAD Brno holding, a.s. v Brně a navazující plochy ve vlastnictví města Brna a sousedních soukromých vlastníků.  Dotčené území pro daný investiční záměr je limitováno stávající pozemní komunikací v ulici Zvonařka na severní straně, pozemní komunikací v ulici Trnitá na západní straně a komunikací v ulici plotní na Východní straně. Na jižní straně je hranice řešeného území vymezena objektem samotné nádražní budovy a areálovou účelovou komunikací investora. Severní okraj řešeného území je limitován záměrem přestavby Železniční uzel Brno – městská infrastruktura, na který řešené území přímo navazuje. Ve východní části je záměr limitován projektem Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4, SO 100.31.2  Ul. Plotní - 1. část, chodníky na který řešené území přímo navazuje.

Venkovní areálové rozvody budou tvořit kabelové vedení mezi objekty a veřejné osvětlení chodníku mezi lávkou od obchodního centra Vaňkovka a nástupištěm. Osvětlení nadzemní lávky pro pěší do OV Vaňkovka zůstává stávající beze změn.

Rozhodnutí:

Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a TNI 33 2000-5-51 byly stanoveny tyto vnější vlivy v uvedených prostorech:

| místo působení vnějších vlivů: | určení prostoru dle vnějších vlivů / krytí: |
| --- | --- |
| venkovní prostor –venkovní prostory | - Prostor zvlášť nebezpečný / krytí min. IP55 ve venkovních prostorech |

Zdůvodnění:

Prostředí bylo určeno s ohledem na vnější vlivy dle tabulky vnějších vlivů. Uvedené prostory byly zařazeny jako:

- zvlášť nebezpečné: venkovní prostředí s vlivem nízké teploty okolí nebo mráz, vliv vlhkosti a nízké teploty, výskyt stříkající vody, mírné prašnosti, atmosférického korozivního působení, střední sluneční záření, středního větru (vlivy AA7, AA8, AB7, AB8, AC1, AD4, AE5, AF2, AG1, AK1, AL1, AM-1-2, AN2, AP1, AQ2, AR2, AS2, BA1, BA1, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1)

Osoby:

Na pozemcích se pohybují a pracují ve smyslu vyhlášky 50/1978 Sb. osoby bez elektrotechnické kvalifikace.

Elektrické zařízení:

Montáž, údržbu a obsluhu elektrického zařízení provádí pouze údržbář tj. osoba znalá nebo s kvalifikací vyšší.

Přiřazení vnějších vlivů:

###### Vypracoval: A. Ludík