obec přibice. souhrn vysvětlení ZD – předcházející ZŘ. pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). s názvem Polyfunkční centrum Přibice II.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Je možné podat nabídku jen na jednu ze dvou vypisovaných částí?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel v čl. 1 odst. 5 zadávací dokumentace uvádí: „Zadavatel umožňuje dílčí plnění zakázky. Dodavatel může podat nabídku na jednu, nebo na dvě části veřejné zakázky.“, z toho vyplývá, že dodavatel může podat nabídku pouze na jednu část veřejné zakázky.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Žádáme Vás o prověření oken dle výpisu prvků označených O10, O11 a O12. Jsou navrženy z PVC, což nelze vyrobit z důvodu statiky. Dle doporučení výrobce se jedná o příliš velké rozměry na plast nevhodné.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel prověřil rozměry oken a trvá na tom, že takovéto rozměry lze vyrobit.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Žádáme touto cestou o upřesnění výplní otvorů. Barva oken a dveří je ve VV uvedená bílá, ale ve výpisech výplní otvorů je uvedeno – oboustranný dekor tmavý dub. Dále platí Uw=1,0 nebo s trojskly nebo Uw 1,2 s dvojskly?

Horní sklopná křídla u vysokých prvků budou s pákovými ovladači, pokud ano tak u kterých pozic?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Barva oken a dveří bude v souladu s PD s oboustranným dekorem (tmavý dub). Platná je Uw=1,2 s tepelně izolačními dvojskly. Horní sklopné dílce musí být ovládány elektro motoricky – servro pohonem, což je definováno ve výpisu otvorů. Otevírání musí být umožněno u všech pozic nadsvětlíku (tedy všechny výplně osazené nad spodní větší díl).

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Žádáme o bližší specifikaci el. ovládání křídel u oken O10 a O11 (např. denní větrání/požární odvětrání, centrální jednotky, příslušenství, atd.)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Větrání motorické je myšleno pouze k možnosti otevírání a zavírání okenních křídel (jejich části), které nelze ovládat ze země (díky velikosti a umístění části okenních křídel). Z tohoto důvodu je navrženo motorické ovládání, které však nemá jakýkoliv vliv na požární řešení. Nejedná se o systém ovládání určený pro požární větrání a z tohoto důvodu zdroj pohonu okenních křídel nemusí být zálohován (akumulační baterie, zálohový zdroj a podobně). Není požadována alternativní možnost ovládání.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Bylo by možné nějakým způsobem specifikovat popis svítidel? Např. "klasické světlo (stropní)" je v prostorech WC, ale i na chodbách a jiných místnostech. Má být všude stejné svítidlo bez ohledu na velikost/využití místnosti? Nebo máme udělat vlastní světelné návrhy dle našeho uvážení?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Lze použít jakékoliv svítidlo s LED technologií, které splňuje nároky pro osvětlení vnitřních prostor definované pro účel užívání místnosti, ve které má být instalováno. Musí být užito svítidel splňující požadavky na prostředí, ve kterých mají být instalovány (zejména podmínky krytí u osvětlovacích těles instalovaných v místnostech, kde se počítá s vznikem odstřikující vody - sprchy, umývárny).

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

TZ odkazuje větou: "Jímací vedeni všech jímacích hřebenových vodičů i jímacích vodičů upevněných na nárožích umístěných na střeše i po obvodu střechy včetně svodů bude provedeno drátem ALMgSi průřez 8mm". Ve výkresů střechy je znázorněn vodič HVI Conduktion. Který vodič tedy použít pro vytvoření ceny?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel uvádí, že pro vytvoření ceny požaduje užít vodič typ ALMgSi průřez 8mm, jak je uvedeno v technické zprávě.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

U akustického podhledu a obkladu stěn je požadavek na mechanickou odolnost proti nárazu, prosím o bližší specifikaci: Jaká tř. nárazu musí být? (s plechem?/bez plechu?)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

U akustického podhledu není specifikována nárazová odolnost. Jedná se o polyfunkční sál, který přednostně bude sloužit ke konání kulturně společenských akcí, nepředpokládá se, že by se v sále konaly sportovní aktivity, kterými by mělo dojít k nadměrnému zatížení stěn. Nutnost ztužení konstrukce obkladů stěn se neuplatňuje. Podložením plechem se nerealizuje.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Ve skladbě střechy: pěnobeton ve výkresech > nevhodný na spády > v rozpočtu cementová litá pěna > vhodná

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Na skladbu střechy bude použita skladba s litou cementovou pěnou, která je uvedena v rozpočtu a výkazu výměr.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Ve výkrese je obklad v=2,1m a ve VV místnosti 104 a dalších jen v=2,0m?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Pro výšku obkladu se uvažuje s rozměrem 2,0m měřeno od úrovně čisté finální nášlapné vrstvy (finální podlahy). Výkaz výměr (rozpočet) udává správnou výšku 2,0m.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Položka 291 - svislá hydroizolace uvnitř objektu? Bude stěrka použita pouze do v=2,0m nebo na celou S.V.?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Svislá hydroizolace uvnitř objektu bude provedena pouze po úroveň horní vodorovné hrany obkladů, do výšky 2,0m měřeno od úrovně finální nášlapné vrstvy (finální podlahy).

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Položky 239-243 ve VV pro první část se týkají odvodňovacího žlabu ve zpevněné komunikaci, která spadá do 2. části, nebo se jedná o jiné žlaby na stavbě? Mají se tedy naceňovat v první části?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Žlaby, které jsou uvedené ve zpevněné komunikaci se naceňují pro první část.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Je pro sadové úpravy vytvořen samostatný projekt nebo z jakých podkladů se má vycházet?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Sadové úpravy vycházejí ze stávající projektové dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

V technické zprávě VZT se uvádí teplovodní ohřívač u VZT zařízení č. 1, ale ve výpisu už uveden není. Má být součástí VZT jednotky integrovaný a ohřívač a jaký výkon by měl mít? Podle PD ÚT předpokládáme, že teplovodní ohřívač je součástí VZT jednotky 1,2,3 a 6. Dále předpokládáme nutnost ohřevu nástřešních VZT komor.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

Teplovodní ohřívač je součástí dodávky všech klimatizačních jednotek tj. u VZT zařízení 1,2,3,6 (u VZT 4 a 5 je el. dohřev).

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14

V příloze „výpis výplně otvorů – dveře“ je u některých dveří například D46 až D51 uvedený barevný odstín RAL. Chtěl bych se zeptat na přesné číselné označení a mají být dveřní křídla v provedení tmavý dub jako ostatní interiérové dveře.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14

Barva všech dveří, kde je uvedeno v tabulce výpisu prvků „RAL“ uvažujeme hnědou – tmavou, uzpůsobenou – tedy co nejbližší barevnosti dezénu dveřních křídel dodaných v souladu s popisem v barvě dub tmavý – tmavá hnědá.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15

Žádám Vás o vysvětlení zadávací dokumentace. Prosím o upřesnění svítivosti světel (nouzová světla, svítidlo LED, LED panel + zdroj)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15

Pro nouzové světlo se uvažuje světelný tok (svítivost) minimálně 120lm, teplota chromatičnosti minimálně 4100K, barva světla – studená bílá, energetická třída „A“, napětí 230V frekvence 50-60Hz. Pro LED panel se zdrojem se uvažuje světelný tok 4300 lm, barva světla – denní bílá, teplota chromatičnosti alespoň 4000K, energetická třída „A“, napětí 230V, frekvence 50-60Hz, výkon LED minimálně 45W, ek.výkon 320W). Pro LED světla interiérová se uvažuje s hodnotou světelného toku minimálně 5200lm, barevnost světla – studená, bílá 3000/6000K (rozsah), příkon 80W minimálně, napětí 230V frekvence 50-60Hz.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 16

1. V rozpočtu první části na listu polyfunkční centrum pol. 1020 – stožár+světlo – prosím o specifikaci (podklady potřebné k ocenění).

2. Z původního VV vymizela položka na D+M zástěn WC, prosím o upřesnění, do které položky se nyní mají ocenit zástěny na WC.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16

1. Jedná se o stožár osazený svítidlem. Je možno použít typový výrobek určený k venkovnímu osvětlení veřejných prostranství.

2. Zástěny na WC budou zhotoveny z vysokotlakého laminátu. Laminát bude dodán včetně hrany a upevňovací konstrukce. Zástěny zhotovené z vysokotlakého laminátu jsou ekonomičtější nežli zděné, opatřené keramickými obklady. Dodavatelé ocení položky vážící se k zástěnám dle nově přiloženého rozpočtu (grafika v projektové dokumentaci je chybně komentována jako konstrukce zděné).

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 17

1. Žádáme tímto o doplnění hmotnosti zámečnických prvků, pro nacenění. Ve výpisu prvků jsou pouze základní rozměry

2. Ve VV pro první část – Polyfunkční centrum – stavební objekt je položka „765313621 – Krytina keramická prostupová taška engoba“ s označením MJ jako soubor. Které prostupy tato položka naceňuje?

3. Položka č. 190: „636624320 – Podlaha z desek z recyklované pryže pro fitness tl. 20 mm, barevná lepená ve spojích, soklík“. Tento materiál se dodává jen jako černý materiál s červenými kousky pryže. Je zadavatel obeznámen s tímto faktem, že jiné barevné provedení není standartní?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17

1. Zámečnické položky jsou jednoznačně uvedeny popisem dle výrobků uvedených v grafické části projektové dokumentace (s odvoláním na pozice v tabulce výpisu prvků). V rozpočtu jejich tonáž uváděna není a nebude. K jednoznačné definici výrobků je grafický podklad dostatečně průkazný.

2. Jedná se o keramickou střešní tašku s prostupkou (pro možnost vedení zejména kabelů pro slaboproudé rozvody datových kabelů a podobně).

3. Položka č. 190 - podlaha z desek recyklované pryže - sokl bude mít stejný dezén jako vlastní nášlapná plocha desek z pryže. Barevné řešení bude zpřesněno v průběhu provádění stavby.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 18

V položce „189 – dlažba betonová na terasy 40x20x2“ je jiný rozměr dlažby než u montáže. Dále bychom rádi upozornili, že betonová dlažba v tl. 2 mm je velmi tenká a může dojít k poškození.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18

Dlažba betonová (položka č. 189) bude dodána v rozměru 40 * 20 * 2 cm (centimetry). Tento rozměr je správný a je uveden shodně v položce montáže i dodávce dlažby. Dlažba bude kladena na plastové terče do 150mm na sucho. V souladu s projektovou dokumentací je rovněž celková výměra této betonové dlažby.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 19

Dodavatele nás upozorňují, že nášlapná vrstva skladby S3, se většinou provádí v tloušťce 15 mm.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19

Skladba „S3“ uvedená v projektové dokumentaci není v rozporu s technologickými postupy montáže podlahových konstrukcí. Finální nášlapná vrstva bude provedena z třívrstvé lakované dřevěné palubky (v PD uvedené v tloušťce 20mm). Dodavatel může v rámci realizace stavby použít obdobný materiál (třívrstvé lakované dřevěné palubky) tloušťky menší, minimálně 15mm. Rozdílná výška finální nášlapné vrstvy bude eliminována pravou tloušťky vyrovnávací betonové mazaniny (např.).

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 20

V první části jsou zámečnické výrobky Z46 a Z47. Chybí zde jakákoliv přesnější specifikace či rozkreslení, na základě kterého by bylo možné položky správně ocenit. Žádáme zadavatele o jednoznačné zadání dotyčných položek, aby uchazeči měli možnost ocenit srovnatelný výrobek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20

Zámečnické výrobky „Z46“ a „Z47“ představují atypické výrobky zhotovené z hutních profilů, které budou dodávány stavbou. Projekt námi zpracovávaný neobsahuje přesné výrobní výkresy, tyto budou zajištěny až v rámci zhotovení díla formou dílenské – výrobní dokumentace. Pro zajištění ceny přikládám níže popis výrobků. V popise je podrobně uvedeno jednak stavebně technické řešení a jsou uvedeny i základní dimenze a rozměry nosných i výplňových prvků včetně povrchové úpravy. Podrobnější řešení výrobků zámečnických konstrukcí se v zadávací ani v realizační dokumentaci neuvádí. Zámečnické výrobky jsou (pokud jsou složitější) prováděny na základě výrobní dokumentace, kterou si zpracovává přímo zhotovitel (popřípadě subjekt zhotovitelem určený), nikoliv zpracovatel projektové dokumentace.

„Z46“ – ocelová konstrukce pod VZT jednotku – bude zhotovena jako nosný (roznášecí) rám pod VZT jednotku osazovanou na plochou střešní konstrukci stavby. Rám bude proveden z hutních profilů „U“ (eventuelně „I“) č. 140 mm orientačního půdorysného rozměru rámu 3,5 * 2,5 metru, ztuženého vložením dvojice profilů „I“ dl. 2,5 metru. Rám bude opatřen směrem k střešní konstrukci 4 roznášecími plotýnkami zhotovenými z ocelové desky rozměru 400*400mm tl. 10mm pro upevnění do nosné konstrukce. Kotvící desky budou upevněny k rohu roznášecího rámu. Celá kovová konstrukce bude opatřena základním a vrchním nátěrem syntetické barvy na kov.

„Z47“ – ocelové schodiště – bude se jednat o samonosné ocelové konstrukce zhotovené z hutních profilů (nosné boční díly) a z „L“ profilů, ze kterých budou svařeny rámy s výplní „poro“ roštu. Schodiště je navržené jako dvou ramenné, obě ramena jsou přímá, mezi rameny a v horní části schodiště je umístěna podesta. V prvním ramenu (spodním) je navrženo 15 a v druhém (horním) 3 stupně. Šířka schodiště je 1,2 metru. Rozměr schodišťového stupně je 250*1200mm (půdorysný), výška stupně 183,33mm. Podesta mezi prvním a druhým ramenem má půdorysnou velikost 1,2 * 1,52 metru, podesta v horní části schodiště má půdorysný rozměr 1,3 * 1,2 metru.

Nosnou konstrukci bočnic schodiště budou tvořit hutní profily „U“ č. 180mm, podepřené sloupky zhotovenými z dvojice hutních profilů „U“ 80 svařených „do krabice“. Sloupky budou směrem u podlahy opatřeny roznášecími plotýnkami pro ukotvení šrouby rozměru 300*300mm tloušťky 10mm. K bočnicím budou šrouby ukotveny „rámy“ zhotovené z „L“ profilů rozměru 50/20 tl. 8mm do kterých budou vloženy nášlapy zhotovené z „poro roštů“ tl. 20mm. Takto budou provedeny i výplně podest. Zábradlí bude jednostranně lemováno zábradlím z kovové trubky kotvené ocelovými trny do boční nosné zdi budovy. Celá kovová konstrukce bude opatřena základním a vrchním nátěrem syntetické barvy na kov.