Zak. č. 166/14

TENZUM  s.r.o.  Skryjova  1606/8  Brno

Víceúčelový  dům  Jaroslavice  -  pálenice

Změna  stavby  před  jejím  dokončením

ústřední vytápěn

Technická zpráva

Projekt stavby

Vypracoval : Ing. Josef Vala Vídeňská 82 Znojmo

prosinec 2014

1.0 Úvod

V projektu stavby je řešeno  ústředního vytápění víceúčelového objektu v Jaroslavicích.

2.0 Použité podklady

- stavební výkresy v M 1 : 50

- požadavky investora

- platné ČSN

3.0 Tepelná bilance

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí odpovídají požadavkům ČSN 730540 - 2. Venkovní výpočtová teplota te= -12o C je určena dle ČSN EN 12831. Vnitřní výpočtové teploty v jednotl. místnostech (i nevytápěných) jsou určeny dle ČSN EN 12831 a požadavků investora. Tepelná ztráta objektu (tepelný výkon) je vypočtena dle ČSN EN 12831 a činí 11 751 W (výpočet tepelných ztrát - viz. příloha). Tepelná ztráta je vypočtena pouze pro 1.N.P., 2.N.P. bude dostavěno výhledově.  Instalovaný výkon otopných ploch v 1.N.P. objektu je 13 550 W. V návrhu kotle je ponechána výkonová rezerva i pro vytápění 2.N.P.

Průměrný součinitel prostupu tepla 1.N.P. obálky budovy :

Uem = 0,28 W / m2 K

Orientační roční spotřeba energie na vytápění 1.N.P. objektu :

ESK,N = 25,88 MW

Vytápění objektu je řešeno dvěma samostatnými topnými větvemi

Větev č. 1 – Vytápění 1.N.P. objektu                                                          13 550 W

Větev č. 2 – Vytápění 2.N.P. objektu                                                          16 000 W - rezerva

Větev č. 3 - Ohřev TUV                                                                               35 000 W

4.0 Řešení otopné soustavy

Otopná soustava v objektu je navržena jako teplovodní s nuceným oběhem topného média a s teplotním spádem 70/55oC. Vytápění objektu je řešeno dvěma samostatně regulovatelnými topnými větvemi. V této PD je řešeno pouze vytápění 1.N.P. objektu. Na rozdělovači a sběrači je ponechána rezerva pro možnost napojení větve č. 2 pro výhledové vytápění 2.N.P. objektu.

Veškeré topné rozvody budou provedeny z měděných trubek Supersan a rozvody jsou vedeny v podlahách a v místnosti pro kotel pod stropem. Rozvody jsou spádovány dle vyznačení na výkrese. V nejnižších místech jsou rozvody opatřeny vypouštěcími kohouty. Odvzdušnění otopné soustavy je provedeno přes otopná tělesa automatickými radiátorovými odvzdušňovacími ventily a automat. odvzdušňovacími ventily osazenými na potrubí. Jako otopné plochy jsou navržena desková ocelová otopná tělesa  - univerzal. Na otopných tělesech jsou osazena svorná šroubení pro měděné trubky a ventilová vložka . Na každé otopné ploše je osazen termostatický ventil přímý. Polohu nastavení druhé regulace ventilové vložky   udává číslo za šroubením.

Maximální tlaková ztráta je na tělese T 16 a činí 16,42 kPa. Všechna tělesa budou seškrcena na max. tlakovou ztrátu, tj 16,42 kPa. Na konci rozvodů je osazen přepouštěcí ventily. Přepouštěcí ventil je nastaven na odpovídající otevírací přetlak tj.  16,42 kPa.

5.0 Místnost pro kotel

Jako zdroj  tepla je v místnosti pro kotel osazen plynový nástěnný kondenzační kotel s atmosferickým hořákem o výkonu 35 kW. Kotel je v provedení s nuceným přívodem spalovacího vzduchu a nuceným odtahem spalin. Součástí dodávky kotle je teplovodní oběhové čerpadlo, pojistný ventil a veškeré řídící z zabezpečovací prvky. Součástí dodávky kotle není tlaková expanzní nádoba. Provoz kotle a vytápění objektu bude řízeno ekvitermním termostatem s týdenním programem - ovládací modul BM s vnějším snímačem a regulací dvou samostatných větví a vytápění ohříváku TUV. Kondenzát z kotle bude sveden plastovou hadicí přes syfon do kanalizace.

Z kotle jsou topné rozvody vedeny přes termohydraulický vyrovnávač tlaku na rozdělovač a sběrač topné vody. Oběh topného media v kotlovém okruhu zabezpečuje teplovodní oběhové čerpadlo v kotli. Z rozdělovače jsou vedeny tři samostatně regulované topné větve. Na větvi V1 je osazen třícestný směšovací ventil a teplovodní oběhové čerpadlo a tato větev je samostatně regulovná v závislosti  na venkovní teplotě a způsobu provozu v jednotl. vytápěných místnostech objektu. Větev V2 není vystrojena – rezerva pro vytápění 2.N.P. Na větvi V3 je osazen uzavírací ventil a teplovodní oběhové čerpadlo. Větví V3 je vytápěn ohřívák TUV. Vytápění ohříváku TUV je nadřazeno otopné soustavě.

Jištění otopné soustavy je navrženo dle ČSN 060830. V pojistném místě v kotli je osazen pojistný ventil (součást dodávky kotle) a je seřízen na otevírací přetlak 250 kPa. Na otopnou soustavu je připojena tlaková expanzní nádoba s membránou  I o objemu 35 l.

5.1 Výpočet pojistného ventilu

- kotel výk. 35 kW

Pojistný průtok pro páru :

MP = Qp .r-1 = 35,0 .0,596-1 = 58,73 kg .h-1

Průtočný průřez sedla pojistného ventilu pro páru :

So = MP . av-1 . K-1 = 58,73 .0,64-1 .1,12-1 = 81,9 mm2       DN 10,2 mm

Je postačující pojistný ventil závitový membránový  R 140 1/2" x 0,25.

Otevírací přetlak 250 kPa.

5.2 Výpočet expanzní nádoby

- množství vody v otopné soustavě max.  500 l (po připojení větve V2)

V = G . v = 500 . 0,0431 = 21,6 l

V´= 1,3 . V = 1,3 .21,6 = 28,0 l

O´= V´. A / A - P1 = 28,0 . 350 / 350 - 60 = 33,8 l

Je  navržena  tlaková  expanzní  nádoba s membránou   I o objemu 35 l.

Průměr  expanzního potrubí :

dp = 10 + 0,6 . Qp 0,5 = 10 + 0,6 . 35 0,5 = 13,6 mm

5.3 Vytápění a větrání místnosti pro kotel

Vytápění místnosti pro kotel je zajištěno fyzickým teplem instalovaného zařízení a jedním otopným tělesem. Instalovaný kotel je s nuceným přívodem spalovacího vzduchu a nuceným odtahem spalin. V místnosti pro kotel nemusí být zajištěn přívod spalovacího ani větracího vzduchu.

5.4 Ohřev TUV

TUV je připravována v nepřímo topeném zásobníkovém ohříváku TUV typu Smart SL 210 o objemu 210 l a topném příkonu 39 kW. Vytápění ohříváku TUV je nadřazeno otopné soustavě.

6.0 Uložení potrubí

Potrubí jsou uchycena v typových objímkách. Uložení potrubí je typové osově posuvné. Rozdělovač a sběrač jsou uloženy na konzolách z tyčí U 5 zazděných do zdiva.

7.0 Nátěry a izolace tepelné

Zařízení, která nejsou dodána s finálním nátěrem budou natřena základní a krycí barvou. Topné rozvody vedené v podlahách a zdivu budou tepelně izolovány izolačními trubicemi Pipo Al o tl. rovné průměru potrubí, nejméně však 25 mm. Ohyby rozvodů v podlaze a ve zdivu budou opatřeny dvojnásobnou tloušťkou izolace oproti rovným úsekům potrubí. Izolovány budou i přípojky k otopným tělesům až po výstup z podlahy. Tepelná izolace rozvodu v místnosti pro kotel bude provedena vč. povrchové úpravy hliníkovou fólií (rozvody vedené pod stropem).

Rozdělovač a sběrač je tepelně izolován minerální nebo čedičovou plstí o tl. 50 mm s povrchovou úpravou hliníkovou fólií.

8.0 Zkoušky zařízení

Před uvedením zařízení do provozu budou provedeny zkoušky zařízení dle ČSN 060310.

8.1 Zkouška těsnosti

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být celé zařízení propláchnuto. Celá otopná soustava bude zkoušena zkušebním přetlakem 0,40 MPa. Po napuštění otopné soustavy a dosažení zkušebního přetlaku se prohlédne celé zařízení u kterého se nesmějí projevovat netěsnosti. V zařízení se udržuje zkušební přetlak po dobu 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, nebjeví-li se při této prohlídce netěsnosti. Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50o C. Zkouška se provádí za účasti stavebního dozoru investorta a výsledek zkoušky musí být potvrzen zápisem do stavebního deníku.

8.2 Provozní zkouška

Zkouška provozní se dělí na zkoušku dilatační a na zkoušku topnou.

Dilatační zkouška

Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím podhledů a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší teplotu a pak nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Dilatační zkoušku je možno provést v každé roční době. Zkouška se provádí za účasti stavebního dozoru investorta a výsledek zkoušky musí být potvrzen zápisem do stavebního deníku.

Topná zkouška

Topná zkouška se provádí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. V jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení.  Topná zkouška u zařízení do výkonu do 100 kW trvá 24 hod. a může být provedena mimo topné období.

Při topné zkoušce se kontroluje zejména :

- správná funkce armatur

- rovnoměrné ohřívání otopných těles

- dosažení technických předpokladů projektu

- správná funkce regulačních a měřících zařízení

- správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací

- zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla

- nejvyšší výkon zdrojů tepla

- výkon zdroje tepla při přípravě TUV při max. odběru TUV

- hydraulické vyvážení otopné soustavy

Zařízení ústředního vytápění lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz a topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže :

- zařízení splňuje požadavky ČSN 060310 a ČSN 060830

- výkon otopných těles odpovídá potřebě tepla stanovené dle ČSN 060210

- otopná soustava je vyregulovaná dle projektové dokumentace

- v průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce MaR. Její spolehlivost a regulační schopnost byla ověřena předtím samostatnou zkouškou, při simulování všech možných provozních stavů, především havarijních a těch, které nastávají v přechodných měsících při vyšších venkovních teplotách. O průběhu této samostatné zkoušky se sepíše protokol.

Součástí topné zkoušky je hydraulické vyvážení a doregulování otopné soustavy. Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení a provede se záznam o zaškolení obsluhy. Topná zkouška bude provedena za účasti stavebního dozoru investora, uživatele, dodavatele a projektanta prováděcího projektu. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do stavebního deníku a protokolu o topné zkoušce. Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat.

8.3 Zkouška zabezpečovacího zařízení

Před předáním zařízení odběrateli do provozu musí být instalované zabezpečovací zařízení odzkoušeno za příslušných provozních podmínek a za účelem zjištění, zda jsou splněny požadavky ČSN 060830. O zkoušce musí být vyhotoven zápis a výsledek zkoušky zapsán do stavebního deníku. Opravu nebo výměnu zabezpečovacího zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník. O zásahu musí být vyhotoven samostatný zápis a záznam do provozního deníku. Při uvádění do provozu musí být zařízení znovu odzkoušeno. Rozsah zkoušek stanoví provozní předpis.

Provoz, údržba a obsluha zabezpečovacího zařízení musí být prováděna v souladu s požadavky kap. 8 ČSN 060830.

9.0 Výpis materiálu

- ústřední vytápění

- teplovodní plynový nástěnný kondenzační  kotel s atmosferickým hořákem

výk. 35 kW s nuceným oédtahem spalin a nuceným přívodem vzduchu          			1 ks

- ekvitermní termostat s týdenním programem - ovládací modul BM s vnějším snímačem         1 ks

dva směšovací okruhy, ohřev zásobníku TUV

- typové soustředné vedení spalovacího vzduchu a spalin typ C 33x                                          1 kpl

- venkovní čidlo                                                                                                                             1 ks

- zásobníkový ohřívák TUV  obj. 210 l výk. 39 kW                                     1 ks

- termohydraulický rozdělovač DN 40  Q = 2,0 m3/h                                                                     1 ks

- tlaková expanzní nádoba s membránou  I obj. 35 l                                                1 ks

- teplovodní oběhové čerpadlo    25-60 1 f.                                                      3 ks

- třícestný směšovací ventil    3MG 20-4,0 G 3/4" kvs = 4,0 pohon dod. MaR                     1 ks

- třícestný uzavírací ventil    3MG 32-18,0 G 5/4" kvs = 18,0 pohon dod. MaR                    1 ks

- rozdělovač topné vody  DN 100/150  L = 1 100 mm                                                                   1 ks

- sběrač topné vody     DN 100/150  L = 1 100 mm                                                                      1 ks

- trubkové hrdlo bez příruby                                     DN 25                                                           4 ks

- trubkové hrdlo bez příruby                                     DN 40                                                           4 ks

- kulový uzavírací kohout  R 250 D        DN 20                                                          1 ks

- kulový uzavírací kohout  R 250 D        DN 25                                                          4 ks

- kulový uzavírací kohout  R 250 D        DN 40                                                          9 ks

- napouštěcí a vypoušt. kohout   R 608 G10                                                            11 ks

- automat. odvzdušňovací ventil na potrubí  R99/1                                                       5 ks

- filtr závitový  typ EMS   G 25                                                                                       2 ks

- tlakoměr diferenční typ 13352 D 100 0 až 400 kPa                                                                    2 ks

- tlakoměr standartní typ 312    0 až 400 kPa                                                                               3 ks

- teploměr bimetalový ručičkový T 100                                                                                          6 ks

- návarek s vnitřním závitem M 20 x 1,5                                                                                      11 ks

- návarek s trubkovým závitem G 1/2"                                                                                           3 ks

- termostatický ventil přímý   typ K  DN 10                                                                     16 ks

- svorné šroubení pro měděné trubky a ventilová vložka                                               16 ks

- automat.radiátorový odvzduš.ventil  R 200 – dod. otopného tělesa                        16 ks

- přepouštěcí ventil TA  typ BPV  G 15                                                                            1 ks

- šroubová spojka s vnitřním závitem a koncem na pájení 4340 G     28 /  3/8                              2 ks

- šroubová spojka s vnějším závitem a koncem na pájení 4331 G     15 /  1/2                               2 ks

- šroubová spojka s vnějším závitem a koncem na pájení 4331 G     28 /  3/4                               1 ks

- šroubová spojka s vnějším závitem a koncem na pájení 4331 G     25 /  1                                  2 ks

- šroubová spojka s vnějším závitem a koncem na pájení 4331 G     42 /  6/4                               8 ks

- otopné ocelové deskové těleso - univerzal

11 / 600 - 400-C                                         4 ks

21 / 600 - 400-C                                         2 ks

21 / 600 - 1000-C                                       3 ks

21 / 900 - 400-C                                         2 ks

21 / 900 - 800-C                                         3 ks

21 / 900 - 1000-C                                       2 ks

- potrubí z měděných trubek 		                12 x 1                                                       12 bm

15 x 1                                                       30 bm

18 x 1                                                       40 bm

22 x 1                                                       22 bm

28 x 1,5                                                    36 bm

42 x 1,5                                                    20 bm

- nátěry

- nátěry kov.stav.dopl.konstr.dvojnás.syntet.a zákl.                                                                2 m2

- izolace tepelné

- izol.tepelné potrubí Pipo Al tl.40 mm v.č.povrch.úpravy

- izolace tepelné ploch tvarových tl. 50 mm, vč. povrchové úpravy                                       2 m2

- mont.izol.tepelné potrubí

- stavební kovové doplňkové konstrukce

- tyč L  50 x 50 x 5                                                                                                                50 kg

- mont. stavebních doplňkových konstr.

- HZS

- mimostaveništní doprava                           3,6 % z dod.

- zkouška těsnosti                                        10 hod

- dilatační zkouška                                       10 hod

- topná zkouška                                           24 hod

O B S A H :

- Technická zpráva a výpis materiálu

- Půdorys 1.N.P.                                                  č.v. 1

- Schema zapojení otopné soustavy                   č.v. 2

- Schema zapojení v místnosti pro kotel             č.v. 3

- Rozdělovač a sběrač                                        č.v. 4

-Termohydraulický rozdělovač                            č.v. 5

O B S A H :

- Technická zpráva a výpis materiálu

- Půdorys 1.N.P.                                                  č.v. 1

- Schema zapojení otopné soustavy                   č.v. 2

- Schema zapojení v místnosti pro kotel             č.v. 3

- Rozdělovač a sběrač                                        č.v. 4

-Termohydraulický rozdělovač                            č.v. 5

O B S A H :

- Technická zpráva a výpis materiálu

- Půdorys 1.N.P.                                                  č.v. 1

- Schema zapojení otopné soustavy                   č.v. 2

- Schema zapojení v místnosti pro kotel             č.v. 3

- Rozdělovač a sběrač                                        č.v. 4

-Termohydraulický rozdělovač                            č.v. 5

O B S A H :

- Technická zpráva a výpis materiálu

- Půdorys 1.N.P.                                                  č.v. 1

- Schema zapojení otopné soustavy                   č.v. 2

- Schema zapojení v místnosti pro kotel             č.v. 3

- Rozdělovač a sběrač                                        č.v. 4

-Termohydraulický rozdělovač                            č.v. 5

O B S A H :

- Technická zpráva a výpis materiálu

- Půdorys 1.N.P.                                                  č.v. 1

- Schema zapojení otopné soustavy                   č.v. 2

- Schema zapojení v místnosti pro kotel             č.v. 3

- Rozdělovač a sběrač                                        č.v. 4

-Termohydraulický rozdělovač                            č.v. 5

O B S A H :

- Technická zpráva a výpis materiálu

- Půdorys 1.N.P.                                                  č.v. 1

- Schema zapojení otopné soustavy                   č.v. 2

- Schema zapojení v místnosti pro kotel             č.v. 3

- Rozdělovač a sběrač                                        č.v. 4

-Termohydraulický rozdělovač                            č.v. 5

O B S A H :

- Technická zpráva a výpis materiálu

- Půdorys 1.N.P.                                                  č.v. 1

- Schema zapojení otopné soustavy                   č.v. 2

- Schema zapojení v místnosti pro kotel             č.v. 3

- Rozdělovač a sběrač                                        č.v. 4

-Termohydraulický rozdělovač                            č.v. 5