STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace,

nám.Armády 1215/10,   669 02 Znojmo

tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz

TENZUM s.r.o, Skryjova 1606/8 Brno (Ing. Petr Kolář)

VÍCEÚČELOVÝ DŮM JAROSLAVICE-PÁLENICE

JAROSLAVICE, parc.č.240/2, k.ú. Jaroslavice

Vzduchotechnika

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Změna stavby před jejím dokončením

Počet stran: 5

Zak.č.  .  996/14

Odpovědný projektant:      Ing. Václav Starý

Listopad 2014

OBSAH

1)Technická zpráva, technické standardy

2)Soupis prací, dodávek a služeb, rekapitulace nákladů

3)Výkresová část

-Vzduchotechnika-Půdorys 1.NP		1:50		v.č.1

Technická zpráva

1) Identifikační údaje

Údaje o stavbě

a) název stavby:	Víceúčelový dům Jaroslavice-pálenice

-změna stavby před jejím dokončením

b) místo stavby:	Jaroslavice, parc.č. 240/2, 240/1 k.ú. Jaroslavice

c) předmět dokumentace	Změna stavby před jejím dokončením vyvolaná špatným technickým stavem stávajících konstrukcí

Údaje o stavebníkovi	TENZUM s.r.o, Skryjova 1606/8 Brno

IČ 29358345

Ing. Petr Kolář

Údaje o zpracovateli dokumentace	Stavoprojekt 2000, s.r.o, nám. Armády 1215/10

669 02 Znojmo, Ing. Starý, č. autorizace 1000659

2)- Seznam vstupních podkladů	-vlastní zaměření, prohlídka stávajícího stavu, investiční záměr stavebníka

3)- Účel objektu

Účelem objektu je zřízení nuceného podtlakového odvětrání prostor sociálního zařízení

v souvislosti s celkovou přestavbou těchto prostor. Nucené odvětrání slouží jako doplňkové větrání prostor sociálního zařízení, kde není možné zajistit přirozené větrání okny.

4)- Technické řešení

Ve všech prostorách je navrženo podtlakové větrání pomocí PVC trubek DN 100	 a to jako přiznané rozvody potrubí v barvě bílé, zazděné v barvě šedé (kanalizační potrubí). Veškeré přiznané potrubí je vedeno pod stropem, ke kterému je přichyceno typizovanými třmeny .

Odvětrání je navrženo ve 3 větvích:

1) Odvětrání prostor předsíně WC-muži ( místnost č. 107).

Je navrženo podtlakové větrání pomocí malého axiálního ventilátoru vybaveného na přívodu větrací mřížkou a na odtahu zpětnou klapkou. Ventilátor je uchycen přímo na obvodovou zeď. Zdí potom prostupuje vlastní potrubí PVC 100 , které pokračuje rozbočkou napojenou na stoupací potrubí vybavenou jímačem kondenzátu se sifonem a hadičkou na odvod  kondenzátu do kanalizačního potrubí (sifon může být vytvořen hadicí). Stoupací potrubí je ukončeno pod střechou připojovací flexi hadicí pro napojení na na střešní průchodku, na které je osazena větrací roura – komínek s odtokem kondenzátu vně potrubí. Veškeré potrubí pod střechou až ke krytině bude zateplené min. 100mm tl. vrstvou izolace z minerální plsti obalené hliníkovou fólií.

Ventilátor je vybaven:

-časovým spínačem s možností nastavení automatického doběhu cyklu spínání (délka cyklu, čas)

-ventilátor je navržen jako 1 rychlostní

2) Odvětrání prostor WC-TP (místnost č. 112)

Je navrženo podtlakové větrání pomocí malého axiálního ventilátoru vybaveného na přívodu větrací mřížkou a na odtahu zpětnou klapkou. Ventilátor je uchycen přímo na obvodovou zeď. Zdí potom prostupuje vlastní potrubí PVC 100 , které pokračuje rozbočkou napojenou na stoupací potrubí vybavenou jímačem kondenzátu se sifonem a hadičkou na odvod  kondenzátu do kanalizačního potrubí (sifon může být vytvořen hadicí), které je ukončeno pod střechou připojovací flexi hadicí pro napojení na na střešní průchodku, na které je osazena větrací roura – komínek s odtokem kondenzátu vně potrubí. Veškeré potrubí pod střechou až ke krytině bude zateplené min. 100mm tl. vrstvou izolace z minerální plsti obalené hliníkovou fólií.

Ventilátor je vybaven:

-časovým spínačem s možností nastavení automatického doběhu cyklu spínání (délka cyklu, čas)

-ventilátor je navržen jako 1 rychlostní

2) Odvětrání prostor úklidové komory a předsíně WC ženy (místnosti č.109 a 110)

Je navrženo podtlakové větrání pomocí axiálního ventilátoru do potrubí, který je na sací straně připojen k vnitřnímu VZT potrubí ukončeného v místnostech  vnitřní PVC mřížkou do potrubí. Na výfuku je ventilátor vybaven zpětnou klapkou, dále pokračuje potrubím přes rozbočkou napojenou na stoupací potrubí vybavenou jímačem kondenzátu se sifonem a hadičkou na odvod kondenzátu do kanalizačního potrubí (sifon může být vytvořen hadicí). Stoupací potrubí je ukončeno pod střechou připojovací flexi hadicí pro napojení na na střešní průchodku, na které je osazena větrací roura – komínek s odtokem kondenzátu vně potrubí. Veškeré potrubí pod střechou až ke krytině bude zateplené min. 100mm tl. vrstvou izolace z minerální plsti obalené hliníkovou fólií.

Ventilátor je vybaven:

-časovým spínačem s možností nastavení automatického doběhu cyklu spínání (délka cyklu, čas)

-ventilátor je navržen jako 1 rychlostní

Parametry ventilátorů:

Větev 1:

Výměna vzduchu v místn. 107 – 3x/h

Objem místnosti : 12m3

Požadovaný výkon ventilátoru: 36m3/h, v=2,5m/s

Tlaková ztráta:

ZK: 5Pa

MR výfuku: 4Pa

K90: 4Pa

Hlavice: 12Pa

Celkem: 25 Pa

Větev 2:

Výměna vzduchu v místn. 112 – 5x/h

Objem místnosti : 9m3

Požadovaný výkon ventilátoru: 45m3/h,v=2,5m/s

Tlaková ztráta:

ZK: 5Pa

MR výfuku: 4Pa

K90: 4Pa

Hlavice: 12Pa

Celkem: 25 Pa

Větev V3:

Výměna vzduchu v místn. 109 a 110 – 3x/h

Objem místností: 4,5+13,5=18m3

Požadovaný výkon ventilátoru: 54m3/h, v=3m/s

Tlaková ztráta v místn. 109 a 110

VMR:5Pa

ZK: 6Pa

Potrubí:6Pa

K90: 5Pa

K90: 5Pa

Hlavice: 15Pa

Celkem:42 Pa

Specifikace  dodávky a montáže jednotlivých komponent -technické a užitné standardy.

TS-VZT-01

Ventilační kruhové potrubí bílé včetně tvarovek, určené pro vzduchotechnické rozvody, třída hořlavosti C1, teplotní odolnost 45°, spojování zasunutím, popř. těsnící páskou. Dodávka včetně všech potřebných připojovacích prvků

TS-VZT-02

Axiální ventilátor plastový s mřížkou a zpětnou klapkou v provedení na zeď s nastavitelným časovým spínačem napojení do potrubí D100, s kuličkovými ložisky určený pro teplotu 0-40°C.

Motor ventilátoru je navržen jako 1 rychlostní, časový spínač s možností nastavení doby doběhu motoru ventilátoru v rozmezí 2-30min.

Průtok vzduchu: min. 45m3/hod

Tlaková ztráta: min. 25Pa

Hlučnost: max. 30dB

Napětí: 220V

Barva: bílá

TS-VZT-03

Axiální ventilátor plastový  se zpětnou klapkou v provedení do potrubí D 100 s nastavitelným časovým spínačem, s kuličkovými ložisky určený pro teplotu 0-40°C.

Motor ventilátoru je navržen jako 1rychlostní, časový spínač s možností nastavení doby doběhu motoru ventilátoru v rozmezí 2-30min.

Průtok vzduchu: min. 54m3/hod

Tlaková ztráta: min. 42Pa

Hlučnost: max. 30dB

Napětí: 220V

Barva: bílá