Stavoprojekt 2000,s r.o.

projektová a inženýrská organizace

##### nám.Armády 1215/10,669 02 Znojmo,tel. 515 224 829

TENZUM, S.R.O.,

ING. PETR KOLÁŘ

SKRYJOVA 1606/8, 60000BRNO

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE  OD OBJEKTU V JAROSLAVICÍCH,

PARC.Č.240/2, VEDENÁ PARCELOU 240/2+229/1

Projektová dokumentace pro změna stavby před dokončením

Vypracoval:                                                                      Alena Danielová

Prosinec   2014

Obsah:

1 – Všeobecné údaje

2 – Účel stavby

3 – Technické řešení

3.1 – osazení kanalizačního potrubí

3.2 – Úprava terénu

3.3 -  Majetkové vztahy ke stavbě

3.4 – množství odpadních vod

ad1 – Všeobecné údaje

investor:             TENZUM, S.R.O., ING. PETR KOLÁŘ

místo stavby:      JAROSLAVICE

katastr. Území:   JAROSLAVICE

parcela pozemku domu 240/2

parcela přípojky  –    veřejná část 1.a 2. Přípojky je stávající - parcela 229/1+196 - obecní

- domovní část 1.přípojky dl. 3m, parcela 229/1 – obecní

- domovní část 2.přípojky dl. 25m,parcela 229/1 - obecní

Projektant:             Stavoprojekt 2000, s.r.o., nám. Armády 1215/10, 669 02 Znojmo

Alena Danielová, AT 1000660

ad 2 – Účel  stavby

Napojení objektu do potrubí veřejné splaškové kanalizace, které je vedené v komunikaci před stavební parcelou. Parcela s veřejným řadem je obecní.  Veřejný řad i veřejné části přípojek jsou stávající. Ke stavbě je provedená i stávající přípojka a v rámci stavebních úprav bude domovní část této přípojky provedená nová od domu k místu zaústění do odbočky, délka cca 3m.

Vzhledem k dispozici domu a výškové úrovni terénu je navržená další přípojka z objektu, a to na druhé straně. Tato přípojka bude nová v celém rozsahu a bude zaústěná do stávající přípojky. Revizní šachta bude provedená u obvodové stěny.

Kontrolu napojení na odbočku z veřejného řadu provede pracovník provozovatele.

3. – Technické řešení

3.1 – Osazení kanalizačního potrubí

Jedná se o rekonstrukci stávající přípojky č.1 a o novou přípojku č.2. Veřejné části přípojek jsou stávající a nebude ani zásah do hlavního veřejného řadu.

V domě bude provedené nové potrubí v celém rozsahu. Bude vedené pod podlahou a přes základy před obvodovou stěnu a napojené bude do stávající odbočky. U 1.přípojky bude před domem  současně z výkopů vyjmuté stávající potrubí.

U 2.přípojky bude nejprve provedené vytyčení všech řadů a přípojek, aby se před zahájením zemních prací upřesnila trasa potrubí tak, aby byly dodržené podmínky stanovené ČSN736005 o odstupových vzdálenostech. Revizní šachta bude osazená na potrubí před domem u obvodové stěny a z ní bude potrubí vedené do přípojky od sousedního domu, která je zaústěná do odbočky z veřejného řadu

Do přípojky budou napojené odpadní vody ze sociálního zařízení a z kuchyně. Odpadní vody z technologie nejsou.

Odpad z technologie – výpalky z pálenice – jsou svedené do jímky, odkud budou odvezené k likvidaci. Do potrubí nebude napojený domovní drtič odpadů.

Je nutné dodržovat podmínky provozovatele o vypouštění odpadních vod z objektů, aby nedošlo při nezodpovědné likvidaci odpadních tekutin.

Potrubí přípojky   bude PVC150mm.

Před zahájením výkopových prací bude nutné u provozovatelů VTI objednat vytyčení tras veřejných řadů. Zemní práce budou provedené ručně v celé trase .

Výkopy hlubší 1,2m budou pažené.

Podle dostupných podkladů bude  domovní část kanalizační přípojky křižovat všechny přípojky k sousednímu domu.

Potrubí domovní části přípojky je PVC 150mm.

Přípojka bude provedená ve sklonu cca 3 %.  Potrubí bude uložené do pískového lože tl. 100mm. Délka domovní části je cca 25 m, oblouky na trase budou max. po 30 stupních.  Obsyp potrubí bude pískem v tl. 200mm, později bude ve volném terénu sypaná zemina, pod zpevněnou plochou bude sypané kamenivo po vrstvách, které budou průběžně hutněné.  Je nutné dodržení vzdálenosti při křížení! V případech, kdy je přípojka vedena pod volnými plochami bez provozu, nebo s občasným lehkým provozem, postačuje kruhová tuhost trubek SN4. Zároveň však krytí trubky v terénu musí být v rozmezí 0,8 až 4,0 m. Není-li jedna z podmínek dodržena, nebo bude-li potrubí uloženo pod komunikacemi, je nutné použít trubku o vyšší kruhové tuhosti tj. SN 8, příp. PP SN12. Trubku o vyšší kruhové tuhosti je taktéž vhodné použít v případě vyšších nároků na spolehlivost systému, případně v místech, kde by opravy přípojky byly složité. Přípojka musí být provedená jako vodotěsná.

Napojení na řad  bude zkontrolováno   pracovníkem provozovatele.

Při souběhu s kanalizačním potrubím je nutná vzdálenost vodovodního potrubí 0,6m, STL plynové přípojky 1m, telefonní a elektro kabely 0,5m.

Při křížení jsou vzdálenosti vodovodního potrubí 0,1m, STL plynového potrubí 0,5m, telefonních a elektro kabelů 0,3m.

Zájmové území kanalizační přípojky 0,75m na každou stranu  nesmí být zastavěné ani osázené stromy z důvodu oprav potrubí.

Uvedení kanalizační přípojky do provozu je možné po provedení předepsané zkoušky vodotěsnosti a průtočnosti potrubí.

Vlastní provoz a užívání kanalizační přípojky je řízen pokyny pracovníků správce veřejné kanalizace.

3.2– Úprava terénu

Před zásypem v místě napojení  je nutné přizvat zástupce provozovatele ke kontrole správnosti napojení.

Pro zásyp bude použitá zemina z výkopů, přebytečná bude odvezená z pozemku.

Ostatní odpady budou likvidované podle druhu na určené skládky.

3.3 -  Majetkové vztahy ke stavbě

Stavebník je majitelem parcely domu. Parcela s kanalizačním řadem je obecní.

Přípojka PVC 150mm je majetkem stavebníka.

3.4 -  Množství odpadních vod

Množství odpadních vod není  možné předběžně určit. Bude v množství odebrané vody z vodovodního řadu.  Množství odebrané vody bude měřené vodoměrem. Nepředpokládá se užití pitné vody na zálivku.

Výpočet srážkových vod.

Pro výpočet jsou uvažovány následující hodnoty:

Doba trvání deště  - 15 minut, periodicita návrhového deště p= 0,5

Intenzita přívalového deště  0,0161 l/s/m2

Napojení na nové kameninové a stávající betonové potrubí  bude provedené pomocí připojovacího sedla.

Montážní postup při instalaci univerzálních sedel:

Vyvrtání otvoru diamantovým jádrovým vrtákem. Vyvrtání bude v horní třetině pod osovým úhlem 90st.

Podle tlouštky stěny potrubí nastavte doraz sedla tak, aby nepřečnívalo do vnitřního profilu.

Po vyjmutí vnitřního zajišťovacího pouzdra osadte sedlo a zpětně zajistěte zasunutím pouzdra.

Po vložení trubky přípojky dotáhněte stahovací svorku.

Pokud v domě není vodovodní přípojka z veřejného řadu, bude množství odváděné vody pro výpočet stočného vypočítané dle směrných čísel uvedených v příloze 12 vyhlášky 428/2001 Sb.