## Rekap
Rekonstrukce a dostavba
ZŠ Lažánky
Silnoproudá elektrotechnika
DPS
z.č. E26/19
02/2020
Výkaz výměr
Je vypracován za následujících předpokladů:
1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele
3. Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.
4. Je určen pouze pro orientační stanovení nákladů, nelze použít pro výběr dodavatele!
Základní rozpočtové náklady
A. Dodávky dle specifikací včetně montáže |  |  |  | 0
B. Doprava dodávek (5 % z A) |  |  |  | 0
C. Montáž |  |  |  | 0
D. Demontáž
E. Materiál nosný délkový |  |  |  | 0
F. Materiál nosný kusový |  |  |  | 0
G. Svítidla |  |  |  | 0
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E) |  |  |  | 0
J. Součet materiál nosný (E+F+H+G) |  |  |  | 0
K. Materiál podružný (3 % z J) |  |  |  | 0
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K) |  |  |  | 0
M. Stavební přípomoce (6 % z L) |  |  |  | 0
N. Zemní práce |  |  |  | 0
O. Nátěry
P.
R. Práce účtované hodinovou sazbou
předběžná obhlídka |  | 2 | h | 0
nezměřitelné montážní práce |  | 10 | h | 0
identifikace neznámých kabelů, přepojování |  | 35 | h | 0
součet položky |  |  |  | 0
S. Revize |  | 20 | h | 0
U. Celkem základní rozpočtové náklady |  |  |  | 0
Vypracoval: Ing. Petr Macháček
0

## mat
Materiál kusový
Standard přístrojů:
1 | Spínač ř. č.1 | bílá | komplet | ks | 18 |  | 0 |  | #REF! | 0
2 | Spínač ř. č. 5 | bílá | komplet | ks | 7 |  | 0 |  | #REF! | 0
3 | Spínač ř. č. 5A | bílá | komplet | ks | 3 |  | 0 |  | #REF! | 0
4 | Spínač ř.č. 6 | bílá | komplet | ks | 8 |  | 0 |  | #REF! | 0
5 | Spínač ř.č. 7 | bílá | komplet | ks | 1 |  | 0 |  | #REF! | 0
6 | Spínač ř. č.1 se sig. Doutnavkou | bílá | komplet | ks | 1 |  | 0 |  | #REF! | 0
7 | Ovladač tlač. ř.č. 1 s or. doutnavkou | bílá |  | ks | 22 |  | 0 |  | #REF! | 0
8 | Spínač 3f 25A/400V, IP44 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | #REF! | 0
9 | Zásuvka 2x pootočená,clonky | barevní | komplet | ks | 60 |  | 0 |  |  | 0
10 | Zásuvka 2x pootočená,clonky, přep | barevní | komplet | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0
11 | Zásuvka 250V/16A, IP44 |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | #REF! | 0
12 | Pohybový spínač 180st., IP44 |  |  | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0
13 | Svorka pružinová do 2x2,5 |  |  | ks | 264 |  | 0 |  |  | 0
14 | Krabice P - přístrojová |  |  | ks | 129 |  | 0 |  | #REF! | 0
15 | Krabice R - odbočná |  |  | ks | 88 |  | 0 |  | #REF! | 0
16 | Krabice rozvodna 5x4, IP55 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
17 | Krabice KO 125 E |  |  | ks | 6 |  | 0 |  | #REF! | 0
18 | Ekvipotencialni svorkovnice | EPS1 | bez krytu | ks | 6 |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE!
19 | Zemnici svorka | ZSA16 |  | ks | 14 |  | 0 |  |  | #REF!
20 | Podpěra pro izolovaný vodič D 23mm, uchycení na závit M8, materiálové provedení nerez |  |  | ks | 60 |  | 0
21 | Úchyt na stěnu nerez s příložkou pro trubku D 50mm, rozměr 320x40x159 |  |  | ks | 4 |  | 0
22 | Krabice pro zkušební svorku, pro zateplovací systémy rozměr 185x145x90mm s nastavitelnou podpěrou pro tloušťku zateplení 140-330mm, rozměr krabice 185x145x90, rozměr podesty 120x120x200, nerezové víko |  |  | ks | 5 |  | 0
23 | Podpěra mezi krovy s roztečí 550-900mm s trubkou 48mm pro uchycení jímčů s vnitřním vedením izolovaného svodového vodiče, nastavitelný rozsah sklonu střechy 24-53st |  |  | ks | 3 |  | 0
24 | Set pro průchod střechou červený s hliníkovou střešní taškou pro trubky D 38-60mm |  |  | set | 3 |  | 0
25 | Sada jímače v provedení podpůrná trubka GFK s adaptérem pro instalaci na držák 48mm v délce 1955mm, jímací tyč 22/16/10 v délce 2500mm, vodič s izolací na napětí vyvolané bleskovým proudem nahrazující dostatečnou vzdálenost 75cm pro km=1, provedení vodiče s ochranným šedým pláštěm d23mm, sada koncovek, uložení vodiče uvnitř podůrné trubky, koncovka pro připojení v podpůrné trubce připravena od výrobce, celková délka izolovaného vodiče 18m, svod č.1, 5 |  |  | set | 2 |  | 0
26 | Sada jímače v provedení podpůrná trubka GFK s adaptérem pro instalaci na držák 48mm v délce 1955mm, jímací tyč 22/16/10 v délce 2500mm, vodič s izolací na napětí vyvolané bleskovým proudem nahrazující dostatečnou vzdálenost 75cm pro km=1, provedení vodiče s ochranným šedým pláštěm d23mm, sada koncovek, uložení vodiče uvnitř podůrné trubky, koncovka pro připojení v podpůrné trubce připravena od výrobce, celková délka izolovaného vodiče 13m, svod č. 4 |  |  | set | 1 |  | 0
27 | Sada jímače v provedení podpůrná trubka GFK/ALU v délce 3200mm, jímací tyč 10 v délce 1000mm, vodič s izolací na napětí vyvolané bleskovým proudem nahrazující dostatečnou vzdálenost 75cm pro km=1, provedení vodiče s ochranným šedým pláštěm d23mm, sada koncovek, uložení vodiče uvnitř podůrné trubky, koncovka pro připojení v podpůrné trubce připravena od výrobce, celková délka izolovaného vodiče 18m, svod č. 2 |  |  | set | 1 |  | 0
28 | Sada jímače v provedení podpůrná trubka GFK/ALU v délce 3200mm, jímací tyč 10 v délce 1000mm, vodič s izolací na napětí vyvolané bleskovým proudem nahrazující dostatečnou vzdálenost 75cm pro km=1, provedení vodiče s ochranným šedým pláštěm d23mm, sada koncovek, uložení vodiče uvnitř podůrné trubky, koncovka pro připojení v podpůrné trubce připravena od výrobce, celková délka izolovaného vodiče 7,5m, svod č. 3 |  |  | set | 1 |  | 0
29 | Svorka pasek/pasek | SR 2bN |  | ks | 10 |  | 0
30 | Svorka pasek/drat | SR 3bN |  | ks | 10 |  | 0
31 | Štítek označovací |  |  | ks | 15 |  | 0
32
33 | Celkem materiál kusový | [5 empty] | 0
Materiál délkový
Pol. | Nazev |  |  | MJ | Množství | Dodávka | Celkem (Kč) |  | Montáž celkem | Dodávka celkem
1 | Kabel CYKY-O | 2x | 1.5 | m | 55 |  | 0 |  | #REF! | 0
2 | Kabel CYKY-O | 3x | 1.5 | m | 325 |  | 0 |  | #REF! | 0
3 | Kabel CYKY-J | 3x | 1.5 | m | 880 |  | 0 |  | #REF! | 0
4 | Kabel CYKY-J | 3x | 2.5 | m | 850 |  | 0 |  | #REF! | 0
5 | Kabel CYKY-J | 5x | 2.5 | m | 55 |  | 0 |  |  | 0
6 | Kabel CYKY-J | 5x | 6 | m | 30 |  | 0 |  |  | 0
7 | Kabel CYKY-J | 5x | 10 | m | 30 |  | 0 |  |  | 0
8 | Kabel CYKY-J | 5x | 16 | m | 50 |  | 0 |  |  | 0
9 | Kabel 1-CXKH-R | 3x | 1.5 | m | 140 |  | 0 |  |  | 0
10 | Vodič CY6(54) |  |  | m | 155 |  | 0 |  | #REF! | 0
11 | Vodič CY25(54) |  |  | m | 80 |  | 0 |  | #REF! | 0
12 | Ucpávka protipožár, tl. 30 cm vč.mat. certifik |  |  | m2 | 0.2 |  | 0 |  | #REF! | 0
13 | Drát d10 NV4A 0,62kg/m |  |  | kg | 8 |  | 0 |  |  | 0
14 | Zemnici pásek FeZn 30/4, 1kg/m |  |  | kg | 135 |  | 0 |  |  | 0
15
16 | Celkem materiál délkový | [5 empty] | 0 | Celkem | #REF! | 0
Zemní práce
Pol. | Nazev |  |  | MJ | Množství | Dodávka | Celkem (Kč) |  | Montáž celkem | Dodávka celkem
1 | Vytyceni trasy |  |  | km | 0.13 |  | 0 | 1989-01-01 | 2.5 | 2
2 | Vykop ryhy 35/70 | zemina | 3 | m | 130 |  | 0 | 1989-01-01 | 2.2 | 2
3 | Zahoz ryhy35/70 | zemina | 3 | m | 130 |  | 0 | 1989-01-01 | 2.2 | 2
4 | Uprava terenu | zemina | 3 | m2 | 45.5 |  | 0 | 1989-01-01 | 2.2 | 2
5 | Chránička Kopoflex D63 |  |  | m | 8 |  | 0 | 1989-01-01 | 2.2 | 2
6 | Výstražná fólie PVC šířky 33cm |  |  | m | 8 |  | 0 | 1989-01-01 | 2.2 | 2
7 | Naložení a odvoz zeminy do 1km |  |  | m3 | 0.05 |  | 0 | 1989-01-01 | 2.2 | 2
8 | Odvoz zeminy každý další 1km |  |  | m3 | 0.5 |  | 0 | 1989-01-01 | 2.2 | 2
9
10 | Celkem zemní práce | [5 empty] | 0 | Celkem | 0 | 0
0

## Svítidla
Svítidla
Poznámky:
1) Cena svítidel včetně zdroje a recyklačního poplatku
| Označení na výkrese | MJ | Množství | Dodávka | Celkem (Kč) | Montáž celkem | Dodávky celkem
1 | A - LED, tělo AL, polomat. difuzér, 40,5W, 60 000 hod., 30 000 spín. cyklů, IP40,el. předřadník | ks | 32 |  | 0 | #REF! | #REF!
2 | B - Svítidlo LED průmyslové, 46W, 5500 lm, 4000 K, tělo PCB, optika ocel, el. předřadník, 1280x170x105, IP65 | ks | 6 |  | 0 | #REF! | #REF!
3 | C - Svítidlo LED stropní, 24W, 2280 lm, 4000 K, tělo PCB, dif. PCB, d327x49, IP54 | ks | 56 |  | 0 | #REF! | #REF!
4 | D - Svítidlo LED stropní, 14W, 1638 lm, 4000 K, tělo termoplast, dif. opál, d295x100, IP65 | ks | 3 |  | 0 | #REF! | #REF!
5 | E - LED svítidlo pro venkovní osvětlení, PCB , 18W, 1300 lm, 4000K, IP66, 360x120x105 | ks | 12 |  | 0 | #REF! | #REF!
6 | N - Svítidlo LED nouzové, 8W, SE 1h, tělo PCB, dif. PCB, 354x152x49, IP65 | ks | 12 |  | 0 | #REF! | #REF!
7 | N1 - Svítidlo LED nouzové, 8W, SA 1h, tělo PCB, zpětné osvětlení, 229x155x30, IP40 | ks | 16 |  | 0 | #REF! | #REF!
8
9 | Celkem svítidla |  |  |  | 0 | #REF! | #REF!
0
0

## Specifikace
Specifikace
Skříň s přepěťovou ochranou MFV1
Pol. | Název | MJ | Množství | Dodávka | Celkem
1 | Skříň s přep. ochranou 50kA do výklenku, 300x290x115 | ks | 1 |  | 0
2 | Pojistková vložka PNA000 63A gG | ks | 3 |  | 0
3
4 | Součet |  |  |  | 0
5
6 | Montáž rozváděče |  |  | 10%
7
8 | Celkem |  |  |  | 0
Rozv. RE
Pol. | Název | MJ | Množství | Dodávka | Celkem
1 | Elměrová rozv. typová 1x elměr do 80A pro E.ON, 260x600x240 | ks | 1 |  | 0
2 | Jistič instalační 3P 40A/B | ks | 1 |  | 0
3
4 | Součet |  |  |  | 0
5
6 | Montáž rozváděče | modulový FW |  | 20 %
7
8 | Celkem |  |  |  | 0
Rozv. R1
Pol. | Název | MJ | Množství | Dodávka | Celkem
1 | Rozvodnice zapuštěná, IP30/20, 590/640/180 | ks | 1 |  | 0
2 | Konstrukce instalační | ks | 1 |  | 0
3 | Protipožární úprava EI30 | ks | 1 |  | 0
4 | Spínač 63A 3P | ks | 1 |  | 0
5 | Přepěťová ochrana T2 - TNS | ks | 1 |  | 0
6 | Jistič instalační 3P 10A/C | ks | 1 |  | 0
7 | Jistič instalační 3P 25A/C | ks | 2 |  | 0
8 | Jistič instalační 3P 32A/C | ks | 1 |  | 0
9 | Jistič instalační 1P 10A/C | ks | 4 |  | 0
10 | Jistič instalační 1P 16A/C | ks | 8 |  | 0
11 | Chránič s nadproud. Ochranou 10A/C, 2p, 30mA, A | ks | 4 |  | 0
12 | Chránič 40A, 4p, 30mA, A | ks | 2 |  | 0
13 | Paměťové relé 230V/20A | ks | 2 |  | 0
14 | Lista isolovana, 3f/10 mm 63A 1m | ks | 2 |  | 0
15 | Mustek N 15, DIN/pasek | ks | 2 |  | 0
16 | Přípojnice nulovací 100A | ks | 1 |  | 0
17 | Přípojnice nulovací 100A | ks | 1 |  | 0
18 | Schránka na doklady | ks | 1 |  | 0
19 | Popisný štítek | ks | 26 |  | 0
20 | Pripojeni skrine na PE do 100A | ks | 1 |  | 0
21
22 | Součet |  |  |  | 0
23
24 | Montáž rozváděče |  |  | 20%
25
26 | Celkem |  |  |  | 0
Rozv. R1P
Pol. | Název | MJ | Množství | Dodávka | Celkem
1 | Rozvodnice zapuštěná 48M, 345/700/90 | ks | 1 |  | 0
2 | Spínač 40A 3P | ks | 1 |  | 0
3 | Přepěťová ochrana T2 - TNS | ks | 1 |  | 0
4 | Jistič instalační 1P 10A/C | ks | 1 |  | 0
5 | Jistič instalační 1P 16A/C | ks | 6 |  | 0
6 | Jistič instalační 3P 16A/C | ks | 1 |  | 0
7 | Jistič instalační 3P 25A/C | ks | 1 |  | 0
8 | Chránič 25A, 4p, 30mA, A | ks | 2 |  | 0
9 | Lista isolovana, 3f/10 mm 63A 1m | ks | 1 |  | 0
10 | Mustek N 15, DIN/pasek | ks | 2 |  | 0
11 | Schránka na doklady | ks | 1 |  | 0
12 | Popisný štítek | ks | 13 |  | 0
13
14 | Součet |  |  |  | 0
15
16 | Montáž rozváděče | modulový FW |  | 20 %
17
18 | Celkem |  |  |  | 0
Rozv. R1K
Pol. | Název | MJ | Množství | Dodávka | Celkem
1 | Rozvodnice nástěnná 3x24M, 533/600/140 | ks | 1 |  | 0
2 | Spínač 40A 3P | ks | 1 |  | 0
3 | Přepěťová ochrana T2 - TNS | ks | 1 |  | 0
4 | Jistič instalační 1P 10A/C | ks | 2 |  | 0
5 | Jistič instalační 1P 16A/C | ks | 6 |  | 0
6 | Jistič instalační 3P 16A/C | ks | 2 |  | 0
7 | Chránič 40A, 4p, 30mA, A | ks | 2 |  | 0
8 | Lista isolovana, 3f/10 mm 63A 1m | ks | 1.5 |  | 0
9 | Mustek N 15, DIN/pasek | ks | 2 |  | 0
10 | Přípojnice nulovací 100A | ks | 1 |  | 0
11 | Přípojnice nulovací 100A | ks | 1 |  | 0
12 | Popisný štítek | ks | 14 |  | 0
13 | Pripojeni skrine na PE do 100A | ks | 1 |  | 0
14
15 | Součet |  |  |  | 0
16
17 | Montáž rozváděče | modulový FW |  | 20 %
18
19 | Celkem |  |  |  | 0
Rozv. R2
Pol. | Název | MJ | Množství | Dodávka | Celkem
1 | Rozvodnice zapuštěná, IP30/20, 590/640/180 | ks | 1 |  | 0
2 | Konstrukce instalační | ks | 1 |  | 0
3 | Protipožární úprava EI30 | ks | 1 |  | 0
4 | Spínač 40A 3P | ks | 1 |  | 0
5 | Přepěťová ochrana T2 - TNS | ks | 1 |  | 0
6 | Jistič instalační 1P 10A/C | ks | 3 |  | 0
7 | Jistič instalační 1P 16A/C | ks | 15 |  | 0
8 | Chránič s nadproud. Ochranou 10A/C, 2p, 30mA, A | ks | 3 |  | 0
9 | Chránič 40A, 4p, 30mA, A | ks | 2 |  | 0
10 | Paměťové relé 230V/20A | ks | 2 |  | 0
11 | Lista isolovana, 3f/10 mm 63A 1m | ks | 1.5 |  | 0
12 | Mustek N 15, DIN/pasek | ks | 2 |  | 0
13 | Přípojnice nulovací 100A | ks | 1 |  | 0
14 | Přípojnice nulovací 100A | ks | 1 |  | 0
15 | Schránka na doklady | ks | 1 |  | 0
16 | Popisný štítek | ks | 27 |  | 0
17 | Pripojeni skrine na PE do 100A | ks | 1 |  | 0
18
19 | Součet |  |  |  | 0
20
21 | Montáž rozváděče |  |  | 20%
22
23 | Celkem |  |  |  | 0
1 | Specifikace celkem |  |  |  | 0