725-VL1STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace,

nám.Armády 1215/10,   669 02 Znojmo

tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz

TENZUM s.r.o, Skryjova 1606/8 Brno (Ing. Petr Kolář)

VÍCEÚČELOVÝ DŮM JAROSLAVICE-PÁLENICE

JAROSLAVICE, parc.č.240/2, k.ú. Jaroslavice

Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Změna stavby před jejím dokončením

Počet stran: 9

Zak.č.  .  996/14

Odpovědný projektant:      Ing. Václav Starý

Prosinec 2014

OBSAH

1)Technická zpráva, technické standardy

2)Soupis prací, dodávek a služeb, rekapitulace nákladů

3)Výkresová část

-Vnitřní vodovod-Půdorys 1.NP		1:50		v.č.1

-Vnitřní vodovod-Připojovací schéma	1:50		v.č.2

-Vnitřní kanalizace-Půdorys 1.NP		1:50		v.č.3

-Vnitřní kanalizace-Připojovací schéma 1	1:50		v.č.4

-Vnitřní kanalizace-Připojovací schéma 2	1:50		v.č.5

Technická zpráva

1) Identifikační údaje

Údaje o stavbě

a) název stavby:	Víceúčelový dům Jaroslavice-pálenice

-změna stavby před jejím dokončením

b) místo stavby:	Jaroslavice, parc.č. 240/2, 240/1 k.ú. Jaroslavice

c) předmět dokumentace	Změna stavby před jejím dokončením vyvolaná špatným technickým stavem stávajících konstrukcí

Údaje o stavebníkovi	TENZUM s.r.o, Skryjova 1606/8 Brno

IČ 29358345

Ing. Petr Kolář

Údaje o zpracovateli dokumentace	Stavoprojekt 2000, s.r.o, nám. Armády 1215/10

669 02 Znojmo, Ing. Starý, č. autorizace 1000659

2) Seznam vstupních podkladů	-vlastní zaměření, prohlídka stávajícího stavu, investiční záměr stavebníka

3) Účel objektu

Účelem objektu je zřízení vnitřního vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace v objektu pálenice. Změna stavby řeší vnitřní vodovod a kanalizaci splaškovou, kanalizace dešťová zůstává podle původní dokumentace

4) Vnitřní vodovod

4.1.) Rozvod

Potrubí přípojky vodovodu bude do objektu přivedeno ze stávající vodoměrné šachty využité

pro sousední objekt ,který je majetkem investora. Investor v rámci výstavby sousedního objektu vybudoval rozbočovací šachtu za vodoměrem s odbočkou pro objekt pálenice. Zde bude přípojka opatřena uzavíracím ventilem. Venkovní část přípojky bude provedena z PE SDR11 D32/3,0 mm v délce cca 15m.

Potrubí bude přivedeno v do místnosti 102, kde bude v podlaze v šachtě umístěn hlavní uzávěr vody. Přechod z PE na PPR bude proveden pomocí spojky ISO. Dále bude potrubí studené vody rozvětveno v podlaze k jednotlivým odběrným místům, do místnosti 104, kde bude připravována TUV v nepřímo topeném ohřívači TUV, který bude součástí plynového kotle, do místnosti 117, kde bude TUV připravována v elektrickém zásobníkovém ohřívači TUV a do místnosti 114, kde bude TUV připravována v elektrickém průtokovém ohřívači TUV.

4.2.) Provedení vodovodu

Potrubí vnitřního vodovodu bude provedeno z těchto materiálů:

- potrubí vedené ve stěnách a instalačních příčkách: plastové potrubí z polypropylenu celoplastové PN16, typ PPR.

Prostupy vodovodních potrubí skrz stavební konstrukce oddělující 2 různé požární

úseky (stěny i stropy) musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody.

Těsnění prostupu se hodnotí podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2004. Tzn. trubky DN 50 a DN 40

budou v místech prostupu požárně dělícími konstrukcemi osazeny protipožárními manžetami,

trubky v dimenzi DN 32 a menší budou v prostupech zatmeleny protipožárním tmelem.

4.3.) Požární vodovod

Není v objektu vyžadován.

4.4.) Ohřev vody

V odběrných místech vyžadujících teplou užitkovou vodu bude ohřev TUV prováděn

lokálně pomocí:

a) nepřímo topeného stacionárního zásobníkového ohřívače TUV o objemu 120 litrů s pojišťovací armaturou, který bude součástí dodávky plynového kondenzačního kotle (bude dodána sestava od jednoho výrobce) – umístěného v místnosti 104

b) v elektrickém zásobníkovém ohřívači TUV o objemu 60l s pojišťovací armaturou, který bude zavěšen v prostoru nad umyvadlem v umývárně -místnosti č. 117

c) v elektrickém průtokovém ohřívači TUV pro jedno odběrné místo (dřez) umístěném pod zařizovacím předmětem

4.5.) Tepelná izolace

Potrubí vodovodu bude izolováno následovně, pomocí izolace z pěnového polyetylenu, součinitel

tepelné vodivosti 0,040 W/m*K pro rozsah teplot 0-97oC, odolnost hoření B1.

- tl. 6 mm -   studená voda, potrubí vedené ve zdivu

- tl. 20 mm - studená voda, potrubí vedené volně, uložené v podlaze nebo v souběhu s TUV

- tl. 20 mm - TUV, potrubí vedené ve zdivu

- tl. 25 mm -TUV, potrubí vedené volně a uložené v podlaze

5)- Splašková kanalizace

Splašková kanalizace je řešena ve dvou hlavních větvích vzhledem k různým úrovním podlah v objektu. Každá z větví je napojena na jinou přípojku. Větev V1 je napojena na stávající část kanalizační přípojky vybudované spolu s hlavním řadem v horní části objektu, větev V2 je napojena na stávající přípojku kanalizace k sousednímu objektu bytového domu. Přípojky jsou řešeny v samostatné části projektové dokumentace.

5.1.) Splašková kanalizace

Vnitřní ležatá kanalizace je vedena pod podlahou 1.NP. Pro možnost odvětrání a přívod vzduchu proti odsátí zápachové uzávěrky jsou na vnitřní splaškové kanalizaci navrženy stoupačky s vývodem nad střechu objektu ukončené ventilačními hlavicemi DN100.

5.2.) Uložení kanalizace

Pro uložení kanalizace budou vykopány rýhy š. 0,6m. V hloubkách výkopu větších než 1,0m budou rýhy oboustranně paženy příložným pažením. Potrubí bude uloženo do pískového lože tl 0,1m a obsypáno pískem do výšky 0,3m nad povrch potrubí. Potom budou rýhy zasypány zhutněným výkopem. Spádování jednotlivých svodů kanalizace bude min. 2%.

5.3.) Materiál ležaté kanalizace

Materiál potrubí a tvarovek splaškové kanalizace je navržen z materiálu PVC-KG DN100-150

5.4.)Vrchní stavba

Připojovací potrubí od všech zařizovacích předmětů budou vedena v drážkách ve zdi nebo v instalačních příčkách. Stoupací potrubí budou vedena volně ve svislých drážkách a obezděna. Na stoupačkách budou osazeny 1m nad podlahou 1.NP čistící kusy s uzavíracím víkem, před které budou osazena dvířka rozměrů 150x300mm nebo slepé obklady na magnety v ocelovém rámečku (dodávka stavební části)

Stoupačky 1,3,4,7,10 a 13 budou vyvedeny nad střechu, kde na ně ve výši 600mm nad úrovní prostupu střešním pláštěm bude osazena ventilační střešní souprava DN100. Ostatní stoupačky dle připojovacího schéma budou ukončeny ve výši 1500mm nad podlahou zátkou příslušného profilu.

5.5.) Materiál kanalizace nad +/-0

Pro standardní odpadní vody budou použity hrdlové plastové trouby a tvarovky PP-HT DN40-100mm s těsnícím kroužkem umístěným v hrdle. Do stoupačky č. 2 a 8 je zaústěno odpadní potrubí kondenzátu vzduchotechniky pomocí hadice s vytvořeným sifonem. Do připojovacího potrubí st. č. 13 bude napojen pojistný ventil. Do stoupačky č. 6 bude připojen kondenzát od kondenzačního kotle. Nutné koordinovat s profesí UT a VZT.

Prostupy kanalizačních potrubí skrz stavební konstrukce oddělující 2 různé požární úseky musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody. Těsnění prostupů se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2,2004. Tzn. Kanalizační trubky DN70 a DN 100 budou v místech prostupů požárně dělícími konstrukcemi osazeny protipožárními manžetami, trubky DN50 a menší budou zatmeleny protipožárním tmelem

6) Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace bude provedena podle původní projektové dokumentace. V průběhu výstavby základů je třeba osadit větev ležaté kanalizace, která prochází objektem z uliční fasády do dvora. Materiál plastové potrubí PVC-KG 125, sklon potrubí uvnitř objektu je1,5%.

Střešní svody budou napojeny do lapačů splavenin vně objektu. Pro usazení dešťové kanalizace platí obdobná pravidla jako pro kanalizaci splaškovou.

7) Ostatní

7.1.) Provádění prací

Veškeré práce musí být prováděny oprávněnou stavební firmou v souladu

s příslušnými normami a nařízeními, zejména ČSN 73 6760 -Vnitřní kanalizace a ČSN 73 6660 -Vnitřní vodovod. Po dokončení montážních prací musí být provedeny tlakové zkoušky, o jejichž provedení bude učiněn zápis do stavebního deníku. Při provádění veškerých prací musí být dodrženy platné bezpečnostní předpisy.

7.2.) Tlakové zkoušky kanalizace

U ležaté kanalizace bude provedena zkouška vodotěsnosti a to vodou po dobu min.30

minut. Před započetím zkoušky musí být kanalizace vyčištěna, zařizovací předměty nesmí být

osazeny. Maximální hydrostatický tlak při zkoušce muže být 160 kPa, tj. 6,0 m v.s. Uzavřené

potrubí se plní vodou po úroveň nejnižšího hrdla. Jakmile voda dosáhne k tomuto otvoru, uzavře se otvor pryžovou zátkou nebo těsněním zajištěným na troubě ocelovou objímkou. Jakmile voda dosáhne k dalšímu otvoru, otvor se uzavře a pokračuje se v napouštění. Potrubí se napouští zvolna, aby mohl unikat vzduch. Napouštění se ukončí u hrdla ležícího nejblíže nad úrovní terénu.

Nejvyšší výška hladiny nad nejnižším místem smí být 6 m. Po naplnění na zkušební výšku se

potrubí prohlédne a překontroluje, zda těsnění hrdel trub ani provizorní uzávěry nepropouštějí

vodu. Zřejmé úniky vody se musí odstranit. Po jedné hodině po naplnění potrubí se doplní voda tak, aby hladina dosahovala opět zkušební úrovně.

U stoupacích a připojovacích potrubí kanalizace bude provedena zkouška neprodyšnosti. V čisticím kuse potrubí se zapálí dýmovnice. Uzavřou se víka čistících otvorů trub. Když začne stoupat dým větracími hlavicemi, uzavřou se i tyto otvory a zvýší se tlak vzduchu

v potrubí o 150 až 300 kPa. Zvýšení tlaku vzduchu se kontroluje kapalinovým tlakoměrem tvaru U, naplněným vodou. Při zkoušce se prohlíží všechny části potrubí a objeví-li se závady, ihned se opravují (utěsní se hrdla, poškozené trouby nebo tvarovky se vymění), přitom se pokračuje ve zkoušce, dokud nejsou závady odstraněny. Po ukončení zkoušky se kontroluje, zda byl dostatek sytého dýmu. Jestliže se dým usadil, je nutno tuto zkoušku provést znovu.

7.3.) Tlakové zkoušky vodovodu

Po ukončení montáže, před zakrytím rozvodu a před prováděním izolací je třeba provést

proplach vodovodních potrubí a tlakovou zkoušku. Zkušební přetlak musí být roven 1,5 násobku

pracovního přetlaku, nejméně však 1 MPa, doba zkoušky 15 minut. O úspěšném provedení

zkoušky musí být proveden zápis do stavebního deníku. Před uvedením do provozu se celý rozvod řádně vydesinfikuje.

7.4.) Uvedení do provozu

Před zásypem budou provedeny zkoušky nepropustnosti stok dle ČSN 73 67 16. O

provedení zkoušek bude pořízen zápis, který bude součástí dokladů předložených ke

kolaudačnímu řízení. Jednotlivé vrstvy zásypu stok budou zhutněny dle požadavku na únosnost pláně dle požadavku hlavního inženýra stavby. O zkouškách bude pořízen zápis. Po zkouškách hutnění budou provedeny krycí vrstvy po výkopech.

8) Zařizovací předměty

V objektu jsou navrženy typizované zařizovací předměty dle výběru investora. Zařizovací předměty budou osazeny dle dispozic výkresové části projektové dokumentace a jejich přesná poloha bude určena v koordinaci se stavební částí objektu.

Výběr typů keramických zařizovacích předmětů a výtokových baterií je předmětem přímé dohody mezi dodavatelem a investorem.

Veškeré montážní a stavební práce musí být prováděny odbornou firmou za dodržení

platných bezpečnostních předpisů. Rovněž je nutné dodržet technologická ustanovení platná pro odbornou montáž kanalizace a požadavky na montáže vodovodních systému.

Ovládání a servis systému, včetně dodržování zásad bezpečnosti práce, bude zajištěn dle provozních směrnic, které budou zpracovány ke kolaudaci a dokončení stavby ZT instalací.

Po dokončení montážních prací vodovodu musí být provedeny proplachy, desinfekční

práce spojené s odběrem kontrolního vzorku a nakonec tlakové zkoušky (tyto stejne i u

kanalizačních zařízení), o jejichž provedení bude učiněn zápis do stavebního deníku.

Je důležité před montáží zařizovacích předmětů, vod. baterií, vpustí a výtokových ventilů

dovést vzorky těchto výrobků na stavbu popř. katalogové listy a tech. standardy a nechat si je odsouhlasit zodpovědným pracovníkem investora!

WC-Zařízení WC	-5kpl

-závěsná hluboko splachovací záchodová mísa bílá

-izolační deska pro závěsné WC

-sedátko WC s poklopem, zabezpečené proti vandalům

-kartáčová souprava WC se zajištěním proti odcizení, pro zavěšení na stěnu

-podomítkový modul pro závěsné WC-komplet

WC-TP-Zařízení WC pro tělesně postižené -1kpl

-závěsná hluboko splachovací záchodová mísa pro tělesně postižené bílá

-izolační deska pro závěsné WC

-sedátko WC bez poklopu, zabezpečené proti vandalům

-sestava madel (sklopné + pevné)  pro závěsnou toaletu-chrom

-kartáčová souprava WC se zajištěním proti odcizení, pro zavěšení na stěnu

-podomítkový modul pro závěsné WC-komplet

P-Pisoár pro muže -3kpl

-automaticky splachovací pisoár, bílý, přítok a odtok zakryté

-radarová elektronika pro instalaci do zdi, zakrytá, pro radarem řízené splachování pisoáru, s nastavitelným radarovým hlásičem pod omítku, řídícím přístrojem a magnetickým ventilem, napájecí napětí 230V

-od třech pisoárů vedle sebe dělící bílé stěny v potřebném počtu (2ks)

U-zařízení umyvadla -4kpl

-umývadlo 60cm, bílé s otvorem pro baterii

-páková baterie s jedním otvorem pro umyvadlo

-perlátor zabezpečený proti odcizení

-výtokový ventil s krytem

-protipachový sifon do potrubí chromovaný

-zrcadlo z křišťálového skla 60x40cm

-držák zrcadla

U-R-zařízení umyvadla -1kpl

-umývadlo rohové 55cm, bílé s otvorem pro baterii

-páková baterie s jedním otvorem pro umyvadlo

-perlátor zabezpečený proti odcizení

-výtokový ventil s krytem

-protipachový sifon do potrubí chromovaný

-zrcadlo z křišťálového skla 60x40cm

-držák zrcadla

U-TP-zařízení umyvadla -1kpl

-umývadlo 60cm s vybráním, bílé s otvorem pro baterii

-páková baterie pro TP s jedním otvorem pro umyvadlo

-perlátor zabezpečený proti odcizení

-výtokový ventil s krytem

-protipachový sifon do potrubí chromovaný (umožňující podjezd vozíkem)

-zrcadlo z křišťálového skla 60x40cm (v.=900mm)

-držák zrcadla

-pevné madlo

V-zařízení výlevky

-keramická výlevka závěsná

-se sklopným roštem

-dvoukohoutová nástěnná baterie s otočným výtokem, pevně připojená, studená a teplá voda

-perlátor zabezpečený proti odcizení

-podomítkový modul pro závěsnou výlevku-komplet

SV-sprchový kout s vaničkou-1kpl

-čtvrtkruh, velikost 900x900mm, chromové profily, sklo 6mm, výška 1850mm, vstup 550mm, samomazné ložiskové pojezdy, pružné dorazy

-sprchová vanička z litého mramoru, čtvrtkruh 900x900mm, protiskluzové dno, sifon plastový 90mm.

-baterie sprchová páková na zeď

VP-vpusť podlahová-3kpl

Otok, jmenovitý průměr 70mm se samozavíracím protizápachovým uzávěrem a profilovaným roštem z nerezové oceli, velikost 150x150mm, odolný proti uklouznutí

S-pračkový sifon podomítkový s přivzdušněním-1ks

D-dřezová baterie -2 kpl

-baterie dřezová ,páková ,stojánková, chromovaná, s otočným výtokovým ramínkem 210mm

(dřez je součástí vybavení objektu nábytkem)

NO-Ohřívač TUV nepřímotopný, zásobníkový

- stacionární tlakový zásobník teplé vody, nepřímotopný objem 120l
- technické parametry přizpůsobeny závěsným plynovým kotlům a stacionárním kotlům
- válcový tvar
- ochranná hořčíková anoda
- vypouštěcí ventil
- přípojka cirkulačního potrubí
- opláštění s práškovou povrchovou úpravou (bílé)
- připojovací sada pro kombinaci s plynovým kotlem

EO-Ohřívač TUV elektrický, zásobníkový

Elektrický kulatý akumulační ohřívač určený pro zavěšení na zeď o objemu 50litrů. Ohřev zajišťuje keramické topné těleso ovládané provozním termostatem a jištěné bezpečnostním termostatem (tepelnou pojistkou). Teplotní rozsah 5–74 °C, plynule nastavitelný. Připojovací napětí 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz/ 2kW, vyměnitelná topná tyč.  Příslušenství - pojistný ventil, doba ohřevu z 10°na 60°C je 1,5hod.

EOP-Ohřívač TUV elektrický, průtokový

Průtokový elektrický ohřívač vody (spodní montáž) pro zásobování jednoho odběrového místa 3,3 kW, 230 V, 15 A
- malý průtokový ohřívač tlakový, řízený hydraulicky, instalace pod dřez

- efektivní systém ohřevu, snadno vyměnitelný
- pevné připojení
- kontrolní žárovka jako ukazatel funkčnosti
- hlavní elektrické vedení cca 70 cm dlouhé
- regulace proudu vody s průtokovým regulátorem
- připojovací příslušenství: T kus 3 x 3/8" a flexibilní propoj 2 x 3/8"