Úvod

Navržený systémem monitoruje a ovládá osvětlení v závislosti na denním světle a podle časových plánů. Cílem aplikace řídícího systému je dosažení maximálních možných úspor elektrické energie spotřebovávané osvětlovací soustavou, usnadnění správy a údržby umělého osvětlení a maximální využití flexibility řídícího systému při specifických požadavcích provozovatele na využití prostoru a nastavení osvětlení.

Funkční popis

- každé svítidlo je ovládáno zvlášť a má nezávisle řiditelnou přímou a nepřímou složku (individuální adresace)

- každé svítidlo je libovolně seskupitelné s dalšími svítidly dle dispozice. Uskupení lze kdykoli měnit dle požadavků provozovatele, aniž by bylo nutné zasahovat do elektroinstalace.

- každé složka svítidla je plynule stmívatelná v rozsahu 0 – 100%

- regulace v závislosti na množství denního světla – každé svítidlo má nastavenu vlastní regulační křivku

- scénické nastavení dle požadavků uživatele – lze nadefinovat až 20 světelných režimů (scén) pro každé svítidlo. Scény lze dle provozních potřeb libovolně upravovat

- místní ovládání osvětlení tlačítky na dveřích rozvaděčů – typicky pro potřeby údržby, případně pro místní havarijní zapnutí/vypnutí osvětlovací soustavy

- automatizační funkce zajišťuje řídící počítač umístěný v rozvaděči RACK 19“, který je propojen se systémovými komponenty v NN rozvaděčích přes síť LAN

Centrální funkce:

- měření množství denního světla a polohy slunce zajišťuje centrální čidlo denního světla umístěné na střeše objektu v poloze, kde není zastíněno žádnými blízkými objekty

- čidlo vyhodnocuje intenzitu a směrovost, ale rovněž dokáže vyhodnotit difúznost denního světla. Tyto hodnoty jsou použity výpočetními algoritmy řídícího procesoru pro přesný výpočet akčních veličin pro jednotlivá svítidla dle nastavených regulačních křivek

- navržený systém nepotřebuje lokální čidla denního světla

- centrální řídící počítač spouští časové plány

- časovým řízením lze dosáhnout dalších úspor elektrické energie na osvětlení (typicky časy nočního útlumu při zachování dostatečné hladiny osvětlenosti pro dobrý zrakový výkon)

- konfigurace časových plánů bude nastavena dle požadavků provozovatele

- řídící systém zajišťuje měření odhořených hodin a spotřebované elektrické energie

- systém hlásí blížící se konec životnosti světelného zdroje konkrétního svítidla dle reálně odsvícených hodin

- data o spotřebě jsou ukládána ve formě *.csv souborů v řídícím počítači pro potřeby zpětné analýzy

Popis technického řešení

Jde o sběrnicový řídící systém s decentralizovanou inteligencí, kde centrální počítač zajišťuje pouze funkce vyšší automatizace. Místní ovládání (tlačítka) funguje vždy nezávisle na řídícím počítači, což zaručuje vysokou spolehlivost a provozní stabilitu systému.

DALI sběrnice:

- na řídící sběrnice DALI jsou napojena svítidla normálního osvětlení

- na jedné sběrnici DALI lze napojit výše uvedená DALI zařízení až do maximální adresní a galvanické zátěže DALI sběrnice (64 adres / 120 zátěží)

Systémové sběrnice:

- na systémové sběrnice jsou napojeny systémové ovladače a veškeré systémové komponenty v NN rozvaděčích

- veškeré vazby mezi ovladači a svítidly jsou řešeny v rámci adresace systému, bez ohledu na fyzické napojení na sběrnice

- na systémovou sběrnici je napojeno i centrální všesměrové čidlo denního světla

Síťová komunikace LAN:

- komunikační gatewaye v NN rozvaděči jsou s řídícím počítačem propojeny místní sítí LAN

- lze využít existující síťovou infrastrukturu (pokud existuje, není třeba budovat vlastní technologickou síť)

- síťové propojení umožňuje provádět údržbu systému přes vzdálený přístup a provádět úpravy nastavení systému dle požadavků uživatele

Funkční rozšiřitelnost (položky níže NEJSOU součástí cenové nabídky)

Aktory a vstupy:

- systém umožňuje rozšiřování o další řízená svítidla, případně jiné typy aktorů (kontaktní moduly pro ovládání nestmívatelných světelných zdrojů, motorické jednotky pro žaluzie, světlíky apod.) a vstupní moduly (tlačítkové vstupy a další systémové ovladače).

Grafická vizualizace:

- systém může být dovybaven licencí pro grafickou vizualizaci objektu

- ve vizualizaci jsou pak na reálných půdorysech objektu zanesena všechna řízená svítidla a systémové ovladače

- svítidla zobrazují svůj aktuální stav v reálném čase (výkon, porucha, aktuální světelná scéna, počet odhořených hodin, akt. spotřeba)

- vizualizace dovoluje ruční ovládání celků nebo individuální ovládání kteréhokoli řízeného svítidla

- vizualizace je důležitá pro údržbu objektu, jelikož má funkci rychlé lokalizace poruchy a pro potřeby evidence disponuje tzv. alarm listem s přehledem aktuálních, potvrzených i odeznělých poruch

- vizualizace rovněž umožňuje vynulovat odhořené hodiny u vyměněných světelných zdrojů

- Aktivace grafické vizualizace je SW komponentou vyžadující vlastní licenci – v základní konfiguraci systému není tato licence zahrnuta, nicméně jí lze dokoupit a systém funkčně dále rozšířit

Mezisystémová integrace:

- systém řízení osvětlení lze propojit se systémem řízení budovy prostřednictvím protokolu BMS a přenášet stavy sumárních poruch, individuálních poruch, aktuální provozní režim, výkon, data z managementu odhořených hodin.

- Integrace dovoluje nadřazenému systému posílat do systému řízení osvětlení rovněž povely

- Aktivace služby BMS komunikace je SW komponentou vyžadující vlastní licenci – v základní konfiguraci systému není tato licence zahrnuta, nicméně jí lze dokoupit a systém funkčně dále rozšířit

Závěr

Řídící systém splňuje v navržené konfiguraci všechny požadavky na maximálně úsporný provoz osvětlovací soustavy a na její úplnou flexibilitu. Návrh obsahuje jak regulaci v závislosti na denním světle, tak statické scénické řízení včetně vazby na automatické časové plány.

Navíc systém nabízí efektivní nástroje pro správu a údržbu objektu v podobě detekce chybových stavů, měření odhořených hodin a vzdáleného přístupu.