NÁZEV AKCE:	MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ZVONAŘKA

Zpevněné plochy, parkoviště, výtah

INVESTOR:		ČSAD Brno holding, a.s.

Opuštěná 227/4, 602 00 Brno

STUPEŇ:	Stavební řízení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKTANT: 	Ing. Vítězslav MALINA

Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

ČKAIT – 1005098

ADRESA: 	Mlýnská 773, Pohořelice 691 23

TEL.:	+420 604 777 127

E-MAIL:	malina.v@seznam.cz

IČO:	73741876

DATUM:	Leden 2018

## Popis stavby

Předmětem projektu je vytvoření parkoviště pro osobní automobily v části střechy UAN Zvonařka. Původně zde bylo parkoviště autobusů, nově zde bude v části parkování pro osobní automobily.

V rámci této změny bude vybudován osobní lanový výtah mezi střechou a prostorem nástupiště.

Dále jsou zde řešeny zpevněné plochy a přeložky sítí.

## technické řešení

### Podklady pro zpracování Požárně bezpečnostního řešení

PBŘ je zpracováno podle základních norem, předpisů a ostatních podkladů:

- ČSN 73 0802 – nevýrobní objekty

- ČSN 73 0804 – výrobní objekty – příloha I - garáže

- ČSN 73 0810 (2016) – společná ustanovení

- ČSN 73 0834 – změny staveb

- Zákon 133/85 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů

- Vyhl.MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů

- Vyhl. MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů.

- Projektová dokumentace

### Požárně bezpečnostní řešení

Konstrukční systém objektu je nehořlavý.

Jedná se o stavební úpravy v  objektu, který je řešen podle ČSN 73 0802 – Nevýrobní objekty.

Nekryté prostory pro parkování vozidel na střeše objektu se za garáž nepovažují v souladu s čl. I.3.8 ČSN 730804.

Střecha objektu sloužila už původně pro parkování autobusů, nyní bude její část sloužit pro osobní automobily.

Stavební úpravy jsou řešeny dle ČSN 73 0834 jako změna stavby skupiny I.

Změna stavby splňuje podmínky pro změny staveb skupiny I podle ČSN 730834 čl.3.3 a čl.3.2:

- Nedochází ke zvýšení požárního rizika o více než 15 kg.m-2 tj ke změně součinu pn.an.c;

Využití prostor se nemění.

- Nedochází k navýšení počtu osob unikajících z měněné části objektu – počet osob v prostoru parkoviště se neřeší – jedná se o venkovní prostor s výstupem na terén po rampě.

- Nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob; – wc bude sloužit pro osoby, které se již v objektu vyskytují.

- Nedochází k záměně věcně příslušné projektové normy.

V rámci změny stavby dochází k vybudování vnějšího osobního lanového výtahu v souladu s čl. 3.3b)3) ČSN 730834

Změna inženýrských sítí nemá negativní vliv na požární bezpečnost, nedochází k přesunu podzemních hydrantů, v blízkosti kanalizačních vpustí se nenachází sklady tlakových lahví.

Podle kap. 4 ČSN 740834 jsou na změny staveb skupiny I tyto požadavky:

Ad čl.4a) požární odolnost prvků nosných stavebních konstrukcí nebo konstrukcí, které jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty a oddělující prostor dotčený změnou stavby od prostorů neměněných nesmí být snížena pod původní hodnotu a požární odolnost může být nejvýše 45 minut:

Nedochází ke snížení požární odolnosti prvků nosných ani ohraničujících konstrukcí.

Vzhledem k tomu, že je výtahová šachta umístěna v požárně nebezpečném prostoru nové výpravní budovy, bude tato šachta provedena s požární odolností EI 15/DP1 minut, a to včetně dveří v 1.NP.

Požadovaná požární odolnost opláštění šachty bude při závěrečné kontrolní prohlídce doložena včetně montáže dokladem dle vyhl.č.246/2001sb.

Ad čl.4b)  třída reakce na oheň  konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích nesmí být zvýšen nad původní hodnotu ani v nich nesmí být použito hmot třídy reakce na oheň E či F, u stropů (podhledů) nesmí být použito hmot, které při požáru jako hořící odpadávají nebo odkapávají.

Při stavebních úpravách budou použity výhradně materiály s třídou reakce na oheň A1 nebo A2.

Ad čl.4c)  šířky a výšky požárně otevřených ploch v obvodových stěnách nesmí být zvětšeny o více než 10 %:

Nedochází ke zvětšení otvorů v obvodových stěnách objektu.

Odstupové vzdálenosti se nemění.

Ad čl.4d) - případné nově zřizované prostupy všemi stěnami podle čl. 4a) musí být utěsněny podle ČSN 730802 a ČSN 730810:2009.

Prostupy stěnami nebudou prováděny.

Ad čl.4e) nově instalované VZT potrubí v objektech dělených na požární úseky musí být provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech nedotčených změnou stavby nesmí být z hořlavých hmot.

K těmto stavebním úpravám nedochází

Ad čl.4f) nově zřizované prostupy všemi stropy musí být utěsněny a musí být v souladu s ČSN 730810.

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi nebudou prováděny.

Ad čl.4g) v měněné části objektu nesmí být původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem nesmí být oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy).

Nedochází ke stavebním úpravám, které by prodlužovaly nebo zužovaly únikové cesty.

Ad čl.4h)  při změnách  technického zařízení budov podle čl. 3.3 bodu b) musí být vytvořen požární úsek z prostorů, u nichž to ČSN 730802 nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují.

K těmto stavebním úpravám nedochází.

Ad čl.4i) v měněné části objektu nesmí být změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, příjezdová komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody.

Stav žádného z uvedených zařízení pro protipožární zásah není změnou stavby zhoršen ani není jinak omezena jeho funkčnost.

Závěr:

Stavební úpravy řešeného objektu nezhoršují evakuaci osob ani jinak negativně neovlivní stávající požární bezpečnost stavby.