## Dobrochov VV
Pol. | Ozn | Popis položky | stav | m.j. | Množství | Jedn. Cena s montáží Kč/m.j. | Celková cena Kč
SO 01. STAVEBNÍ ČÁST, ÚPRAVNA PITNÉ VODY
Stavební materiál včetně práce
1 |  | Demontáž stávajícího schodiště | nové | kpl | 1
2 |  | Dobetonování části stropu a podpůrných prvků v části ÚV v tl. 250 mm včetně výztuže a bednění a zakotvení do stávajících obvodových stěn | nové | kpl | 1
3 |  | Podepření stávajícího stropu 2 x I240 včetně zakotvení do stávajících nosných stěn a povrchvé úpravy | nové | kpl | 2
4 |  | Betonové bloky pod technologická zařízení v = 300 mm včetně výztuže a bednění | nové | kpl | 1
5 |  | Oblužné dvouramenné schodiště, materiál kmpozit včetně montážního a kotvícího materiálu, montáže a kotvení | nové | kus | 1
6 |  | Oslužná lávka technologické linky, včetně zábradlí, materiál kompozit šířka 600 mm, délka 4000 mm, výška 1000 mm | nové | kpl | 1
7 |  | Výplň otvorů, plastové okno 900 x 600 mm | nové | kus | 2
8 |  | Zabetonování části technologického kanálu | nové | m3 | 3
9 |  | Prostupy potrubí DN150 | nové | kpl | 5
10 |  | Zhotovení montážního otvoru pro umístění technologie rozměrů 2500 x 2500 mm (vybourání a likvidace suti) | nové | kpl | 1
11 |  | Zazdění montážního otvoru | nové | m3 | 7
12 |  | Zazdění stávajících oken | nové | m3 | 3
13 |  | Úprava fasády vnější v místě montážního otvoru | nové | m2 | 15
14 |  | Drobné zednické práce, vnitřní úpravy povrchů | nové | m2 | 10
STAVEBNÍ ČÁST - ÚPRAVNA PITNÉ VODY CELKEM
PS 01. TECHNOLOGICKÁ ČÁST, ÚPRAVNA PITNÉ VODY
Dodávka včetně montáže
15 | 1.01. | Stávající studna | stávající | kpl | 1
16 | 1.02. | Ponorné čerpadlo ve studni | stávající | ks | 1
17 | 1.03. | Nový vrt | stávající | kpl | 1
18 | 1.04. | Ponorné čerpadlo ve vrtu. Q=18 m3/hod, H=50 m, 400 V, P2 = 4 kW, připojení G 3, L=600 mm, hmotnost 14 kg | nové | ks | 1
19 | 2.01. | Nátok surové vody na ÚV. Materiál PE 100 SDR 17, d90 včetně tvarovek, armatur, kompletního kotvení, dezinfekce a odzkoušení potrubí. | nové | kpl | 1
20 | 2.02. | Provzdušňovací reaktor, materiál PP s potravinářským atestem, výkon Q = 5 l/s, atypický pravoúhlý výrobek se sestavou rozvodného žlabu a vnitřních deflektorů bez výplně, samonosný, rozměry: 2000x1000/500. Nátok DN 100, přírubové připojení. Elektrický ventilátor 230 V, 0,10 kW, odtahové potrubí DN 150, mat PP, přírubové připojení, vyústění na fasádě, krycí mřížka 300X300 mm. Včetně technologického vystrojení odběrným potrubím DN 100 a bezpečnostním přepadem DN 100 | nové | kus | 1
21 |  | Nosná konstrukce provzdšňovacího reaktoru, rozměrů 1000x500 mm, výšky 2300 mm, zakotveno do podlahy. Materiál nerez 1.4301 | nové | kus | 1
22 | 2.03. | Sedimentace, materiál PP s potravinářským atestem, pravoúhlá usazovací nádrž rozměrů 2000x1000/2000 mm, samonosná vč. statického vyztužení a technologického vystrojení odkalovacím potrubím DN 100. Přírubové připojení výstupů | nové | kus | 1
23 | 2.04. | Otevřený rychlofiltr I. stupeň, materiál PP s potravinářským atestem. Konstrukce s filtračním mezidnem se zcezovacími hlavicemi. Pravoúhlá nádrž rozměry 2000x2000/2000 mm, samonosné provedení vč. statického vyztužení. Rozvodný žlab 250x250 mm se stavitelnou pilovou hranou. Filtrační rychlost 4-6 m/h, praní voda+vzduch, provoz se zafiltrovacím režimem. Náplň filtrační písek FP2 - 6400 kg. | nové | kus | 1
24 | 2.04. | Ovládací baterie: uzavírací klapka mezipřírubová centrická PN 10 s ovládáním ruční pákou. Obousměrná uzavírací armatura. Dovolená průtočná rychlost max. 4 m/s. Materiálové provedení: tělesotvárná litiná, disk nerez s 18 %Cr, čepy nerez 13 % Cr, manžeta z antibakteriální pryže EPDM. Protikorozné ochrana tělesa klapky epoxidovým nástřikem. Určeno pro trvalý styk s pitnou vodou. DN 50 - 1 kus, DN 100 - 4 kusy, DN 150 - 1 kus | nové | kpl | 1
25 | 2.05. | Otevřený rychlofiltr II. stupeň, materiál PP s potravinářským atestem. Konstrukce s filtračním mezidnem se zcezovacími hlavicemi. Pravoúhlá nádrž rozměry 2000x2000/2000 mm, samonosné provedení vč. statického vyztužení. Rozvodný žlab 250x250 mm se stavitelnou pilovou hranou. Filtrační rychlost 4-6 m/h, praní voda+vzduch, provoz se zafiltrovacím režimem. Dvojvrstvá náplň filtrační písek FP2 a preparovaná náplň | nové | kpl | 1
26 | 2.05. | Ovládací baterie: uzavírací klapka mezipřírubová centrická PN 10 s ovládáním ruční pákou. Obousměrná uzavírací armatura. Dovolená průtočná rychlost max. 4 m/s. Materiálové provedení: tělesotvárná litiná, disk nerez s 18 %Cr, čepy nerez 13 % Cr, manžeta z antibakteriální pryže EPDM. Protikorozné ochrana tělesa klapky epoxidovým nástřikem. Určeno pro trvalý styk s pitnou vodou. DN 50 - 1 kus, DN 100 - 4 kusy, DN 150 - 1 kus | nové | kpl | 1
27 | 2.06. | Dávkovací komplet - korekce pH (zásobní nádrž na chemikálie z PP válcová dvojplášťová užitného objemu 400 l, horní uzavírací víko. Membránové dávkovací čerpadlo 240 V, 0,023 kW s příslušenstvím univerzální kabel, sací ventil, vstřikovací ventil, odbočka na výtlačném potrubí, dávkovací potrubí). | nové | kpl | 1
28 | 2.07. | Dávkovací komplet - koagulant (zásobní nádrž na chemikálie z PP válcová dvojplášťová, užitného objemu 230 l, horní dvojdílné víko.Míchadlo chemikálie délky 1 m, materiál ocel s poplastovaným povrchem, elektromotor 400 V, 0,55 kW. Membránové dávkovací čerpadlo 240 V, 0,023 kW s příslušenstvím univerzální kabel, sací ventil, vstřikovací ventil, odbočka na výtlačném potrubí, dávkovací potrubí). | nové | kpl | 1
29 | 2.08. | Dávkovací komplet - manganistan draselný (zásobní nádrž na chemikálie z PP válcová dvojplášťová, užitného objemu 230 l, horní dvojdílné víko.Míchadlo chemikálie délky 1 m, materiál ocel s poplastovaným povrchem, elektromotor 400 V, 0,55 kW. Membránové dávkovací čerpadlo 240 V, 0,023 kW s příslušenstvím univerzální kabel, sací ventil, vstřikovací ventil, odbočka na výtlačném potrubí, dávkovací potrubí). | nové | kpl | 1
30 | 2.09. | Dávkovací komplet - zdravotní zabezpečení | stávající | kpl | 1
31 | 2.10. | Kompresor pracího vzduchu. Pístový kompresor Q= 51 m3/h; p= 10 bar; P= 7,5 kW; 400 V; 85 dB; V nádoby 300 l, hmotnost 264 kg | nové | ks | 1
32 | 2.11. | Prací čerpadlo (Q=100 m3/hod, H=28 m). Horizontální odstředivé s jedním oběžným kolem. Q=100 m3/hod, H= 24,6m, 400 V, 2900 otáček/min, připojení přírubami. | nové | ks | 1
33 |  | Sací potrubí. Materiál PE 100 , SDR 17, d160 včetně tvarovek, armatur, kompletního kotvení, dezinfekce a odzkoušení potrubí. | nové | kpl | 1
34 | 2.12. | Kontinuální měření kvality vody (pH, zákal, volný+vázaný chlor) | nové | ks | 1
35 | 2.13. | Akumulace upravené vody 30 m3, betonová (revize, drobné opravy) | stávající | kpl | 1
36 | 2.14. | Odtok filtrátu. Materiál PE 100 SDR 17, d110 včetně tvarovek, armatur, kompletního kotvení, dezinfekce a odzkoušení potrubí. | nové | kpl | 1
37 | 2.15. | Přívod prací voda. Materiál PE 100 SDR 17, d 160 včetně tvarovek, armatur, kompletního kotvení, dezinfekce a odzkoušení potrubí. | nové | kpl | 1
38 | 2.16. | Prací vzduch. Materiál PE 100 SDR 17, d63 včetně tvarovek, armatur, kompletního kotvení, dezinfekce a odzkoušení potrubí. | nové | kpl | 1
39 | 2.17. | Odpadní potrubí. Materiál PE 100 SDR 17, d160 včetně tvarovek, armatur, kompletního kotvení, dezinfekce a odzkoušení potrubí. | nové | kpl | 1
40 | 2.18. | Čerpací stanice VDJ 500 m3. Čerpadlo pitné vody vertikální ( 1+100% rezerva) Q = 36 m3/hod, H = 100 m, 400 V, P2 = 15 kW | stávající | kpl | 2
41 | 2.19. | Výtlak na VDJ 500 m3 Materiál PE 100 200x18,2 včetně tvarovek, armatur, kompletního kotvení, dezinfekce a odzkoušení potrubí. | stávající | kpl | 1
42 | 2.20. | Čerpací stanice VDJ 300 m3. Čerpadlo pitné vody vertikální ( 1+100% rezerva) Q = 36 m3/hod, H = 75 m, 400 V, P2 = 11 kW. | stávající | kpl | 2
43 | 2.21. | Výtlak na VDJ 300 m3. Materiál PE 100 200x18,2 včetně tvarovek, armatur, kompletního kotvení, dezinfekce a odzkoušení potrubí. | stávající | kpl | 1
44 | 2.22. | Vzorkovací kohout pro možnost odběru vzorku vody. Navrtávka do potrubí, ukončení KK ½" | nové | ks | 7
45 | 2.23. | Kalová jímka prací vody, materiál PP, válcový výrobek bez výplně, samonosný, rozměry: 1600x2000 včetně technologického vystrojení odběrným potrubím DN 100 a bezpečnostním přepadem DN 150 | nové | kpl | 2
46 |  | Montážní a spojovací materiál | nové | kpl | 1
47 | 2.24. | Vypouštění odpadní vody | stávající | kpl | 1
48 | Q1.1 | Měření průtoku vody ze stávající studny | stávající | ks | 1
49 | Q1.2 | Měření průtoku surové vody z vrtu průtokoměr DN 80 | nové | ks | 1
50 | Q2.2 | Měření průtoku vody - výtlak VDJ 500 m3 | stávající | ks | 1
51 | Q2.3 | Měření průtoku vody - výtlak VDJ 300 m3 | stávající | ks | 1
Dodávka technologie včetně montáže - mezisoučet
Další náklady ke zprovoznění díla
52 |  | Mimostaveništní doprava |  | kpl | 1
53 |  | Zařízení staveniště |  | kpl | 1
54 |  | Komplexní odzkoušení |  | hod | 72
55 |  | Média pro první spuštění (50l NaClO, 10 kg KMnO4, 50 l kaogulantu) |  | kpl | 1
56 |  | Dokumentace skut. provedení |  | paré | 2
57 |  | Zaškolení obsluhy |  | komplet | 1
58 |  | Technologický dohled nad zkušebním provozem |  | měsíc | 12
59 |  | Provozní řád nové technologické linky pro zkušební provoz |  | paré | 2
Další náklady ke zprovoznění díla - celkem
TECHNOLOGICKÁ ČÁST - ÚPRAVNA PITNÉ VODY CELKEM
PS 02. Elektroinstalace technologie
Dodávka včetně montáže
60 |  | Kabel směděným jádrem CYKY-O 3x1,5 | nové | m | 20
61 |  | Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x1,5 | nové | m | 100
62 |  | Kabel směděným jádrem CYKY-J 4x1,5 | nové | m | 30
63 |  | Kabel směděným jádrem CYKY-J 7x1,5 | nové | m | 180
64 |  | Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x2,5 | nové | m | 80
65 |  | Kabel směděným jádrem CYKY-J 4x2,5 | nové | m | 100
66 |  | Kabel směděným jádrem CYKY-J 5x6 | nové | m | 10
67 |  | Kabel směděným jádrem CYKY-J 4x25 | nové | m | 10
68 |  | Kabel směděným jádrem JYTY 2x1 | nové | m | 100
69 |  | Kabel směděným jádrem JYTY 4x1 | nové | m | 100
70 |  | Kabel směděným jádrem JYTY 7x1 | nové | m | 30
71 |  | Pozinkovaný kabelový drátěný žlab 60/60 , včetně spojek, konzol, závěsů | nové | m | 50
72 |  | Pozinkovaný kabelový drátěný žlab 60/100 , včetně spojek, konzol, závěsů | nové | m | 30
73 |  | Pozinkovaný kabelový drátěný žlab 60/150 , včetně spojek, konzol, závěsů | nové | m | 3
74 |  | Trubka ohebná PVC do 32mm | nové | m | 10
75 |  | Trubka tuhá PVC do 20mm | nové | m | 20
76 |  | Přímotopný konvertor 230V, 2000W, IP24, třída II | nové | kus | 2
77 |  | Vyp. vačkový, 16A, 400V, IP44 v plastové skříni | nové | kus | 1
78 |  | Zásuvka jednoduchá 230VAC/16A, IP44 | nové | kus | 5
79 |  | Kombinovaná zásuvkova 400V/32A, 1x230V/16A, IP44 | nové | kus | 1
80 |  | Elektroinstalační krabice IP44 | nové | kus | 10
81 |  | Svorkovací skříň Plastová svorkovací skříň o rozměrech 129x164x130mm, IP54, kompletní, řadová svorka do 4 mm2 včetně popisů a ukončení - 10 ks, kabelová průchodka plastová - 5 ks a pomocný montážní a spojovací materiál | nové | kus | 3
POSPOJOVÁNÍ
82 |  | Vodič izolovaný směděným jádrem CY 6 zl/žl | nové | m | 50
83 |  | Vodič izolovaný směděným jádrem CY 16 zl/žl | nové | m | 5
84 |  | Ekvipotenciální svorkovnice | nové | ks | 5
85 |  | Spojovací materiál pro pospojování | nové | kpl | 1
86 |  | Rozvaděč RH Řadová skříň o jednom poli, rozměr 2200 x 800 x 400 mm, kompletní včetně příslušenství (bočnice, zadní stěna, dveře, podstavec, pozink panel, DIN lišty, rozvaděčových hřebenových kanálů, propojovacích vodičů a lišt, pomocného materiálu, atd. IP54/20,l "Dielektrický koberec tloušťka 5mm, šířka 1600mm, dielektrická odolnost 30kV, pevnost 4MPa,zajišťující bezpečnou chůzi a eliminaci uklouznutí", sběrnice N, sběrnice PE, Drobný montážní materiál, Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování, úložného a nosného materiálu, náplň rozvaděče dle výkresové dokumentace, výrobní dokumentace rozvaděče dle dodaných typů zařízení 1 ks výkonový jistič 1 ks pojistkový odpínač 2 ks proudový chránič 17 ks jistič 1 pólový 10 ks jistič 3 pólový 1 ks instalační stykač 2 ks relé pomocné 1 ks tlačítko nouzové 1 ks snímač teplotní 1 ks ohřívací těleso 66 ks svorka řadová 30 ks vývodka 1 ks signál LED přepěťová ochrana | nové | kpl | 1
87 |  | Rozvaděč RM Řadová skříň o jednom poli, rozměr 2200 x 1000 x 400 mm, kompletní včetně příslušenství (bočnice, zadní stěna, dveře, podstavec, pozink panel, DIN lišty, rozvaděčových hřebenových kanálů, propojovacích vodičů a lišt, pomocného materiálu, atd. IP54/20,l "Dielektrický koberec tloušťka 5mm, šířka 1600mm, dielektrická odolnost 30kV, pevnost 4MPa,zajišťující bezpečnou chůzi a eliminaci uklouznutí", sběrnice N, sběrnice PE, Drobný montážní materiál, Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování, úložného a nosného materiálu, náplň rozvaděče dle výkresové dokumentace, výrobní dokumentace rozvaděče dle dodaných typů zařízení 1 ks hlavní vypínač 1 ks proudový chránič 8 ks motorový spouštěč 8 ks jistič 1 pólový 2 ks jistič 3 pólový 2 ks relé 14 ks stykač 1 ks relé napěťové 26 ks relé pomocné 4 ks přepínač na DIN lištu 30 ks signálka LED 15 ks tlačítkový ovladač otočný 3 polohy 1 ks snímač teplotní 1 ks topné těleso 115 ks svorka řadová 25 ks vývodka | nové | kpl | 1
88 |  | Rozvaděč MAR Řadová skříň o jednom poli, rozměr 2200 x 800 x 400 mm, kompletní včetně příslušenství (bočnice, zadní stěna, dveře, podstavec, pozink panel, DIN lišty, rozvaděčových hřebenových kanálů, propojovacích vodičů a lišt, pomocného materiálu, atd. IP54/20,l "Dielektrický koberec tloušťka 5mm, šířka 1600mm, dielektrická odolnost 30kV, pevnost 4MPa,zajišťující bezpečnou chůzi a eliminaci uklouznutí", sběrnice N, sběrnice PE, Drobný montážní materiál, Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování, úložného a nosného materiálu, náplň rozvaděče dle výkresové dokumentace, výrobní dokumentace rozvaděče dle dodaných typů zařízení 1 ks hlavní vypínač na panel 1 ks přepěťová ochrana 3 ks jistič 1 pólový 1 ks náhradní zdroj 2 ks stabilizovaný zdroj 1 ks zásuvka na lištu 5 ks svorka s pojistkou 80 ks svorka řadová 7 ks relé 7 ks signálka LED 1 ks tlačítko 1 ks snímač teploty 1 ks topné těleso na DIN 15 ks vývodka | nové | kpl | 1
89 |  | Automatizovaný systém řízení 1,00 kus CPU s C167, 512 KB FLASH, 1MB RAM, linky RS485, RS232 7,00 kus "16x digital IN 24V ss galv. oddělení,včetně propojovacích kabelů AD-K37A-100" 3,00 kus "16x digital OUT 24V ss galv. oddělení,včetně propojovacích kabelů AD-K37B-100" 10,00 kus modul svorek pro 16x DI a 16x DO 1,00 kus 8x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA 1,00 kus 8x analog OUT 0-20mA, bez galv. oddělení 3,00 kus nosič na DIN lištu (pro každý 3. modul) 1,00 kus průmyslový terminál, LCD displej 4x20 zn., RS232, RS485 galv. Oddělení, propojení RS485 s CPU 1,00 kus kabel (vidlice) - (zásuvka), 2m mimo AMiNi 1,00 kus Modem GSM, 10-35V ss, 8-24 st, včetně propojení k CPU pomocí RS232, anténa magnetická kabel 3m, SIM 1,00 kus SW do podstanice vč. oživení a odladění 1,00 kus CPU s C167, 512 KB FLASH, 1MB RAM, linky RS485, RS232 | nové | kpl | 1
90 |  | Software | nové | kpl | 1
91 |  | Přístroje a zařízení (plováky, deblokační skříňky, hlídání minimální hladiny)
92 |  | Plovákový spínač hladiny s beznapěťovým přepínacím kontaktem včetně kabelu 5m a závaží, konzola nerez, IP68 | nové | kus | 3
93 |  | Impulsní snímač na vodoměr REED 1l/1puls | nové | kus | 4
94 |  | MAVE ponorná sonda S1 do vrtu včetně kabelu 20m | nové | kus | 1
95 |  | Magnetický kontakt dveřní | nové | kus | 3
96 |  | Ponorný tenzometrický snímač hladiny, napájení : 24 V DC, výstup : 4-20 mA, detekční rozsah: 0-6000 mm, délka kabelu 15 m" | nové | kus | 2
97 |  | Komplexní odzkoušení | nové | kpl | 1
98 |  | Výchozí revize | nové | kpl | 1
EI a MaR - CELKEM
REKAPITULACE
STAVEBNÍ ČÁST CELKEM
TECHNOLOGICKÁ ČÁST CELKEM
Elektroinstalace technologie CELKEM
KOMPLET - ÚPRAVNA PITNÉ VODY CELKEM
V Brně leden 2015