POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

| STAVBA INVESTOR MÍSTO STAVBY STUPEŇ ČÍSLO ZAKÁZKY DATUM |  | Suchohrdly u Miroslavi – sociální byty Obec Suchohrdly u Miroslavi, č.p. 86, 671 72 Suchohrdly u Miroslavi Parc. č. 22/2, k.ú. Suchohrdly u Miroslavi Dokumentace pro vydání společného povolení 234-LH18 listopad 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zodpovědný projektant: Vypracoval: |  | Ing. Ladislav Huf autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb veden v seznamu ČKAIT pod číslem 1005501 Ing. Eva Kauzlaričová tel: +420 739 245 831 e-mail: kauzlaricova@projektypo.cz |  |

OBSAH

1	ÚVOD	3

1.1	Seznam použitých podkladů pro zpracování	3

2	Popis objektu	4

2.1	Situační, dispoziční a konstrukční řešení stavby	4

2.2	Technologické řešení	5

2.3	Hodnocení požární bezpečnosti	6

3	Dělení do požárních úseků	7

4	Požární a ekonomické riziko, stupeň požární bezpečnosti, posouzení velikosti požárních úseků	8

5	Požární odolnost stavebních konstrukcí	9

6	Únikové cesty	13

7	Odstupové a bezpečnostní vzdálenosti	15

8	Zabezpečení stavby požární vodou	17

8.1	Vnější odběrná místa	17

8.2	Vnitřní odběrná místa	18

9	Zařízení pro protipožární zásah	18

9.1	Příjezdy a přístupy	18

9.2	Nástupní plochy a zásahové cesty	19

9.3	Počet přenosných hasicích přístrojů	19

10	Technická a technologická zařízení stavby	20

11	Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot	25

12	Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními	25

13	Výstražné a bezpečnostní značky	26

14	ZÁvěr	26

Výkresová část:

- 01 – SO01 – Půdorys 1.NP

- 02 – SO01 – Půdorys 2.NP

- 03 – SO03 – Půdorys 1.NP

- 04 – Situace

# ÚVOD

V tomto požárně bezpečnostním řešení je v rámci dokumentace pro vydání společného povolení zhodnocena požární bezpečnost objektu pro potřeby sociálního bydlení a dále pak skladu technických služeb v těsné blízkosti. Vznik objektu lze s ohledem na barokní uliční štít odhadovat do 18. století, nicméně v průběhu let minulých byla stavba různě přestavována, upravována a byla k ní přistavěna kotelna se skladem. Objekt byl v minulosti využíván mimo jiné jako mateřská škola, dnes je objekt nevyužitý a chátrá. Část objektu bývalé kotelny je využíván jako garáž a sklad pro místní údržbu zeleně.

## Seznam použitých podkladů pro zpracování

Podkladem pro vypracování tohoto požárně bezpečnostního řešení byla textová a výkresová dokumentace, zpracovatel Ing. Zdeněk Šuchma, červenec 2018.

Použité normy:

- ČSN 73 0802, Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0804, Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

- ČSN 73 0810, Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- ČSN 73 0818, Požární bezpečnost staveb – Osazení objektů osobami

- ČSN 73 0821 ed.2, Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0833, Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

- ČSN 73 0848, Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

- ČSN 73 0872, Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- ČSN 73 0873, Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

- ČSN ISO 3864-1 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- Zákon č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- Předpis č. 20/2012 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška MV č.23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

- Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Ing. Roman Zoufal a kolektiv, Praha 2009 [1]

# Popis objektu

## Situační, dispoziční a konstrukční řešení stavby

Situační řešení

Pozemek stavby (p.č. 22/2, ve vlastnictví investora) se nachází v zastavěné části obce v těsném sousedství kostela sv. Markéty při hlavní ulici v obci. Unikátní pozice stavby a její odkaz na historii předurčily celkový přístup k přestavbě – zdemolovat technicky zchátralý stávající a v současnosti nevyužitý objekt a vybudovat moderní stavbu svým objemem i výrazem citlivě zapadající do okolní zástavby a sousedství kostela.

Dispoziční řešení

Celkové rozměry objektu a požadavky investora na různorodost dispozic a výměry užitných ploch sociálních bytů určilo členění hmoty mezi štíty na sedm stejných úseků, do nichž je navrženo sedm bytových jednotek o dispozicích 1+kk, 2+kk a 4+kk. Členění sedmi jednotek se propisuje na jižní fasádu rytmicky opakovanými dvojicemi oken a balkonových dveří umožňujících výstup do přilehlé zahrady, na severní straně je umístěno sedm samostatných vstupů v šesti rytmicky umístěných nikách závětří. Nejmenší jednotky jsou umístěny na obou koncích v přízemí objektu, jedna jednotka je řešena jako bezbariérová, ostatní byty jsou dvoupodlažní využívající nově obytné podkroví.

V rámci stavby je navržena také novostavba zázemí pro údržbu. Jednoduchý zděný objekt s plochou střechou, garážovými vraty na severní fasádě, omítky budou řešeny stejně jako na domu.

Provozně objekty SO01 a SO03 fungují odděleně, sociální byty budou přístupné brankou z ulice a chodníkem od parkovacích stání na severu pozemku, objekt SO03 bude přístupný ze severní části nezávisle na vstupní brance SO01. Každý byt má samostatný vstup do předsíně a dále do dispozice, každý byt má umožněný přístup na zahradu v jižní části. Výroba není navržena.

Konstrukční řešení

Bourací práce

Je navržená kompletní demolice stávajícího technicky zchátralého objektu bývalé školky včetně stávající nevyužívané kotelny. Stavební odpad bude odvezen na skládku a řádně na ní uskladněn a zlikvidován.

Základy

Vzhledem k zakládacím poměrům jsou navržené základové pasy ze železobetonu, na první úrovni základů jsou navrženy základové zdi z BTB tvarovek. Základy budou staženy vrstvou vyztuženého podkladního betonu.

Nosné konstrukce

Objekt je navržen v systému příčných a obvodových nosných zdí. Je navrženo jednovrstvé zdivo z keramických bloků. Strop nad 1.NP je uvažován jako keramický. Střecha objektu je navržena jako sedlová, v části nad obytným podkrovím jako konstrukce těžká – keramobetonová, pod hřebenem pak klasický dřevěný krov. Střešní krytina bude keramická pálená.

V místě vnitřních schodišť jsou navrženy zděné pilířky pro vynesení stropní konstrukce. Překlady nad otvory jsou navrženy systémové v souladu se systémem zdícího materiálu, průvlaky nad nikami závětří budou železobetonové monolitické.

Povrchy

Fasády ze štukových vápenných omítek, okna dřevěná s tepelně izolačním zasklením, krytina keramická pálená. Vnitřní povrchy standardní, omítky s bílou výmalbou, podlahy dřevěné, v hygienických místnostech keramická dlažba a obklady.

Výplně otvorů

Jsou navržena dřevěná okna a balkonové dveře s tepelně izolačním zasklením na jižní fasádě, na severní fasádě vstupní dveře, ve střešní rovině jsou s ohledem na zajištění přirozeného osvětlení prostor navržena střešní okna a světlovody.

Vnitřní dveře jsou navržené jako dřevěné.

Členění stavby

SO 01 – Sociální byty

SO 02 – Zpevněné plochy

SO 03 – Sklad technických služeb

SO 04 – Nová přípojka dešťové kanalizace

Orientační hodnoty stavby:

Celková užitná plocha SO01			385 m2

Celková užitná plocha SO03			31 m2

Venkovní zpevněné plochy			320 m2

Zastavěná plocha SO01			280 m2

Zastavěná plocha SO03			38 m2

Obestavěný prostor SO01			1950 m3

Obestavěný prostor SO03			150 m3

Počet funkčních jednotek SO01		6

Počet funkčních jednotek SO03		1

## Technologické řešení

V objektu není žádná technologie.

SO03 – Sklad technických služeb

Ve skladu technických služeb bude umístěn sekací traktůrek (benzinový motor), štěpkovač (benzinový motor), sněžná fréza, kompresor, příslušenství k výše zmiňovaným strojům a běžné ruční nářadí pro údržbu strojů. Bude zde probíhat taktéž údržba těchto strojů. Nebude zde sklad materiálu a nebudou zde umístěny nátěrové hmoty, tlakové lahve, čalounění. Mohou se zde ukládat kapalné pohonné hmoty (nafta, benzin) v nerozbitných přenosných obalech a pneumatiky v množství nejvýše 80 litrů na jedno stání vozidel skupiny 3 a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání. V tomto prostoru může být u vozidel umístěna jedna sada náhradních pneumatik pro zimní či letní provoz.

## Hodnocení požární bezpečnosti

SO 01 – Sociální byty

Stavba je, v souladu s ČSN 73 0833, čl. 3.5 charakterizována jako budova skupiny OB2. Objekt je navržen z nehořlavého konstrukčního systému – jednotlivé konstrukční části, mající vliv na stabilitu objektu, budou druhu DP1, krov DP3 (stanovení konstrukčních částí nosné konstrukce je provedeno dle čl. 3.2 ČSN 73 0810, konstrukční systém je stanoven podle čl. 7.2.8 až 7.2.13 ČSN 73 0802).

- Konstrukční systém: nehořlavý

- Půdorysný rozměr objektu: cca 31,15 m x 8,9 m

- Požární výška objektu dle ČSN 73 0802: h = 3,00 m

- Podlažnost: 2.NP

V souladu s ČSN 73 0802, čl. 7.2.12 při posuzování konstrukčních systémů se nebere zřetel na konstrukce druhu DP3 v posledním užitném nadzemním podlaží, jedná-li se o objekt s více než jedním užitným nadzemním podlažním, který má ostatní podlaží z nehořlavého konstrukčního systému; výšková poloha nesmí být větší než 30 m – splněno.

Požární výška objektu nepřesahuje 9 m, proto není požadována chráněná úniková cesta ve smyslu ČSN 73 0833, čl. 5.3.

V souladu s ČSN 73 0833, čl. 3.6 musí samostatné požární úseky tvořit:

- Každá obytná buňka v budově skupiny OB2.

V souladu s ČSN 73 0802, čl. 5.3.2 musí samostatné požární úseky tvořit:

- Instalační šachty procházející více požárními úseky.

Každá obytná buňka bude mít svůj vlastní zdroj tepla umístění v jednotlivých bytech – plynový kondenzační kotel s velmi malým výkonem – nejedná se tedy o kotelny ve smyslu ČSN 07 0703.

SO 03 – Sklad technických služeb

Objekt je navržen z nehořlavého konstrukčního systému – jednotlivé konstrukční části, mající vliv na stabilitu objektu, budou druhu DP1 (stanovení konstrukčních částí nosné konstrukce je provedeno dle čl. 3.2 ČSN 73 0810, konstrukční systém je stanoven podle čl. 7.2.8 až 7.2.13 ČSN 73 0802 a podle čl. 5.7.2 až 5.7.5 ČSN 73 0804).

- Konstrukční systém: nehořlavý

- Půdorysný rozměr objektu: cca 7,1 m x 5,35 m

- Požární výška objektu dle ČSN 73 0804: h = 0,00 m

- Podlažnost: 1.NP

Prostor je zařazen do garáží skupiny 3 v souladu s ČSN 73 0804, čl. I.2.2. Garáž pro stroje technických služeb je posuzována jako jednotlivá garáž s nejvýše třemi stáními pro automobily skupiny 3 (traktory a samojízdné pracovní stroje). V garáži budou umístěny pouze vozidla s kapalnými palivy nebo elektrickými zdroji. Není zde uvažováno s vozidly na plynná paliva.

V požárním úseku jednotlivé garáže mohou být uloženy kapalné pohonné hmoty (nafta, benzin) v nerozbitných přenosných obalech v množství nejvýše 80 litrů na jedno stání vozidel skupiny3 a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání. V tomto požárním úseku může být u vozidel umístěna jedna sada náhradních pneumatik pro zimní či letní provoz.

V jednotlivých garážích není vyžadována instalace elektrické požární signalizace.

# Dělení do požárních úseků

Členění objektu do požárních úseků, z hlediska norem požární bezpečnosti, bude následující:

SO01 Sociální byty

PÚ N1.1 – Byt č. 1

PÚ N1.2/N2 – Byt č. 2

PÚ N1.3/N2 – Byt č. 3

PÚ N1.4/N2 – Byt č. 4

PÚ N1.5/N2 – Byt č. 5

PÚ N1.6/N2 – Byt č. 6

PÚ N1.7 – Byt č. 7

SO 03 – Sklad technických služeb

PÚ N1.8 – Sklad technických služeb

# Požární a ekonomické riziko, stupeň požární bezpečnosti, posouzení velikosti požárních úseků

Výpočty jsou zpracované dle metodiky ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a pomocí výpočetní techniky dle programu FIRE NX. Ve výpočtu požárního rizika jsou uplatněny tabulkové hodnoty nahodilého požárního zatížení podle účelu jednotlivých místností dle tab. A. 1. ČSN 73 0802. Graficky je rozdělení do požárních úseků znázorněno na výkresech požární bezpečnosti staveb zpracovaných dle zásad ČSN 01 3495 a uvedených jako součást tohoto svazku dokumentace.

SO01 Sociální byty

PÚ N1.1 – Byt č. 1

PÚ N1.2/N2 – Byt č. 2

PÚ N1.3/N2 – Byt č. 3

PÚ N1.4/N2 – Byt č. 4

PÚ N1.5/N2 – Byt č. 5

PÚ N1.6/N2 – Byt č. 6

PÚ N1.7 – Byt č. 7

V souladu s čl. 5.1.2 normy ČSN 73 0833 je výpočtové požární zatížení obytných buněk pv= 45 kg.m-2. Dle tabulky 8 normy ČSN 73 0802 jsou bytové jednotky ve II. stupni požární bezpečnosti.

SO 03 – Sklad technických služeb

PÚ N1.8 – Sklad technických služeb

Skupina výrob a provozů :   4

Parametry místností v požárním úseku:

----------------------------------------------------------------------

č.m.      č.p. Účel                             S   hs      So   ho

m2    m      m2    m

----------------------------------------------------------------------

101         1  technické služby              30,9  2,60   12,7  0,00

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

č.m.      č.p. Účel                              pn     ps   k1   K

kg.m-2

----------------------------------------------------------------------

101         1  technické služby                45,0    5,0 0,90 1,00

----------------------------------------------------------------------

Výpočty pro místnosti

----------------------------------------------------------------------

č.m.          p   k3    Fo    F1    vv   vp    F2     TAU   TAUE   Tg

kg.m-2             m1/2   kg.m-2.min-1 m1/2      min      oC

----------------------------------------------------------------------

101       50,00  3,49 0,140   -     -     -     -     --    40,0  --

----------------------------------------------------------------------

Požární riziko

--------------

Výpočtový režim : zjednodušený postup (čl. 6.2.2)

Konstrukční systém : Nehořlavý (pouze DP1 podle 5.7.1 a)

Umístění : nejnižší podlaží je v nadzemní části objektu

Plocha požár. úseku   S [m2]           =    30,88

Plocha pro výpočet p. zatížení S [m2]  =    30,88

Průměrná sv. výška   hs [m]            =     2,60

Počet podlaží, čl.5.3.6 pro určení SPB =     1

Celkový počet podlaží v požárním úseku =     1

Počet podlaží v úseku podle čl.5.3.2a) =     1

Plocha stav. otvorů  So [m2]           =    12,69

Nahodilé zatížení    pn [kg.m-2]       =    44,99

Stálé zatížení       ps [kg.m-2]       =     5,00

Požární zatížení      p [kg.m-2]       =    49,99

Součinitel           k3                =     3,49

Plocha konstrukcí    Sk [m2]           =   107,81

(Sk stanovena součtem Ski místností požárního úseku)

Parametr odvětrání   Fo [m1/2]         =     0,140

Požárně bezpeč. zařízení a opatření c  =     1,000

Ekvivalentní doba  TAUe [min]          =    39,7

Součinitel           k5                =     1,00

Součinitel           k6                =     1,0

Součinitel           k8                =     0,417

Součin          TAUe.k8 [min]          =    16,558

Stupeň požární bezpečnosti             = I.

Ekonomické riziko (čl. 7)

-------------------------

Vliv následných škod:              součinitel k7 =     2,00

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru     p1 =     1,00

Pravděpodobnost rozsahu škod způsob.požárem   p2 =     0,20

Index pravděpodobnosti vzniku požáru P1 (rov.17) =     1,00

Index pravděpodobnosti rozsahu škod  P2 (rov.18) =    12,35

Mezní hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.6) =  1455,97

Pomocná hodnota                               Z  =  7279,84

Koeficient                        k+  (k5.k6.k7) =     2,00

Mezní půdorysná plocha požárního úseku Smax [m2] =  3639,90

# Požární odolnost stavebních konstrukcí

Požadavky na požární odolnosti stavebních konstrukcí jsou stanoveny dle tab. 12 ČSN 73 0802.

I. SPB

1 Požární stěny a stropy (viz 9.2 a 9.3)

-------------------------------------------------------------------

v posledním nadzemním podlaží                                     :     15+

2 Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech(viz 9.7)

-------------------------------------------------------------------

v posledním nadzemním podlaží                                     :  15/DP3

3 Obvodové stěny(viz 9.4.1 až 9.6.4)

-------------------------------------------------------------------

zajišťující stabilitu obj. nebo jeho části v posledním NP         :  15+#1)

nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části                   :     15+

4 Nosné konstrukce střech (viz 9.8.2)

-------------------------------------------------------------------

nosné konstrukce střech                                           :  15+#1)

5 Nosné konstrukce uvnitř PÚ, zajišťující stabilitu objektu (viz 9.8.1)

-------------------------------------------------------------------

v posledním nadzemním podlaží                                     :    15#1

9 Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku

-------------------------------------------------------------------

nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku                         :       -

12 Střešní plášť (viz 9.14.1)

-------------------------------------------------------------------

střešní plášť                                                     :       -

II. SPB

1 Požární stěny a stropy, viz 8.2 a 8.3

-------------------------------------------------------------------

v nadzemních podlažích (NP)                                       : 30+

v posledním nadzemním podlaží (PNP)                               : 15+

2 Požární uzávěry otvorů v pož. stěnách a pož. stropech, viz 8.5.1

-------------------------------------------------------------------

v nadzemních podlažích (NP)                                       : 15 DP3

v posledním nadzemním podlaží (PNP)                               : 15 DP3

3 Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10

-------------------------------------------------------------------

zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části v  NP               : 30+

zajišťující stabilitu obj. nebo jeho části v posledním NP         : 15+

nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části                   : 15+

4 Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2

-------------------------------------------------------------------

nosné konstrukce střech                                           : 15

5 Nosné konstr. uvnitř PÚ, zajišť.stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2

-------------------------------------------------------------------

v nadzemních podlažích                                            : 30

v posledním nadzemním podlaží                                     : 15

8 Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku (viz 8.8.1)

-------------------------------------------------------------------

nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku                         : -

9 Konstr. schodišť uvnitř PÚ, které nejsou součástí CHÚC, viz 8.9

-------------------------------------------------------------------

konstr. schodišť uvnitř PÚ, které nejsou součástí CHÚC            : 15 DP3

11 Střešní pláště, viz 8.15

-------------------------------------------------------------------

střešní plášť                                                     : -

Konstrukce označené „+“ musí být druhu DP1, pokud jde o:

- Požárně dělicí konstrukce chráněných únikových cest, včetně konstrukcí zajišťujících stabilitu těchto požárně dělicích konstrukcí nebo konstrukcí ohraničujících šachty požárních a evakuačních výtahů,

- Požární pásy v obvodových stěnách kromě výjimek uvedených v čl. 8.4.10, ČSN 73 0802,

- Objekty, u kterých se podle příslušných požárních norem požadují konstrukce druhu DP1.

Hodnoty s označením „#1“ musí být splněny v těch případech, kde se počítá se snižujícím součinitelem ∆c1 (zásah jednotkou požární ochrany v časovém pásmu H1) podle položky 1 tabulky 4; v ostatních případech se jejich splnění pouze doporučuje.

Skutečnost:

SO01 – Sociální byty

Požární stěny a stropy:

Požární stěny jsou navrženy z keramických tvárnic typu Therm tl. 300 mm. Požární odolnost zdiva z keramických tvárnic je dle [1], tab. 6.1.2 REI 120 DP1 – vyhovuje, požadavek max. REI 30 DP1.

Požární stropy jsou navrženy z ocelobetonových nosníků doplněných keramickými vložkami. Tloušťka stropní konstrukce je 250 mm. Požární odolnost je stanovena dle ČSN 73 0821, tab. 2, pol. 1.1, a to nejméně na REI 90 DP1 – vyhovuje, požadavek max. REI 30 DP1.

Jako požární strop je hodnocen i strop nad posledním nadzemním podlažím, který odděluje podkrovní bydlení od nevyužívaného mezistřešního prostoru. Strop je taktéž z ocelobetonových nosníků doplněných keramickými vložkami, tl. 200 mm s požární odolností dle ČSN 73 0821 nejméně REI 90 DP1 – vyhovuje, požadavek max. REI 15.

V místě střešních oken bude požární strop doplněn protipožárními SDK podhledy s požární odolností EI 15. K podhledům bude doložen certifikát o požadovaných vlastnostech a taktéž doklad o montáži oprávněnou osobou.

Veškeré požární stěny se stýkají s požárními stropy, je tedy splněna podmínka dle ČSN 73 0802, čl. 8.2.4.

Požární uzávěry otvorů:

V souladu s čl. 5.3.7 a 5.3.8 ČSN 73 0833 vstupní dveře do jednotlivých obytných buněk (byt č. 1 a 2) budou klasifikace EI 30 DP3, samozavírač se nepožaduje. Toto opatření je navrženo z důvodu vzájemných odstupových vzdáleností mezi dveřmi. U ostatních vstupních dveří se požární uzávěr nepožaduje.

Požární odolnost požárních uzávěrů včetně zárubní bude u závěrečné kontrolní prohlídky doložen doklady v souladu s vyhlášky 246/2001 Sb.

Obvodové stěny:

Obvodové stěny jsou navrženy z keramických tvárnic typu Therm tl. 400 mm. Požární odolnost zdiva z keramických tvárnic je dle [1], tab. 6.1.2 REI 180 DP1 – vyhovuje, požadavek max. REW 30.

Obvodové stěny nejsou zatepleny, není nutno vyhodnocovat požární otevřenost obvodových stěn.

Požární pásy

Ve smyslu ČSN 73 0802, čl. 8.4.10 se od požárních pásů upouští (h < 12 m).

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku:

Nosné konstrukce uvnitř objektu jsou navrženy z keramických tvárnic typu Therm tl. 300 mm Požární odolnost zdiva z keramických tvárnic je dle [1], tab. 6.1.2 REI 120 DP1 – vyhovuje, požadavek max. R 30.

Svislé nosné konstrukce jsou v místě schodišť doplněny keramickými pilíři rozměru 300 x 450 mm a 300 x 1450 mm. Požární odolnost pilířů 300 x 450 mm je dle [1], tab. 6.1.4 R 60 – vyhovuje, požadavek max. R 30. Požární odolnost pilířů 3000 x 1450 mm je dle [1], tab. 6.1.3 R 120 – vyhovuje, požadavek max. R 30.

Vodorovné nosné konstrukce jsou zastoupeny ocelobetonovými nosníky doplněnými keramickými vložkami. Tloušťka stropní konstrukce je 250 mm. Požární odolnost je stanovena dle ČSN 73 0821, tab. 2, pol. 1.1, a to nejméně na REI 90 DP1 – vyhovuje, požadavek max. R 30.

Překlady nad otvory jsou navrženy systémové v souladu se systémem zdícího materiálu, průvlaky nad nikami závětří budou železobetonové monolitické. Systémové keramobetonové překlady vykazují požární odolnost nejméně R 30 – vyhovuje, požadavek max. R 30. Železobetonové nosné překlady budou mít, pro zajištění požární odolnosti R 30, krytí výztuže nejméně 20 mm.

Nosné konstrukce střech:

Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov se sklonem 40°. Nosná konstrukce střechy je zespod chráněna protipožárními stropy z keramických vložek s požární odolností REI 90 DP1 a protipožárními SDK pohledy s odolností EI 15. Nad těmito stropy se již nenachází nahodilé požární zatížení. V souladu s ČSN 73 0802, čl. 8.7.2 není požadována požární odolnost nosné konstrukce střechy.

Střešní plášť:

Střešní plášť bytového domu se nachází nad požárním stropem a v souladu s ČSN 73 0802, čl. 8.15.1 nemusí vykazovat požární odolnost.

Nenosné konstrukce:

Bez požadavku.

Schodiště:

Schodiště uvnitř každé jednotlivé obytné buňky bude dřevěné masivní. V souladu s ČSN 73 0802, čl. 8.9 nebudou jednotlivá schodiště užívána více než 10 osobami, proto zde není požadována požární odolnost.

Povrchové úpravy:

V souladu s ČSN 73 0802, čl. 8.14.4 na povrchové úpravy nesmí být použito výrobků třídy reakce na oheň D až F.

- U stěn výrobků o vyšším indexu šíření plamene is než 100 mm.min-1

- U stropů (podhledů) výrobků o vyšším indexu šíření plamene is než 75 mm.min-1

Splněno, na povrchové úpravy bude použito omítek, keramických obkladů nebo SDK.

SO03 – Sklad technických služeb

Požární stěny a stropy:

Požární stěny a stropy nejsou zastoupeny.

Požární uzávěry otvorů:

Požární uzávěry se v objektu nenachází.

Obvodové stěny:

Obvodové stěny jsou navrženy z keramických tvárnic typu Therm tl. 300 mm. Požární odolnost zdiva z keramických tvárnic je dle [1], tab. 6.1.2 REI 120 DP1 – vyhovuje, požadavek max. REW 15.

Požární pásy

Bez požadavku.

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku:

Nejsou zastoupeny.

Nosné konstrukce střech:

Nosná konstrukce střechy je navržena z železobetonové desky tl. 200 mm. Požární odolnost nosné konstrukce střechy je pouze doporučena, nikoliv závazná, jelikož požární úsek je zařazen do I.SPB.

Střešní plášť:

Bez požadavku.

Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku:

Bez požadavku.

# Únikové cesty

SO01 – Sociální byty

Dle projektu je kapacita objektu 18 osob. V souladu s ČSN 73 0818, čl. 4.1 je tento počet navýšen koeficientem 1,5, a to na 27 osob. Obyvatelé bytového domu mají k dispozici vždy jednu vnitřní nechráněnou cestu uvnitř obytné buňky, která ústí přímo na volné prostranství.

Žádná obytná buňka nepřesahuje půdorysnou plochu 250 m2. V souladu s ČSN 73 0833, čl. 5.3.3.1 v obytných buňkách s podlahovou plochou do 250 m2 se délky únikových cest neposuzují – splněno. Vstupní dveře do obytných buněk mají šířku 900 mm – vyhovuje.

Dle čl. 5.3.10 ČSN 73 0833 východové dveře na volné prostranství z budov převážně určených pro bydlení se nemusí otevírat ve směru úniku a mohou mít práh o výšce až 15 mm. V souladu s ČSN 73 0802, čl. 9.13.4 mohou být dveře z jednotlivých obytných buněk, u nichž úniková cesta začíná, opatřeny prahy.

SO03 – Sklad technických služeb

Ve skladu technických služeb není trvalý pohyb osob. Pracovníci zde nejsou pravidelně vázáni, občasně, obvykle pro kontrolu nebo běžnou údržbu. Pracovní místo je zde klasifikováno jako občasné.

V souladu s ČSN 73 0804, čl. I.6.1 se únikové cesty u jednotlivých garáží neposuzují.

Požadavky na dveřní uzávěry (dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810):

- Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí být otvíravé ve směru úniku otáčením křídel v postranních závěsech nebo čepech.

- Podlaha na obou stranách dveří, jimiž prochází úniková cesta, musí být do vzdálenosti šířky dveřního křídla na stejné výškové úrovni, s výjimkou dveří na volné prostranství,

plochou střechu, terasu, balkón, lodžii, pavlač a podobně, za nimiž může být podlaha (chodník apod.) snížena až o 180 mm.

- Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy.

- Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek.

- Dveře na únikových cestách nebudou opatřené speciálními bezpečnostními zámky.

- Dveře na únikových cestách musí být opatřeny kováním (včetně uzavíracího mechanizmu), které umožňuje jejich snadné otevření.

- Požární uzávěry (i dveře bez požární odolnosti) na únikových cestách musí mít ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu otevření uzávěru ručně či samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), ať již uzávěr je běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání apod.,(panikové kování není v tomto případě požadováno, jelikož sklad technických služeb bude z provozních důvodů uzamčen, obsluha skladu bude mít během provozu klíče).

- Nouzové osvětlení se nepožaduje.

- V prostoru objektu, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný, musí se směr úniku zřetelně označit podle ČSN ISO 3864-1 (tabulky vytvořené z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu).

- Komunikační prostory únikových cest musí být trvale volné, kde se lze bez překážek pohybovat směrem k východu.

Parametry všech únikových cest jsou v souladu s  ČSN 73 0802.

# Odstupové a bezpečnostní vzdálenosti

Odstupové vzdálenosti byly v souladu s § 11 vyhlášky MV 23/2008 Sb. stanoveny dle ČSN 73 0802 kap. 10. Jedná se o objekty s obvodovými stěnami druhu DP1, ve kterém jsou osazena klasická okna a dveře. Odstupová vzdálenost se nestanovuje od střešních oken, jelikož u střešních plášťů se sklonem menším než 45° se nepředpokládá padání hořících částí (v souladu s ČSN 73 0802, čl. 10.4.7).

SO01 Sociální byty

PÚ N1.1 – Byt č. 1

pv [kg.m-2] =   45,0

-----------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

-----------------------------------------------------------------------------------

1   2,8   2,4   6,6   5,5   82   82    45  0,55 0,80 108,20   2,82   2,82 10.4.4a

-----------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 – okna terasa

-----------------------------------------------------------------------------------

PÚ N1.2/N2 – Byt č. 2

pv [kg.m-2] =   45,0

-----------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

-----------------------------------------------------------------------------------

1   2,8   2,4   6,6   5,5   82   82    45  0,55 0,80 108,20   2,82   2,82 10.4.4a

-----------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 – okna terasa

-----------------------------------------------------------------------------------

PÚ N1.3/N2 – Byt č. 3

pv [kg.m-2] =   45,0

-----------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

-----------------------------------------------------------------------------------

1   2,8   2,4   6,6   5,5   82   82    45  0,55 0,80 108,20   2,82   2,82 10.4.4a

2   1,1   2,0   2,2   2,2  100  100    45  0,55 0,80 108,20   1,80   1,80 10.4.4a

-----------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 – okna terasa

2 – vstupní dveře

-----------------------------------------------------------------------------------

PÚ N1.4/N2 – Byt č. 4

pv [kg.m-2] =   45,0

-----------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

-----------------------------------------------------------------------------------

1   2,8   2,4   6,6   5,5   82   82    45  0,55 0,80 108,20   2,82   2,82 10.4.4a

2   1,1   2,0   2,2   2,2  100  100    45  0,55 0,80 108,20   1,80   1,80 10.4.4a

-----------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 – okna terasa

2 – vstupní dveře

-----------------------------------------------------------------------------------

PÚ N1.5/N2 – Byt č. 5

pv [kg.m-2] =   45,0

-----------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

-----------------------------------------------------------------------------------

1   2,8   2,4   6,6   5,5   82   82    45  0,55 0,80 108,20   2,82   2,82 10.4.4a

2   1,1   2,0   2,2   2,2  100  100    45  0,55 0,80 108,20   1,80   1,80 10.4.4a

-----------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 – okna terasa

2 – vstupní dveře

-----------------------------------------------------------------------------------

PÚ N1.6/N2 – Byt č. 6

pv [kg.m-2] =   45,0

-----------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

-----------------------------------------------------------------------------------

1   2,8   2,4   6,6   5,5   82   82    45  0,55 0,80 108,20   2,82   2,82 10.4.4a

2   1,1   2,0   2,2   2,2  100  100    45  0,55 0,80 108,20   1,80   1,80 10.4.4a

-----------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 – okna terasa

2 – vstupní dveře

-----------------------------------------------------------------------------------

PÚ N1.7 – Byt č. 7

pv [kg.m-2] =   45,0

-----------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

-----------------------------------------------------------------------------------

1   2,8   2,4   6,6   5,5   82   82    45  0,55 0,80 108,20   2,82   2,82 10.4.4a

2   1,1   2,0   2,2   2,2  100  100    45  0,55 0,80 108,20   1,80   1,80 10.4.4a

-----------------------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 – okna terasa

2 – vstupní dveře

-----------------------------------------------------------------------------------

SO 03 – Sklad technických služeb

PÚ N1.8 – Sklad technických služeb

Ekvivalentní doba  TAUe [min]          =   40

-----------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*   Taue  k10  k11    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%]   [min]         [kW.m-2]  [m]    [m]

-----------------------------------------------------------------------------------

1   1,0   1,5     2     2  100  100    40  0,59 0,86  101,47  1,45   1,45 11.4.7

2   1,1   2,4     3     3  100  100    40  0,59 0,86  101,47  1,88   1,88 11.4.7

3   3,0   2,4     7     7  100  100    40  0,59 0,86  101,47  3,15   3,15 11.4.7

-----------------------------------------------------------------------------------

Odstupy d označené * vypočtené pro po < 40 %

-------------------------------------------------------------------

1 - okno

2 - dveře

3 - vrata

-----------------------------------------------------------------------------------

Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranici řešeného území. V požárně nebezpečném prostoru se nenachází žádné jiné stavební objekty. Odstupové vzdálenosti jsou vyhovující.

Zpětné odstupové vzdálenosti

Nejbližším objektem je rodinný dům s hospodářskou stodolou jižním směrem. Jedná se o jednopodlažní objekt s klasickými okny a dveřmi. Vzdálenost k objektu sociálních bytů je cca 10 m a nepředpokládá se, že by byla překročena. Zpětné odstupové vzdálenosti jsou vyhovující.

# Zabezpečení stavby požární vodou

## Vnější odběrná místa

Požadavky ČSN 73 0873 tab. 1 a 2:

Dle tabulky 1 a 2 položky 1 ČSN 73 0873 musí být splněna jedna z následujících variant:

- Vzdálenost vodního toku nebo nádrže od objektu – do 600 m, objem nádrže – nejméně 14 m3,

- Nejvzdálenější odběrné místo (hydrant) od objektu do 200 m, mezi sebou 400 m. Nejmenší dimenze DN 80 mm, odběr Q = 6,0 l/s. U vnějších hydrantů musí být zajištěn statický přetlak 0,2 MPa.

- Nejvzdálenější odběrné místo (nadzemní hydrant – výtokový stojan) od objektu do 600 m, mezi sebou 1200 m. Nejmenší dimenze DN 80 mm, odběr Q = 4,0 l/s.

Ve smyslu ČSN 75 5401 se za hydranty, které přednostně slouží pro požární účely (nadzemní provedení) považují takové, které nejsou od objektu nebo mezi sebou vzdáleny více, než je dle tab. 1 stanoveno pro výtokové stojany.

Skutečnost:

V okruhu do 200 m se nachází několik podzemních hydrantů osazených na vodovodním řadu PVC 110. Situování hydrantů viz výkres.

## Vnitřní odběrná místa

SO01 – Sociální byty

V souladu s ČSN 73 0873 čl. 4.4 b) pol. 5 se v objektu bytového domu musí zřídit vnitřní odběrné místo, jelikož počet osob dle ČSN 73 0818 je větší než 20 (skutečnost 27 osob).

SO03 – Sklad technických služeb

V souladu s ČSN 73 0873 čl. 4.4 b) pol. 1 se vnitřním odběrným místem vybavují požární úseky, jejich součin půdorysné plochy požárního úseku a požárního zatížení přesahuje hodnotu 9000.

PÚ N1.8 – Sklad technických služeb

-------------------------------------------------------------------

Plocha požár. úseku   S [m2]           =     30,9

Požární zatížení      p [kg.m-2]       =     50,0

Součin p.S =   1543,7

Skutečnost:

V bytové části bude zřízeno vnitřní odběrné místo pro potřeby bytových jednotek. Musí se jednat alespoň o hydrantový systém D s tvarově stálou hadicí délky 30 m (světlost 19 mm, max. vzdálenost od nejodlehlejšího místa od HS: 40 m, přetlak min. 0,2 MPa, průtok min. 0,3 l/s).

Hydrantový systém musí být trvale pod tlakem s okamžitě dostupnou plynulou dodávkou vody. Hadice hydrantového systému budou osazeny ve výšce cca 1,3 m nad podlahou.

Provedení požárního vodovodu v souladu s ČSN 73 0873. Při užívání stavby musí být udržován volný přístup k nástěnným hydrantům. Volným přístupem se rozumí též řešení, kdy jsou přítokový ventil, proudnice nebo hadicový systém umístěny:

a) v zaplombované hydrantové skříni, pokud k překonání tohoto zaplombování není třeba pomůcek, nebo

b) v uzamčené hydrantové skříni, pokud je v bezprostřední blízkosti viditelně umístěno zařízení umožňující odemčení.

Hydrantová skříň bude umístěna před vstupem do bytu č. 4. Požární potrubí bude v nehořlavém provedení a bude zavodněné. Potrubí bude vedeno v zemi a následně ve stěně a bude zaizolováno tak, aby nedošlo k jeho zamrznutí.

# Zařízení pro protipožární zásah

## Příjezdy a přístupy

K objektu musí vést v souladu s ČSN 73 0802, čl. 12.2 místní komunikace umožňující příjezd mobilní požární techniky.

Přístupové komunikace musí vést až k nástupním plochám nebo do vzdálenosti nejvýše 20,0 m od vchodu do objektu. Za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace se šířkou vozovky nejméně 3,0 m. Je-li komunikace jednopruhová, musí být projektovým řešením zajištěn zákaz odstavení a parkování vozidel, u vícepruhových komunikací musí být tento zákaz zajištěn alespoň v jednom pruhu. Komunikace musí umožnit vjezd požárních vozidel k objektu, její šířka musí být nejméně 3,5 m a výška 4,1 m.

Přístupová komunikace musí umožnit pojezd požárních vozidel s mezním zatížením na jednu nápravu nejméně 100 kN.

Přístupové komunikace v místech s vnějším odběrným místem zdrojů požární vody musí umožňovat její odběr požární technikou. K trvalému zajištění volného příjezdu mobilní požární techniky se prostor vnějších odběrných míst požární vody označí dle vyhl č. 30/2001 Sb.

Skutečnost:

Přístup k objektu je zajištěn po místní hlavní komunikaci. Komunikace je obousměrná, průjezdná a má šířku cca 6 m. Komunikace umožňuje pojezd vozidel JPO. Objekt je vzdálen cca 8 m od této komunikace.

Přístup ke skladu údržby je z boční ulice. Komunikace je zpevněná a průjezdná, a má šířku cca 4 m. Na komunikaci navazuje vjezd na pozemek široký 6 m, bez výškového omezení. Hlavní vstup do skladu je od komunikace vzdálen cca 12 m.

## Nástupní plochy a zásahové cesty

Nástupní plocha není požadována dle ČSN 73 0802 čl. 12.4.4.

Vnitřní zásahová cesta není požadována dle ČSN 73 0802 čl. 12.5.1.

Vnější zásahové cesty nejsou požadovány dle ČSN 73 0802 čl. 12.6.2.

## Počet přenosných hasicích přístrojů

Počet a typ přenosných hasicích přístrojů byl stanoven dle požadavků čl. 12.8 ČSN 73 0802, dle ČSN 73 0833, čl. 5.4 a přílohy 4 vyhl. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Hasicí přístroje budou umístěny v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být

nejvýše 1,5 m nad podlahou v pohotovostní poloze na viditelném, přístupném místě. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

SO01 – Sociální byty

V souladu s ČSN 73 0833, čl. 5.4 bude obytná část vybavena jedním přenosným hasicím přístrojem vodním nebo pěnovým s hasicí schopností 13A nebo práškový s hasicí schopností 21A. Hasicí přístroj bude umístěn v nice ve fasádě před vstupem do bytu.

SO03 – Sklad technických služeb		2 ks PHP 183B pěnový nebo práškový

Hlavní domovní rozvaděč elektrické energie

Jeden přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21 A.

# Technická a technologická zařízení stavby

Prostupy požárně dělicími konstrukcemi – obecné požadavky

Rozvodná potrubí a jejich příslušenství, sloužící k rozvodu nehořlavých látek pro technická zařízení stavebních objektů nebo pro technologické účely, mohou prostupovat požárně dělicí konstrukcí při dodržení podmínek, a to:

- Potrubí světlého průřezu do 40 000 mm2 (bez ohledu na hořlavost použitého materiálu) bez dalších opatření;

- Potrubí světlého průřezu nad 40 000 mm2 je ze stavebních výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (nehořlavé stavební výrobky) a jeho případná izolace je alespoň do vzdálenosti 1 000 mm od obou líců požárně dělicí konstrukce také z nehořlavých stavebních výrobků.

Potrubí sloužící k rozvodu nehořlavých látek světlého průřezu nad 40 000 mm2 a jejich příslušenství z hořlavých stavebních výrobků nesmí být volně vedena požárním úsekem a musí být:

- Zabudována ve stavební konstrukci druhu DP1, nebo jinak požárně chráněna, např. krycí vrstvou o požární odolnosti alespoň 30 minut; nebo

- Umístěna v instalační šachtě nebo kanálu podle 8.12.

Rozvodná potrubí a jejich příslušenství sloužících k rozvodu hořlavých látek (kapalin a plynů) pro technická a technologická zařízení nevýrobních stavebních objektu, musí být provedeny podle dále uvedených ustanovení. Rozvodná potrubí jsou stavební výrobky třídy reakce na oheň A1. Při prostup požárně dělící konstrukcí musí být dodrženo ustanovení 6.2 ČSN 73 0810 a dále:

- rozvodná potrubí o světlém průřezu do 15 000 mm2 bez dalšího opatření;

- rozvodná potrubí o světlém průřezu nad 15 000 mm2 do 35 000 mm2 musí mít v místě prostupu uzávěr (ventil nebo šoupě), který se samočinně uzavře, jakmile teplota prostředí ve vzdálenosti 300 mm od líce prostupu dosáhne 80 C° nebo se zvýší o 70 C° oproti ustálené teplotě prostředí; uzávěr musí být ovladatelný také ručně; samočinný uzávěr může reagovat i na jiné kritické jevy, např. výskyt plynů a par. Tyto prostupy musí být omezeny na případy, kde hořlavé látky jsou vedeny pouze mezi dvěma sousedními požárními úseky.

Dle ČSN 73 0810:2016, čl. 6.2.1 mají prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů, vzduchovodů), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod. mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělicí konstrukce.

Těsnění prostupů se provádí:

- Realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010 čl. 7.5.8), nebo

- Dotěsněním (např. dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce, a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Dle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

- EI v požárně dělících konstrukcích EI nebo REI a nebo,

- E v požárně dělících konstrukcích EW nebo REW.

Dle bodu b) lze postupovat pouze v následujících případech:

  - Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (stěnou, nebo stropem) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (teplá nebo studená voda, topení, chlazení). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupu (pokud jsou), musí být nehořlavé (třídy reakce na oheň A1 nebo A2), a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce, nebo

  - Jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto postup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Pozn.: Samostatné prostupy jsou takové, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

V případě požadavků na požární odolnost prostupu musí být tento prostup zřetelně označen štítkem obsahujícím informace o

- požární odolnosti,

- druhu nebo typu ucpávky,

- datu provedení,

- firmě, adrese a jméně zhotovitele,

- označení výrobce a systému.

Obecné požadavky na elektrické rozvody dle ČSN 73 0802, čl. 12.9.2

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání těchto zařízení:

- mohou být volně vedeny prostory a PÚ bez požárního rizika, vč. CHÚC, pokud vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti P15-R a jsou třídy reakce na oheň B2cas1, d0, nebo

- mohou být volně vedeny prostory a PÚ s požárním rizikem, pokud kabelové trasy splňují třídu funkčnosti požadovanou požárně bezpečnostním řešením stavby s ohledem na dobu funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a jsou třídy reakce na oheň alespoň B2cas1, d0, nebo

- musí být uloženy a chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti a pokud odpovídají ČSN IEC 60331, mohou být např. vedeny pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedeny v samostatných drážkách, uzavřených truhlách či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo mohou být chráněny protipožárními nástřiky, popř. deskami z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, rovněž tloušťky nejméně 10 mm apod.; tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost EI 30 DP1, pokud se nepožaduje v konkrétních podmínkách odlišná požární odolnost.

Obecné požadavky na elektrické rozvody dle ČSN 73 0802, čl. 12.9.3

Elektrická zařízení, která neslouží protipožárnímu zabezpečení objektu, se požárně posuzují jen tehdy, pokud:

- v jednotlivých místnostech jsou vodiče a kabely vedeny volně bez další ochrany, takže uložení a ochrana vodičů a kabelů neodpovídá 12.9.2. c) ČSN 73 0802 (rozvody nejsou vedeny pod omítkou tl. 10 mm, nebo v samostatných drážkách či šachtách a chráněny protipožárními nástřiky popř. deskami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 tl. alespoň 10 mm, přičemž tyto ochrany musí vykazovat požární odolnost alespoň EI 30 DP1), a pokud

- hmotnost izolace vodičů a kabelů, popř. hořlavých částí elektrických rozvodů přesáhne 0,2 kg*m-3 obestavěného prostoru místnosti, přičemž podle ČSN 73 0818 připadá na jednu osobu v posuzované místnosti méně než 10 m2 půdorysné plochy. Za vyhovující se považují kabely s třídou funkčnosti P15-R a jsou třídy reakce na oheň B2ca s1, d0.

V případě chráněných únikových cest se vodiče, kabely a další hořlavé části elektrických rozvodů, i když neslouží k protipožárnímu zabezpečení objektu, hodnotí dle 12.9.2 a) nebo c) viz výše. Volně vedené rozvody evakuačních výtahů se posuzují dle 12.9.2 a) viz výše.

Požadavky na VZT dle ČSN 730872

Ve smyslu ČSN 73 0872, čl. 4.2.1 musí být prostupy vzduchotechnického potrubí požárně dělícími konstrukcemi zabezpečeny požárními klapkami, kromě případů, kdy:

- průřez prostupujícího potrubí má plochu nejvýše 40 000 mm2 a jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT zařízení prostupují; vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm,

- potrubí v posuzovaném požárním úseku je v celé délce chráněné a je chráněné i v místě prostupu požárně dělící konstrukcí, pokud tuto ochranu neposkytuje sama požární dělící konstrukce,

- je jiným technickým opatřením zajištěno, že nemůže dojít k šíření plamenů, tepla a zplodin hoření VZT potrubím, pokud průřezová plocha jednoho potrubí je nejvýše 90 000 mm2 a souhrnná plocha všech prostupujících potrubí není větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT zařízení prostupuje.

V místě prostupu musí být potrubí z nehořlavých hmot. Veškeré prostupy musí být utěsněny dle ČSN 73 0810, čl. 6.2.

Požární odolnost požárních klapek musí být v požárních úsecích v I. a II. SPB nejméně EI 15.

V souladu s ČSN 73 0872, čl. 4.3 se musí vyústění vzduchotechnického potrubí vně objektu uspořádat tak, aby jím nemohl být přenesen oheň a kouř do požárních úseků téhož objektu nebo do jiných objektů.

Otvory pro výfuk vzduchu musí být:

- Nejméně 1,5 m od

  - východů z únikových cest na volné prostranství,

  - otvorů pro přirozené větrání chráněných nebo částečně chráněných únikových cest,

  - nasávacích otvorů vzduchotechnického zařízení.

- Nejméně 3 m od otvorů pro nasávání vzduchu pro umělé větrání chráněných únikových cest.

Otvory pro sání vzduchu musí být:

- vzdáleny vodorovně alespoň 1,5 m a svisle alespoň 3 m od požárně otevřených ploch sousedních požárních úseků,

- potrubím vyvedeny alespoň 1 m nad rovinu střešního pláště, pokud střešní plášť je schopen šířit požár, v opačném případě postačí 0,5 m.

Větrání garáže dle ČSN 73 6058

- V prostoru garáží se všeobecně navrhují tři způsoby větrání – provozní, havarijní a požární – havarijní ani požární větrání není v tomto případě požadováno (jednotlivá garáž s jedním parkovacím stáním s výjezdem přímo na volné prostranství).

- V prostorech garáží přirozeně odvětraných s pohybem vozidel vlastní silou se navrhuje provozní větrání dle čl. A.1 ČSN 73 6058.

- Přirozené větrání se navrhuje příčné s neuzavíratelnými otvory v protilehlých stěnách. Celková volná plocha větracích otvorů pro jedno stání je minimálně 0,025 m2/stání.

- Polovina plochy větracích otvorů se umísťuje u podlahy (spodní hrana otvorů nejvýše 0,5 m nad podlahou), polovina pod stropem (horní hrana otvorů nejníže 0,3 m pod stropem). Spodní hrana otvorů u podlahy musí být na venkovní straně alespoň 0,3 m nad terénem.

Skutečnost:

Objekt je napojen na splaškovou kanalizaci, vodovod, plynovod a el. NN. Objekt není napojen na dešťovou kanalizaci – bude provedeno novou kanalizační přípojkou.

Hlavní uzávěr plynu a hlavní vypínač el. NN bude situován na západní fasádě objektu sociálních bytů.

Prostupy

Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou opatřeny požárními ucpávkami dle pravidel uvedených výše. Požární ucpávky budou klasifikace EI 30.

Prostupy VZT potrubí, jež přesahují průřez 40 000 mm2, budou opatřena požárními klapkami. V případě instalace požárních klapek, budou tyto klapky ovládány lokálními teplotními snímači.

Vytápění

Vytápění objektu bude zajištěno oddělenými plynovými kondenzačními kotli a teplovodními rozvody k otopným tělesům. Každá obytná buňka bude mít svůj vlastní kotel umístěný přímo v obytné buňce. Kotle budou mít velmi nízký tepelný výkon 20 kW – nebudou posuzovány dle ČSN 07 0703. Kotle budou taktéž využity pro ohřev TV. Rozvody k otopným tělesům jsou navrženy měděné, a budou vedeny v konstrukci podlahy, mezi podlažími pak drážkou ve zdivu.

Větrání

Větrání hlavních prostor bude zajištěno přirozeně okny, větrání hygienických prostor mechanicky odtahy s radiálními ventilátory. Rozvody vzduchu jsou navrženy z pozinkovaného potrubí.

Odvodní potrubí pro digestoře bude vedeno za stěnu kuchyně. Stoupací potrubí bude vyvedeno do sběrného potrubí v mezistřešním prostoru a fasádou vně objektu. Potrubí je navrženo jako pozinkované.

Odtahy o průřezu větším než 40 000 mm2 prostupující požárně dělící konstrukcí, musí být opatřeny požárními klapkami dle pravidel viz výše. U průřezů menších se požární klapky nepožadují.

Větrání garáže

Větrání garáže je zajištěno přirozeným způsobem. Přívodní otvory jsou umístěny v obvodové stěně nad úrovní podlahy a mají plochu 0,04 m2. Otvory pro odvod vzduchu jsou umístěny na protilehlé straně garáže pod úrovní stropu. Tyto otvory mají plochu 0,04 m2. Toto řešení je vyhovující.

Zdravotechnika

Svislé rozvody budou vedeny v drážkách ve zdivu, případně po stěnách zakryty šachetními předstěnami z SDK. V podlahách budou vedeny přívody k otopným tělesům, případně rozvody vody a elektro. Prostupy požárně dělícími stěnami budou opatřeny požárními ucpávkami dle pravidel viz výše.

Elektroinstalace

Provedení elektroinstalace musí odpovídat protokolu o prostředí zpracovaném dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Technologická zařízení jsou chráněna před účinky atmosférické elektřiny.

Vypnutí el. NN pro celý objekt bude zajištěno z hlavního vypínače elektrické energie, umístěného na západní straně fasády obytného domu.

Hromosvod

Objekt bude chráněn hromosvodem (bleskosvodem) dle ČSN-EN 62 305-1-4. Ke kolaudaci bude doložena revize.

# Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

Bez požadavků.

# Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

SO01 Sociální byty

SHZ

Nemusí být instalováno dle ČSN 73 0802, čl. 6.6.10. V řešeném objektu se nenachází požární úseky, mající součin nahodilého požárního zatížení a součinitele an větší než 60 kg*m-2 a byly umístěny v 1NP nebo 2NP s půdorysnou plochou větší než 4000 m2, nebo ve vyšších nadzemních podlažích s půdorysnou plochou větší než 1000 m2.

SOZ

Nemusí být instalováno dle ČSN 73 0802, čl. 6.6.11, jelikož v požárních úsecích obytných buněk není omezen přirozený odvod spalin a kouře. V požárních úsecích se nezdržuje více než 150 osob.

EPS

Nemusí být instalována dle ČSN 73 0802, čl. 6.6.9, jelikož požární výška objektu nepřesahuje 22,5 m. Instalace EPS není požadována ani předpisem ČSN 73 0833, čl. 5.5.

Zařízení autonomní detekce a signalizace

V souladu s ČSN 73 0833, čl. 5.5 musí být každá obytná buňka v budovách skupiny OB2 vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v části obytné buňky vedoucí směrem do únikové cesty. Jedná-li se o obytnou buňku s podlahovou plochou vetší než 150 m2 a v mezonetových bytech, musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu – žádná obytná buňka nepřesahuje půdorysnou plochu 150 m2 – každá jednopodlažní buňka bude vybavena jedním čidle. V mezonetových bytech budou dvě čidla.

Nouzové osvětlení

V souladu s ČSN 73 0833, čl. 5.3.6 není požadováno nouzové osvětlení.

Ostatní

Objektu se musí zřetelně označit dle ČSN ISO 3864-1 směr úniku všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný.

SO 03 – Sklad technických služeb

Dle ČSN 73 0804 čl. I.4.3 není požadavek na EPS.

Dle ČSN 73 0804 čl. I.4.4 není požadavek na SHZ.

Dle ČSN 73 0804 čl. I.4.6 není požadavek na SOZ.

Dle ČSN 73 0804 čl. I.6.4 není požadováno nouzové osvětlení.

# Výstražné a bezpečnostní značky

Bezpečnostní značky a tabulky budou osazeny podle požadavků a stylizace ČSN ISO 3864-1 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky a podle nařízení vlády 375/2017 Sb.

- na rozvaděčích a zařízeních pod napětím:

Nehas vodou

- označit hlavní vypínače médií (voda, elektřina, plyn):

příslušným označením

- u přenosného hasicího přístroje:

Hasicí přístroj

- u hl. uzávěru vody – značka:

„hlavní uzávěr vody“

# ZÁvěr

Posouzení objektů bylo zpracováno na základě dostupných materiálů a informací předaných ke dni zpracování. Řešení požární bezpečnosti tohoto objektu bylo provedeno dle platných ČSN z oboru požární bezpečnosti staveb.