Protokol
o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, vypracovaný odbornou komisí.

Akce: 	SUCHOHRDLY U MIROSLAVI – SOCIÁLNÍ BYTY

Investor: 		Obec Suchohrdly u Miroslavi

Místo: 		Suchohrdly u Miroslavi p.č. 48/1

Kraj: 			Jihomoravský

- Složení komise:

předseda komise:				Ing. Peter Babka

členové:			stavební část:	Ing. Peter Babka

silnoproudá elektroinstalace: Ing. Tomáš Novotný

ÚT: Ing. Ondřej Pavlica

VZT: Ing. Radim Drápal

PBŘ:	Ing. Ladislav Huf

- Podklady použité pro vypracování protokolu:

- stavební dispozice k datu 12/2019

- ČSN 33 2000-1ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí – Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 - Elektrické zařízení. Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

- Požární zpráva

- POPIS ZAŘÍZENÍ A PROVOZU:

Protokol řeší určení vnějších vlivů v objektu se sociálními byty a objektu pro zázemím údržby.

V objektu se sociálních bytů se nachází 7 bytů s přístupem z volného prostranství. Objekt zázemí údržby je vedena jako garáž skupiny 3 dle ČSN 73 0804. V garáži budou pouze vozidla s kapalnými palivy nebo elektrickými zdroji, předpokládá se tři stání. Není zde uvažováno s vozidly na plynná paliva. Budou skladovány kapalné pohonné hmoty 80l na jedno stání a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání.

- ROZHODNUTÍ:

KOMISE URČILA VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 TAKTO:

Venkovní prostory:	AB 8 	venkovní prostory, nechráněné před atmosférickými vlivy

AD 2 	volně padající kapky

AE 4 	lehká prašnost
				AF 2 	atmosférická koroze
	 			AN 2 	sluneční záření střední
				AQ 2 	nepřímá ohrožení bouřkami
				AS  2	vítr střední

Zázemí údržby		BE2N3 Nebezpečí požáru hořlavých kapalin

Ostatní vnější vlivy ve výše uvedených prostorách jsou NORMÁLNÍ.

V ostatních prostorech objektu jsou vnější vlivy normální v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3 (viz přehled normálních vnějších vlivů).

- ZDŮVODNĚNÍ A OPATŘENÍ:

Elektrická zařízení ve venkovním prostoru budou s krytím min. IP44.

V prostoru zázemí údržby budou skladovány hořlavé kapaliny. Elektrické stroje a přístroje musí mít ochranu krytem alespoň IP43. Elektrické stroje a přístroje (rozvaděč) musí být provedeny s krytím alespoň IP54 nebo chráněny polohou.

Přehled normálních vnějších vlivů:

označení	charakteristika

AA 4 		teplota okolí, bez vlivu vlhkosti, teplota -5C až +40C 
AA 5		teplota okolí bez vlivu vlhkosti, teplota +5C až +40C
AB 4		-5°C až +40°C, relativní vlhkost 5-95%, absolutní vlhkost 1-29g/m3
AB 5		+5°C až +40°C, relativní vlhkost 5-85%, absolutní vlhkost 1-25g/m3
AC 1 		nadmořská výška max. 2 000 m

AD 1 		výskyt vody - zanedbatelný

AE 1 		výskyt cizích pevných předmětů - zanedbatelný

AF 1 		výskyt korozívních a znečišťujících látek - zanedbatelný

AG 1 		ráz - mírný

AH 1 		vibrace - mírné

AJ 		dosud nestanoveno

AK 1 		výskyt plísní - bez nebezpečí

AL 1 		přítomnost fauny - bez nebezpečí

AM 		elektromagnetické, elektrostatické, nebo ionizující působení - normální

AN 1 		sluneční záření - nízké

AP 1 		seismické účinky - zanedbatelné

AQ 1 		bouřková činnost - zanedbatelná

AR 1		pohyb vzduchu - pomalý

AS 1		vítr - malý

BA 1 		schopnost lidí – běžná
AB 		dosud nestanoveno

BC 2 		dotyk se zemí  - výjimečný

BD 1 		únik – málo lidí a snadný únik

CA 1 		konstrukce budov - nehořlavá

CB 1 		provedení budovy - zanedbatelné nebezpečí

Prostředí, stanovené v tomto protokolu musí být během zkušebního provozu prověřeno a před uvedením do trvalého provozu musí být tento protokol buď potvrzen, nebo opraven.

V Brně dne 29. 7. 2026

podpis předsedy komise