## Tab. výk
Tabulka výkonů - Sociální bydlení Krumvíř
¨ |  | typ | množství vzduchu | externí tlak | výrobce | ks | hmotnost | elektrický příkon | El. proud | napětí/ frekvence | chlazení |  |  | topný výkon |  |  |  | Expanzní zařízení |  |  | umístění | poznámka
[11 empty] | chladicí výkon | tlaková ztráta na vodě | teplota vzduchu za chladičem | Jmenovitý tepelný výkon | el. příkon ohřívače | Jmenovitý tepelný výkon TUV | Objem zásobníku | Max. přetlak topné vody | Objem expanzní nádoby | Plnící přetlak expanzní nádoby
číslo | název |  | ( m3/h ) | (Pa) |  |  | (kg) | (kW) | (A) | ( V/Hz ) | (kW) | (kPa) | (°C) | (kW) | (kW) | (kW) | litr | bar | litr | bar
ÚT–1.01 | Tepelné čerpadlo vzduch-voda - venkovní jednotka | - | - | - | - | 1 | 128 | 3.1 | 3.74 (jištění 16A) | 3x400V/50Hz | 0 | - | - | 11.2 | - | - | - | 3 | - | - | m.č. 204 | Součástí venkovní jednotky je čidlo venkovní teploty
ÚT–1.02 | Tepelné čerpadlo vzduch-voda – vnitřní jednotka | - |  |  | - | 1 | 44 | 9 | 13 | 3x400/230V/50Hz |  |  |  | 9 | 9 | - | - | 3 | 24 | - | m.č. 204 | Součástí dodávky TČ bude: čidlo zásobníku teplé vody a příložná čidla nesměšovaného okruhu. Profese el. zajistí: Silové napojení venkovní jednotky (3x400V/50Hz) a vnitřní jednotky (3x400V/50Hz), propojení vnitřní a venkovní jednotky, propojení regulace TČ s třícestným přepínacím ventilem pro teplou vodu (230V/50Hz), propojení regulace TČ s oběhovým čerpadlem, propojení čidla teploty zásobníku teplé vody s vnitřní jednotkou.
ÚT–1.03 | Akumulační nádoba k TČ | - |  |  | - | 1 | 60 | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 200 | - | - | - | m.č. 204 | -
ÚT–2.01 | Oběhové čerpadlo | 25-60 |  |  | - | 1 | 1 | 0.04 | 0.2 | 230V/50HZ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | m.č. 204 | Profese el. Zajistí propojení oběhového čerpadla s vnitřní jednotkou (230V/50Hz)
ÚT–3.01 | Třícestný přepínací ventil 1“ se servopohonem | - |  |  | - | 1 | 1 | 0.02 | 0.1 | 230V/50HZ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | m.č. 204 | Profese el. zajistí propojení třícestného ventilu s vnitřní jednotkou (230V/50Hz)
ÚT–4.01 | Zásobníkový ohřívač teplé vody | - |  |  | - | 1 | 119 | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 234 | - | - | - | m.č. 204 | Profese el. zajistí propojení čidla teploty zásobníku teplé vody s vnitřní jednotkou TČ