## TI07_VO
| "OKO" Zlín - Tř. T. Bati - modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682 | Soupis výkonů |  |  | ˇ31.03.2020
| TI07-Venkovní osvětlení |  |  | č.z. | 19-4180-217
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Mezisoučet
Rozvody elektro
7.001 | Manipulace v síti VO, NN PRIS, komunikace, odstavná plocha | sada | 1 |  | 0
7.002 | odpojení kabelů, zajištění beznapěťového stavu | sada | 1 |  | 0
7.003 | Zemnící vodič FeZn 30/4 odpojení, vzájemné propojení, izolace proti korozi | sada | 15 |  | 0
Rozvody kabelové
Elektromontáže silnoproud
7.004 | Kabel CYKY-J 5x6 mm2 v chráničce DN40 VO | m | 105.6 |  | 0
7.005 | Kabel CYKY do 3Cx2,5 mm2 v trubce | m | 10 |  | 0
7.006 | Kabelová koncovka do 5x 16mm2 | kpl | 2 |  | 0
Pospojování, uzemnění
7.007 | Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D10 (0,62 kg/m) | m | 10 |  | 0
7.008 | Ocelový pásek pozinkovaný FeZn 30x4 (1,0 kg/m) k | m | 50 |  | 0
7.009 | Svorka hromosvodní, uzemňovací SP1 připojovací | ks | 4 |  | 0
7.01 | Provedení předepsaných zkoušek a revizí DLE ČSN 331500 | kpl | 1 |  | 0
Osvětlení plochy parkoviště
7.011 | Ocelový stožár STK 660/60/3, kuželový stožár venkovního osvětlení, v = 6m, celková délka stožáru 9,2 m, bezpaticový, kruhový průřez, horní průměr 60 mm pro uchycení osvětlovacích těles na vrcholu stožáru bez výložníku, tloušťka plechu 4 mm, povrchová úprava – žárově pozinkovaný, s ukotveným dříkem stožáru v základové patce | ks | 1 |  | 0
7.012 | Výzbroj stožárové rozvodníce 1x smyčka + 1x vývod s pojistkou pro svítidlo | kpl | 1 |  | 0
7.013 | Svítidlo ELEKTRO-LUMEN MARUT S G1 ME 8k0 740 Pouliční LED svítidlo, hliníkový odlitek, difuzor skleněný C. výrobku: Světelný tok (Zdroje:):6000lm Výkon svítidla: 44.0 W | ks | 1 |  | 0
Zemní práce
7.014 | Vytyčení trati kabel. Vedení v zastaveném prostoru | km | 0.035 |  | 0
7.015 | Řezání živičných povrchů | m | 70 |  | 0
7.016 | Bourání živičných povrchů | m2 | 24.5 |  | 0
7.017 | Bourání betonových povrchů do tl. 100mm | m2 | 6 |  | 0
7.018 | Odvoz vybporaného do 1km, naložení, rozhoz, úprava povrchu | m3 | 21.35 |  | 0
7.019 | Hloubení kabelové rýhy v zemině třídy 3,4 šíře 350mm, hloubka 800 mm | m | 35 |  | 0
7.02 | Hloubení kabelové rýhy v zemině třídy 3,4 šíře 650mm, hloubka 1200 mm | m | 0 |  | 0
7.021 | Rýha pro spojku kab. 0,4kV v zemině třídy 3,4 | ks | 0 |  | 0
7.022 | Vypodložení a zajištění spojky NN ve výkopu | ks | 0 |  | 0
7.023 | Zához rýhy pro spojku kab. 0,4kV v zemině třídy 3,4 | ks | 0 |  | 0
7.024 | Zřízení kabel. lože z kopaného písku se zakrytím kabelu tloušťka zásypové vrstvy 10 cm cihlami - ve směru kabelu | m | 35 |  | 0
7.025 | Zřízení kabel. lože z kopaného písku se zakrytím kabelu tloušťka zásypové vrstvy 10 cm cihlami - napříč kabelu | m | 0 |  | 0
7.026 | Křižovatka se silovým kabelem položení bet. žlabu včetně zakrytí, přesah 1m od kraje vedení | ks | 4 |  | 0
7.027 | Fólie výstražná z PVC šířka 22 cm barva dle ČSN | m | 30 |  | 0
7.028 | Zajištění prostupů kabelů proti vnikání vody | ks | 2 |  | 0
7.029 | Výkop pro základ stožáru VO do 8m | kpl | 1 |  | 0
7.03 | Betonový základ 0,7 x 0,7 x 1,2 pro stožár VO | kpl | 1 |  | 0
7.031 | Příplatek za zatahování kabelů do trubek (6kg/m) | m | 35 |  | 0
7.032 | Zához kabelové rýhy - zemina tř.3,4 šíře 350 mm, hloubka 800 mm | m | 35 |  | 0
7.033 | Zához kabelové rýhy - zemina tř.3,4 šíře 650 mm, hloubka 1200 mm | m | 0 |  | 0
7.034 | Úprava povrchu rozprostřením zeminy | m2 | 12.25 |  | 0
7.035 | Provizorní povrch komunikace z betonu tl.100mm | m2 | 0 |  | 0
7.036 | Rozměřeni světelných bodů | ks | 1 |  | 0
7.037 | Vypnutí a opětovné zapnutí vedení | hod | 1 |  | 0
7.038 | Úprava a zajištění stávajícího rozvodu venkovního osvětlení | bm | 35 |  | 0
7.039 | Zajištění stávajícího stožáru VO | hod | 2 |  | 0
7.04 | Úklid stavby | hod | 2 |  | 0
7.041 | Zajištění provizorního napájení | hod | 1 |  | 0
7.042 | Součinnost s provozovatelem venkovního osvětlení | hod | 1 |  | 0
7.043 | Ekologická likvidace odpadu | hod | 1 |  | 0
7.044 | Zjištění stávajícího stavu | hod | 1 |  | 0
7.045 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 2.5 |  | 0
7.046 | Montážní pološina do 10m výšky vč přesunu | hod | 2 |  | 0
7.047 | Dozory provozovatele venkovního osvětlení | hod | 2 |  | 0
7.048 | Nákladní auto 5t | hod | 2 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0

## TI08_NNAR
| "OKO" Zlín - Tř. T. Bati - modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682 | Soupis výkonů |  |  | ˇ31.03.2020
| TI08-Areálové rozvody NN |  |  | č.z. | 19-4180-217
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Mezisoučet
Rozvody elektro
8.001 | Manipulace v síti VO, NN PRIS, komunikace, odstavná plocha | sada | 1 |  | 0
8.002 | odpojení kabelů, zajištění beznapěťového stavu | sada | 1 |  | 0
8.003 | Zemnící vodič FeZn 30/4 odpojení, vzájemné propojení, izolace proti korozi | sada | 15 |  | 0
Rozvody kabelové
Elektromontáže silnoproud
8.004 | Kabel CYKY-J 7x2,5 mm2 v chráničce DN40 pro pylon, závory, vata | m | 411.4 |  | 0
8.005 | Kabel CYKY-J 5x6 mm2 v chráničce DN40 pro pylon | m | 66 |  | 0
8.006 | Kabel CYKY-J 5x6 mm2 v chráničce DN40 pro 3x el. sloupek, sloupek e-mobilita | m | 401.5 |  | 0
8.007 | Kabelová koncovka do 5x 6mm2 | kpl | 12 |  | 0
8.008 | Chráníčka rezervní k el.sloupku DN40 | m | 36 |  | 0
8.009 | Kabel CYKY-J 7x2,5 mm2 v chráničce DN40, závory, vata přispůsobit dle ovl výrobku | m | 403 |  | 0
8.01 | zemní pásek pozinkovaný Fezn 30/4 | m | 160 |  | 0
8.011 | uzemňovací vodič FeZn D10 | m | 40 |  | 0
8.012 | Kanál s požární odolností PYROLINE 50x210, včetně koncovek | m | 9 |  | 0
Elektrický sloupek
8.013 | Energetický sloupek s víkem a komorou | kpl | 3 |  | 0
• 1x fast ethernet port s podporou PoE (15,4W)
• maximální dosah SM vlákna 20 km
• integrovaná přepěťová ochrana 1 kA
• optický konektor SC / PC
• provozní teplota –40°C do 70°C
• zdroj 48 V DC / 40 W
• zásuvka 230V/16A s chráničem
• zásuvka 400V/16A chráničový přívod
• víko nosnost 12,5t
• víko včetně výplně (dlažba, beton…)
Pospojování, uzemnění
8.014 | Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D10 (0,62 kg/m) | m | 160 |  | 0
8.015 | Ocelový pásek pozinkovaný FeZn 30x4 (1,0 kg/m) k | m | 40 |  | 0
8.016 | Provedení předepsaných zkoušek a revizí DLE ČSN 331500 | kpl | 0 |  | 0
Zemní práce
8.017 | Vytyčení trati kabel. Vedení v zastaveném prostoru | km | 0.16 |  | 0
8.018 | Řezání živičných povrchů | m | 20 |  | 0
8.019 | Bourání živičných povrchů | m2 | 7 |  | 0
8.02 | Bourání betonových povrchů do tl. 100mm | m2 | 5 |  | 0
8.021 | Odvoz vybouraného do 1km, naložení, rozhoz, úprava povrchu | m3 | 8.4 |  | 0
8.022 | Hloubení kabelové rýhy v zemině třídy 3,4 šíře 350mm, hloubka 800 mm | m | 95 |  | 0
8.023 | Hloubení kabelové rýhy v zemině třídy 3,4 šíře 650mm, hloubka 1200 mm | m | 10 |  | 0
8.024 | Rýha pro spojku kab. 0,4kV v zemině třídy 3,4 | ks | 3 |  | 0
8.025 | Vypodložení a zajištění spojky NN ve výkopu | ks | 3 |  | 0
8.026 | Zához rýhy pro spojku kab. 0,4kV v zemině třídy 3,4 | ks | 3 |  | 0
8.027 | Zřízení kabel. lože z kopaného písku se zakrytím kabelu tloušťka zásypové vrstvy 10 cm cihlami - ve směru kabelu | m | 160 |  | 0
8.028 | Zřízení kabel. lože z kopaného písku se zakrytím kabelu tloušťka zásypové vrstvy 10 cm cihlami - napříč kabelu | m | 10 |  | 0
8.029 | Křižovatka se silovým kabelem položení bet. žlabu včetně zakrytí, přesah 1m od kraje vedení | ks | 8 |  | 0
8.03 | Fólie výstražná z PVC šířka 22 cm barva dle ČSN | m | 160 |  | 0
8.031 | Zajištění prostupů kabelů proti vnikání vody HSI150 D1/110 | ks | 4 |  | 0
8.032 | Zajištění prostupů kabelů proti vnikání vody HSI150 D3/58 | ks | 3 |  | 0
8.033 | Výkop pro základ energetického sloupku 1,2x1,2x1,43 m | kpl | 3 |  | 0
8.034 | Výkop pro základ sloupku e-mobilita | kpl | 1 |  | 0
8.035 | Příplatek za zatahování kabelů do trubek (6kg/m) | m | 60 |  | 0
8.036 | Zához kabelové rýhy - zemina tř.3,4 šíře 350 mm, hloubka 800 mm | m | 95 |  | 0
8.037 | Zához kabelové rýhy - zemina tř.3,4 šíře 650 mm, hloubka 1200 mm | m | 10 |  | 0
8.038 | Úprava povrchu rozprostřením zeminy | m2 | 18 |  | 0
8.039 | Provizorní povrch komunikace z betonu tl.100mm | m2 | 12 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0