T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

k projektu plynové instalace stavebního objektu

Předmětem projektové dokumentace je návrh na zavedení plynové instalace do objektu. Nová vnitřní instalace bude provedena podle ČSN EN 1775, a technických pravidel TPG 704 01, TPGG 702 01, TPG 934 01, TPG 800 03.

Jedná se o rekonstrukci a přístavbu stávajícího objektu.

STL přípojka plynu a měření spotřeby plynu:

Pro řešený objekt je provedena stávající STL přípojka plynu. Přípojka je dovedena do skříně regulace a měření plynu, která je umístěna v areálu objektu, za hranicí pozemku.

Ve skříni je osazen hlavní uzávěr plynu pro objekt - kulový kohout DN25, regulátor tlaku a  membránový plynoměr G6. Tato zařízení budou ponechána.

Od plynoměrné skříně bude provede nový částečně zemní nízkotlaký plynovod až do suterénu řešeného objektu, ke spotřebiči.

Venkovní NTL rozvod plynu

Od skříně měření bude veden zemní plynovod v délce cca 30 m až k řešenému objektu.

Navržený zemní NTL plynovod bude proveden z trub PE100 SDR11 průměru  40*3,7 mm.

Zemní práce:

Zemní práce budou prováděny strojně, v místech křížení s ostatními vedeními ručně. Průměrná hloubka výkopu pro plynovod bude 1,0 m, šířka výkopové rýhy bude 0,60 m. Vrchol potrubí v terénu musí mít krytí min. 900 mm.

Dno vyhloubené rýhy bude upraveno podsypem z kopaného písku tl. 100 mm a potrubí bude po montáži opatřeno pískovým obsypem tl. 300 mm. Na obsyp bude uložena výstražná fólie žluté barvy. Do úrovně terénu bude po montáži rýha upravena zeminou a navrhovanou skladbou povrchu.

Zemní práce mohou být zahájeny až po vytyčení všech dotčených inženýrských sítí jejich správci a po převzetí tohoto vytyčení dodavatelskou firmou, což musí být prokazatelně zapsáno ve stavebním deníku.

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku dle dispozic investora. Po dokončení prací bude skládka urovnána.

Před záhozem potrubí budou provedeny tlakové zkoušky a do dokumentace budou zakresleny všechny změny oproti projektu. Poloha plynovodu bude geodeticky zaměřena.

Rozvod plynu v objektu:

Zemní NTL plynovod bude vstupovat do suterénu objektu. Prostup přes stěnu musí být proveden dle TPG 702 01. V 1.PP objektu bude napojen spotřebič pro vytápění objektu a zajištění přípravy teplé vody. Je navržen kondenzační kotel  o tepelném výkonu 11,0-46,0 kW. Kotel bude umístěn v technické místnosti 1.PP. Kotel bude v provedení s přívodem vzduchu pro spalování a současně odvodem spalin,  koaxiálním odkouřením 80/125 mm, nad nejvyšší střechu budovy.

Pro vnitřní instalaci bude použito měděných trub, spojovaných lisováním. Plynovod bude spojován lisováním s výjimkou nezbytných závitových spojení u kontrolních a uzavíracích armatur. Plynovod bude upevněn ke zdi pomocí konzol, třmenů nebo jiných vhodným způsobem. Plynovod vedený pod omítkou se upevňuje do zdi trubkovými skobami. Spád plynovodu se volí vždy od plynoměru směrem k přípojce, nebo ke spotřebičům. Plynovod prostupující dutými konstrukcemi, stropy apod., musí být uloženy v ochranné trubce. Potrubí před uložením do chráničky musí být opatřeno nátěrem proti korozi a chránička musí být z obou stran vhodným způsobem utěsněna. Musí přesahovat místo průchodu z obou stran nejméně l0mm.

Na potrubí v tomto místě nesmí být instalován rozebíratelný spoj.

Po odzkoušení se plynovod opatří ochranným nátěrem.

Před každým plynovým spotřebičem musí být instalován uzávěr v téže místnosti, jako spotřebič. Nejdelší vzdálenost mezi uzávěrem a spotřebičem je 1,5m.

Připojovat lze jen spotřebiče schválené státní zkušebnou a jejich instalace a umístění musí z hlediska požární bezpečnosti odpovídat normě ČSN 06 1008.

Na vnitřní instalaci bude provedena tlaková zkouška pevnosti a těsnosti podle ČSN EN 1775 a TPG 704 01 čl. 9.1.2.2. přetlakem 5 kPa - 0.5 m vodního sloupce.

Délka tlakové zkoušky je dána objemem potrubí podle čl. 6.1.3.4. - Doba pro vyrovnání teplot je nejméně 15 minut.

Doba trvání zkoušky je:

a)   15 minut u plynovodů s vnitřním geometrickým objemem do 50 litrů

b)   30 minut u plynovodů s vnitřním geometrickým objemem nad 50 litrů

Po provedených zkouškách je povoleno provést ochranný nátěr potrubí včetně svarů potrubí pro uložení do země.

Po provedených zkouškách a revizích vyzve montážní firma zástupce dodavatele plynu k provedení OTP dle vyhl.č. 196/95 Sb. a k montáži plynoměru. Montážní firma oprávněná k montáži a provedení záručního servisu se současným potvrzením záručních listů uvede zařízení do provozu podle TPG 800 03.Po seřízení spotřebičů bude vystaven protokol, který je nedílnou součástí revizní zprávy.

Dokumentace stavby:

-	TPG 704 01 čl. 7.1 - Vlastník (resp. provozovatel) a uživatel připojeného 	OPZ je povinen jej udržovat ve stavu, který odpovídá příslušným technickým 	normám a právním předpisům na úseku bezpečnosti práce .

-	TPG 704 01 čl. 7.2 - prokazatelně seznámit vlastníka (resp. provozovatele) a 	uživatele se základními pokyny pro provoz, kontroly a revize (viz též ČSN 38 	6405).

-	TPG 704 01 čl. 7.3 - Pokyny uvedené v čl. 7.2 musí obsahovat zejména:

a)	způsob udržování OPZ v řádném a bezpečném stavu. Jedná se např. o 	obnovování potřebných protikorozních nátěrů, udržování přístupnosti k	 	ovládacím a uzavíracím armaturám, ochranu domovního plynovodu před 	působením agresivních látek, před tepelným a mechanickým poškozením, 	kontroly stavu skříněk a orientačních tabulek a nápisů,

b)	způsob a lhůty kontroly těsnosti domovního plynovodu, včetně jeho části 	vedené v zemi a připojení spotřebičů,

c)	způsob zajišťování funkčnosti uzávěrů plynu,

d)	základní bezpečnostní pokyny při podezření na únik plynu,

e)	zákaz zřizování jakýchkoliv staveb nad vnějším plynovodem uloženým v 	zemi,

f)	upozornění na nutnost uchovávat a udržovat v aktuálním stavu dokumentaci 	OPZ.

-	Podle TPG 800 03 čl. 4.17. po uvedení spotřebičů do provozu s výkonem pod 50 kW je pracovník, který uvedl spotřebič do provozu, povinen seznámit s jejich obsluhou uživatele. Seznámení s obsluhou spotřebiče musí být provedeno prokazatelným způsobem.

Plynové spotřebiče:

Typ							ks	spotřeba ZP(m3h-1)

==================================================================

plynový kotel 			Q=11,0-46,0 kW	1		4,95

==================================================================

C E L K E M								4,95m 3h-1

Předpokládaná roční spotřeba plynu:		9400 m3/rok