TECHNICKÁ ZPRÁVA

ALUPRESSING SLÉVÁRNA s.r.o

Stavební úpravy

ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Plynovod

Seznam příloh:         Technická zpráva

1.  Plynovod – půdorys 1NP                                D.1.4.b.1

- Plynovod – axonometrie                                 D.1.4.b.2

3.  Plynovod - řezy                                               D.1.4.b.3

Blansko, březen  2016

Vypracoval: Vladimír Novotný

PLYNOVOD

Stáv. STO plyn. přípojka DN50  pro objekt, je  napojena na stáv. STO plynovod  v zel. pásu je vedena v zel. pásu vyvedena do stáv. skříně HUP a opatřen stáv. hl. uz. DN 50. Pod uzávěrem je napojena druhá přípojka s uzávěrem KK-25 pro druhý objekt, je svedena do země a vedena k druhému objektu. Stavební úpravy zajišťují rozšíření stáv. objektu a tím dojde k zastavění stáv. HUP a části přípojek. Proto dojde k demontáži stáv. HUP a části přípojek pod novým objektem. Stáv. přípojky budou zkráceny, jedna DN50 vyvedena od napojení na stáv. přípojky nad terén novým potrubím / ocel. opláštěné / DN50 s odbočkou DN 25. Nová část přípojky DN50 bude v nové skříni HUP opatřena hl. uzávěrem KK-50. Odbočka DN25 bude opatřena hl. uzávěrem KK-25, dále od uzávěru svedena přípojka DN25 do země / potrubí ocel. opláštěné / a napojena na stáv. přípojku DN25 pro druhý objekt.

VNITŘNÍ PLYNOVOD

Stáv. rozvod ve stáv. skříni HUP za hl. uzávěrem KK – 50 je napojen na STO plynoměr DN50. Od plynoměru rozvod ocel DN50 se dělí na dvě větve DN 25 s uzávěry KK-25. Jedna je opatřena  regulátor / výstupní tlak 2.3  - 2KPa /, druhá s výstupním tlakem 20KPa. Obě větve jsou ze skříně HUP vyvedeny do objektu pod strop, vedeny pod stropem místnostmi objektu, jedna vyvedena do místnosti s plyn. kotli / 2ks / a přes plynoměr G 6 se dělí na dvě přípojky s uzávěrem napojené na stáv. plyn. kotle. Druhá větev je dále vedena pod stropem podél zdi do haly, svedena dolů opatřena uzávěrem KK-25, dále vedena nad podlahou a napojena na hořákovou řadu s regulátorem stáv. zařízení.

Nový HUP : Hl. uz. KK50 bude napojen na stáv. STO plynoměr DN50, dále rozvod DN50 se dělí na dvě větve s uzávěrem DN25. Jedna NTO od uzávěru opatřena regulátorem B25 a napojena na plynoměr G10. Rozvod za plynoměrem DN50 je opatřen uzávěrem KK-50. Nová skříň HUP ocelová 800x1600x500mm bude opatřena nátěrem a označena značkou HUP.

Jedna větev STO DN25 je vyvedena se skříně HUP do objektu v chráničce, vyvedena pod strop 1NP vedena pod stropem podél zdi místnostmi objektu, dále vedena podél zdi halou svedena dolů opatřena uzávěrem Kk-25. Dále od uzávěru svedena nad podlahu vedena nad podlahou, vyvedena nahoru a napojena na stáv. hořákovou řadu s regulátorem stáv. zařízení.

Druhá větev NTO DN50 za plynoměrem z uzávěrem DN50 je vyvedena ze skříně v chráničce přes zeď do objektu, vyvedena pod strop 1NP. Dále rozvod plynu DN50  je veden pod strope 1NP místnostmi opatřen odbočkou přípojky DN32. Přípojka DN32 je vyvedena do místnosti se stáv. plyn kotli svedena dolů a napojena na stáv. rozvod plynu pro dva kotle. Dále rozvod DN50 vyveden do haly a dále opatřen odbočkou přípojky DN25. Přípojka DN25 vedena podél zdi halou svedena dolů opatřena uzávěrem KK-25, odbočkou se zátkou DN15, dále vyvedena nahoru opatřena uzávěrem KK-20 a přes plyn. hadici napojena na plyn. agregát ROBUR F1 21C.

Dále nový rozvod plynu ocel DN50-32 bude  veden  podél zdi halou / výška mezi 2,8 až 4m / a dělí se na tři přípojky. Tři přípojky DN25 v hale budou svedeny dolů opatřeny uzávěrem KK-25, odbočkou se zátkou DN15, vyvedeny od uzávěru nahoru a přes uzávěr KK-20 + hadice napojeny na plyn. teplovzdušný agregát. Dvě přípojky na plyn. teplovzdušný agregát  ROBUR F1 21C / 21KW, 2.43m3/h /, jedna na  plyn.  teplovzdušný agregát ROBUR F1 21 / 21KW, 2.43m3/. Všechny nové plyn. spotřebiče ROBUR budou v provedení turbo. Přívod vzduchu, odvod spalin, přívod větracího vzduchu,  bude vyveden ve třech případech nad střechu do venkovního prostoru, v jednom případě přes zeď do venkovního prostoru. ROBUR F1 21 s axiálním ventilátorem, ROBUR F1 21C s radiálním ventilátorem. Osazení agregátu, napojení, vyvedení potrubí přívodu vzduchu, odvodu spali, přívodu vzduchu pro větrání dle pokynů výrobce.

Po tlakové zkoušce bude rozvod plynu opatřen nátěrem. Rozvod bude proveden dle EN 1775, G 80003, G 70401, napojení regulátoru dle G 60901, umístění plynoměru dle G 93401.

TECHNICKÉ ÚDAJE : Palivo – zemní plyn 33.50 MJ/m3, tlak plynu STO 20 KPa, NTL 2.3 - 2 kPa.

Max. spotřeba plynu za 1 hod:  stáv.  plyn. kotle- 2ks                                 4.80  m3/hod.

nové plyn. spotřebiče-ROBUR                 2.43 m3/hod

nové plyn. spotřebiče-ROBUR                 2.43 m3/hod

nové plyn. spotřebiče-ROBUR                 2.43 m3/hod

nové plyn. spotřebiče-ROBUR                 2.43 m3/hod

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                       14.52  m3/hod

Stáv. roční spotřeba     2x kotel                                                                9000.00  m3/rok

Nová roční spotřeba     4x ROBUR                                                        15000.00 m3/rok

Celková roční spotřeba                                                                            24000 .00 m3/rok

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci :

Při provádění stavby budou dodrženy všechny platné předpisy a směrnice o ochraně zdraví pracujících, zvlášť při montáži potrubí na lešení ve výškách. Zvýšené opatrnosti musí být dbáno při křížení a souběhu s ostatními vedeními.

Montážní práce na rozvodu plynu bude provádět odborná firma jejíž pracovníci musí splňovat odbornou a zdravotní  způsobilost z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení – zemní plyn, na základě zpracovaného technologického postupu montáže. Montáž ve výškách bude prováděna z trubkového lešení. Ochrana proti pádu bude kolektivním zajištěním při osazování potrubí a svařování. Nátěrové práce potrubí / bez konců pro svařování / budou prováděny na podlaze objektu, nátěry svařovaných spojů na lešení po provedení předepsaných zkoušek.

Při provádění stavebních a montážních prací  STL, NTL plynovodu musí být dodrženy požadavky EN 1775, G 70401, vyhlášky č. 324/90 o bezpečnosti práce a tech.  zařízení při stavebních pracích, předpisy pro svařování ČSN 050610, 050630,  ostatní předpisy a vyhl. č. 48/1982 sb.

NTO plynovod je navržen z trubek ocelových DN 50 – 20, STO z trubek ocelových DN25. Veškeré trubní rozvody, uchycení, armatury musí mít doklad o shodě pro zemní plyn. Tlaková zkouška NTO / MOP 2 KPa /, STO / MOP 20 KPa / plynovodu / zkouška pevnosti, těsnosti / dle EN 1775 č. 6.5.2,  zkušební médium vzduch. Zkouška pevnosti dle č. 6.5, zkouška těsnosti dle č. 6.6 a  zkouška při vpuštění plynu dle č. 6.7.  Zkouška pevnosti bude současně provedena se zkouškou těsnosti za shodného zkušebního tlaku, vzduchem dle č. 6.5.3. Bude provedena výchozí revize a veden montážní deník.