TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1 SO01 BUDOVA ZŠ A MŠ

D.1.4.1 vytápění

Název stavby:			ZŠ A MŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY

Místo stavby:			pozemky. parc. č. st. 133, 3140/14, k. ú. Rašovice u Bučovic

Investor:                                       Obec Rašovice, č. p. 91, 685 01 Rašovice

Zodpovědný projektant:	Ing. Petr Poláček, č.a.: 1005117

SEZNAM PŘÍLOH:

D.1.4.1-01                 	 PŮDORYS 1.NP a SCHÉMA ZAPOJENÍ

D.1.4.1-02                  	 PŮDORYS 2.NP

D.1.4.1-03         PŮDORYS 3.NP

D.1.4.2-04         SCHÉMA OTOPNÝCH TĚLES

PARÉ:

1. ÚVOD:

Cíl projektu

Úkolem projektu je vyřešit návrh stavebních úprav MŠ, ZŠ a to za předpokladu vlastního zdroje tepla kaskády dvou plynových kondenzačních kotlů. Otopné plochy budou tvořeny otopnými tělesy a podlahovým vytápěním.

Podklady pro vypracování projektu:

1.  Stavební část projektové dokumentace

2.  Použité normy:

- ČSN  06 0210 – Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

- ČSN  06 0310 – Ústřední vytápění – projektování a montáž

- ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

- ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov

- Typizační směrnice STÚ  -  Nízkoteplotní otopné soustavy

3. Výpočtové programy: PROTECH.

Popis objektu:

Vyplývá ze stavební části projektu. Jedná se o dvoupodlažní objekt, s využívaným podkrovím. Objekt má sedlovou valbovou střechu. Obvodové konstrukce jsou tvořeny z CPP (stávající) a keramické tvárnice s vatou (nové). Podlaha je nová zateplená. Střecha bude tepelně izolována s tepelnou izolací.

2. VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT, ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Výpočtové součinitele prostupu tepla:

Obvodové zdivo stáv.	………………………………	U = 1,125 W/(m2.K)

Obvodové zdivo nové	………………………………	U = 0,19 W/(m2.K)

Podlaha přilehlá k zemině	………………………	U = 0,38 W/(m2.K)

Střecha	……….…………………………..….	U = 0,15 W/(m2.K)

Okna  	  	…….………………………….……		U = 1,0 W/(m2.K)

Dveře 	  	…….………………………….……		U = 1,2 W/(m2.K)

Tepelná ztráta:

Venkovní teplota			………………	- 12°C

Charakteristické číslo budovy	………………	8 Pa0,67

Tepelná ztráta				………………	35,01 kW

Vnitřní teplota 				………	20°C

Požadavek pro ohřev TV (výkon vložky ohřívače) ..	24 kW

Předpokládaná roční spotřeba pro ÚT  ………..	 	85,35 MWhod

Předpokládaná roční spotřeba plynu	……………….	8 582 m3

Zabezpečovací zařízení :

Kotel v sobě má zabudovanou expanzní nádobu o objemu 10l, ta ale nedostačuje potřebám soustavy, a proto bude třeba instalovat EN 50/6 o objemu 50l a ta stačí pro řešenou otopnou soustavu.

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:

Systém vytápění celého objektu bude teplovodní s nuceným oběhem. Bude se skládat z otopných těles.

Zdroj tepla:

Zdrojem tepla bude kaskáda dvou nástěnných plynových kondenzačních kotlů v provedení turbo, každý o modulačním výkonu 2,4-24,0 kW. Kotle budou umístěny v technické místnosti č. 1,16, kotle musí být vhodné pro sestavování do kaskády.

Odvod spalin bude zajištěn koaxiálním systémovým odkouřením od výrobce kotlů o průměru 125180mm, nad střechu objektu přes stávající komínové těleso.

Pro ohřev TV bude sloužit OHŘÍVAČ TV O OBJEMU 200l umístěný v technické místnosti, ohřívač bude napojen na stávající plynový kotel, která zajistí možnost nezávislého ohřevu. TV bude ohřívána stávajícím plynovým kotlem.

Pro ohřev TV a vytápění bude složit kaskáda dvou plynových kotlů, který bude dodávat teplo přes rozdělovač do 4 větví.

- OT 1.NP, 70/50°C DN25; 2) PODL. TOPENÍ, 45/35°C DN32; 3) OT 2.NP, 70/50°C DN25 a  4) REZERVA, 70/50°C DN32

Provoz kotlů bude automatický, dle ekvitermního termostatu s venkovním čidlem a s týdenním programem. Pro deregulaci teploty budou sloužit termostatické hlavice v jednotlivých místnostech.

Každá větev bude moci být řízena dle ekvitermi a s časovým programem.

Provozní, poruchové a havarijní stavy budou signalizovány na panelu regulace.

Umístění kotle, odkouření, regulace a schéma zapojení je patrné z výkresové dokumentace.

Systém bude před uvedením do provozu a napojením na nové kondenzační kotle proplachován a odkalován až do vyčištění systému. Systém bude naplněn směsí demineralizované a změkčené vody tak, aby plnící voda odpovídala parametrům daným výrobcem kotlů. Pro potřebu dopouštění systému v průběhu provozu bude sloužit instalovaná úpravna vody, viz níže.

Základní parametry topné vody:

## Teplotní spád v okruhu otopných těles  	                          70/50C

## Teplotní spád v okruhu podl. Topení     	                          45/35C

Nastavení čerpadla KOTLE:

Max. průtok Q ............................................................	2,10 m3/hod

Max. tlaková ztráta .....................................................	36,0 kPa

Stupeň nastavení  …………………………………....  	dle p

Minimální přetlak otopné vody v systému ……….…	80 kPa

Maximální přetlak otopné vody v systému …………	250 kPa

Otevírací tlak pojistného ventilu ……………………	300 kPa

Přívod a úprava vody:

Dopouštění vody do otopné soustavy je provedeno přes oddělovací armaturu DN20.

Parametry vody ve vodovodním řadu:

Pro provoz systému musí být dle dodavatele zdroje tepla dodrženy následující požadavky na kvalitu vody: pH 6,5-8,5, obsah chloridů menší než 50 mg/l a tvrdost 0,5 až 11 °dH, konduktivita menší než 500 S/cm.

Protože je voda v dané oblasti velmi tvrdá a neodpovídá daným požadavkům, bude dopouštění do systému ÚT v případě potřeby provedeno přes AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVACÍ FILTR.

Rozvod potrubí:

Rozvody potrubí budou navrženy měděné. V jednotlivých místnostech bude rozvod veden v podlaze. Trasy vedení a dimenze jednotlivých úseků jsou zřejmé z výkresové dokumentace. Dimenze připojovacího potrubí k jednotlivým otopným tělesům bude Cu 15x1. Potrubí v podlaze a zdech bude opatřeno návlekovou izolací min. tl. 15 - 25 mm. V technické místnosti a na rozvodech bude potrubí také tepelně chráněno izolací tl. 25 mm s Al. Spádování potrubí umožní jejich odvzdušnění a vypuštění.

Otopná plocha:

V místnosti 1.13 jsou navrženy podlahové konvektory s ventilátorem s bočním připojením. Tělesa budou opatřena termostatické ventily a uzavírací šroubení.  Konvektory budou řízeny dle termostatu.

V místnostech jsou navržena ocelová desková tělesa VK – se spodním pravým připojením. Tělesa budou opatřena integrovanými připojovacími armaturami Vekolux (1/2“-rohový) a termostatickými hlavicemi.

V koupelnách a šatnách budou osazena trubková otopná tělesa Koralux Rondo Max, která budou rovněž opatřena termostatickými hlavicemi. Na trubkových tělesech budou osazeny termostatické ventily a uzavírací šroubení.

V místnostech s podlahovým vytápěním je nutno umisťovat nábytek a zařízení na nožkách, aby nebylo bráněno sálání tepla z podlahy.

Velikosti, umístění a zaregulování jednotlivých otopných těles a podlahových smyček je patrné z výkresové dokumentace.

Základní údaje o navrženém systému podlahového topení:

Pro podlahové vytápění v budou použity trubky z materiálu Polybuten, průměr a označení trubky je HR – PB DD 15 x 1,5. Skříň rozdělovací stanice podlahového vytápění GT-VKM s dvířky bude umístěna v místnosti 110, 206, 301 a 310a. Uvnitř skříně bude instalována rozdělovací stanice GTF-VSS.  Niku pro skříň zajistí profese stavba.

Trubky budou osazeny na  systémové polystyrénové desce v roztečích 150/225 mm, okrajové zóny v rozteči 4x75 mm (kolem oken). Mezi polystyrénovou deskou a potrubím bude položena difúzní folie.

Délky jednotlivých topných okruhů jsou zřejmé z výkresové dokumentace. Zaregulování bude provedeno na požadované průtoky uvedené ve výkresové dokumentaci.

Topné trubky budou upevněny na systémové desky a zality anhydritovým potěrem.

Topné smyčky jakožto dilatační celky budou ohraničeny dilatační páskou. Při průchodu potrubí mezi jednotlivými místnostmi bude potrubí umístěno v ochranné trubce.

Montáž podlahového vytápění:

Projekt montáž nepředepisuje vzhledem k tomu, že bude součástí dodávky vyškolené firmy.

MaR + ELEKTROINSTALACE

Provedení rozvodů

Motorické rozvody budou provedeny kabely CYKY v trase od rozvaděče pevně na stěnách v el. instalačních žlabech popř. trubkách nebo lištách.

Rozvody měření a regulace budou provedeny stíněnými kabely JYTY, J-Y/ST/Y a kabely CYKY. Kabely budou uloženy ve společných trasách s motorickými rozvody.

Řídící systém

Pro systém MaR je navržena regulátor od dodavatele kotle, pro řízení kaskády dvou kotlů a 3x směšované větve, vis schéma níže, prvky regulace a, El. rozvaděč a prokabelovaní je součástí profese elektro. Regulátor bude umístěn v rozvaděči spolu s ostatními jistícími a ovládacími prvky zařízení (čerpadla, ventily atd.).

Řízení kotle

Výkon kotle je řízen podle požadovaného množství tepla otopné soustavy. Z  kotle je do systému MaR vyvedena signalizace poruchy kotle.

Ohřev TV

Pro ohřev TV je použit zásobníkový ohřívač. Řídící systém snímá teplotu v ohřívači a na základě požadavku spouští nabíjecí čerpadlo. Cirkulační čerpadlo je spínáno podle časového programu.

- NAKLÁDANÍ S ODPADY:

Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a souvisejících právních předpisů. Seznam odpadů je uveden včetně katalogových čísel v příloze č. 1 §1 - Katalog odpadů vyhlášky 381/2001 Sb. Odpad vzniklý při stavbě bude tříděn a likvidován dle své povahy. Odpad bude předán k likvidaci oprávněné osobě. Při stavební činnosti musí být zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním a musí být předány provozovateli zařízení k využití odpadů. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný. Upozorňujeme, že odpadní dřevo opatřené ochranným nátěrem nelze spalovat, ale musí být předáno pouze oprávněné osobě.

S nebezpečnými odpady musí být nakládáno dle jejich skutečných vlastností a musí být odstraněny v zařízeních k tomu určených. O vzniku a způsobu nakládání s odpady musí být vedena evidence odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

| Tabulka zatřídění odpadů: |  |
| --- | --- |
| Kód odpadu | Název |
| 170101 | Beton |
| 170102 | Cihly |
| 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 |
| 170201 | Dřevo |
| 170202 | Sklo |
| 170203 | Plasty |
| 170302 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 |
| 170405 | Železo a ocel |
| 170504 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 |
| 170604 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly |
| 150102 5010250102 | Plastové obaly |

- ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

- po dobu realizace stavby budou na staveništi dodržovány bezpečnostní předpisy stanovené vyhláškou 48/1982 Sb. „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení“, na ni navazující právní předpisy, např. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce při stavebních pracích, vyhlášky 192/2005 Sb., 268/2009 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády 362/2005 Sb. Je nutné také respektovat Zákoník práce 262/2006 Sb.

- během výstavby budou respektovány požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zejména se dle tohoto zákona bude dbát na:

  - splnění požadavků na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, na organizaci práce a na pracovní postupy

  - použití bezpečnostních značek, značení a signálů

  - odborná způsobilost jednotlivých účastníků výstavby

  - technická způsobilost zařízení

  - plnění povinností zadavatele, zhotovitele stavby, fyzických osob a koordinátora výstavby

- pro práce ve výškách budou přijata a provedena opatření proti pádu do hloubky nebo pádu z výšky, propadnutí a sesutí dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

- pracovníci jsou povinni dodržovat pořádek a bezpečnostní předpisy, musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami a pracovními prostředky, které jsou adekvátní možnému ohrožení na zdraví při provádění jednotlivých dílčích činností

- staveniště bude zřetelně označeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných osob

4. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE :

PLYNOINSTALACE:

- Přívod plynu 2,0 kPa k plynovému kotli

VODOVOD:

- kotel připojit na rozvod studené vody pro doplňování systému (přes oddělovač)

KANALIZACE:

- přepad pojistného ventilu kotle napojit kontrolovatelně přes sifon na kanalizaci

- odvod kondenzátu z kotle a kouřovodu dopojit na kanalizaci

MaR a ELEKTROINSTALACE (vis výše podrobný popis):

- 2x zásuvku v technické místnosti 230V 50Hz

- dopojení  a řízení na elektro kaskády dvou kondenzačních kotlů

- dopojení  a řízení 4 větví, 3 větve vytápění směšovaná + 1x rezerva;

- dopojit venkovní čidlo na severní fasádě

STAVEBNÍ ČÁST :

- zapravit drážky pro napojení otopných těles a průrazy přes stropy a stěny

5. ZÁVĚR :

Na základě vypočtených tepelných ztát je navrženo ústřední vytápění objektu. Před provedením topné a tlakové zkoušky bude provedeno hydraulické vyvážení soustavy (nastavení na armaturách). Přepouštěcí ventil u kotle bude na staven na 250 mbar.

Případné změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem.

# Ve Vyškově dne 16.11. 2021

# Vypracoval :  Ing. Petr Poláček, č.a.: 1005117