## Rekapitulace
Rozpočet stavebního objektu:
Stavba: | Elektroinstalace
Objekt: | PPO Znojmo -
Rekapitulace montážních prací
Revize, PD, Zaměření | [5 empty] | 0
Osvětlení | [5 empty] | 0
Elektroinstalace | [5 empty] | 0
Pomocné práce | [5 empty] | 0
Dopravné + přesun |  | 1% | (z pol.elektroinstalace) |  |  | 0
Celkem: | [5 empty] | 0
Celkem (dodávka + montáž + revize) : |  |  |  | 0 | (bez DPH)
|  |  |  | 0 | vč. DPH
Revize, projektová dokumetace koordinace:
[5 empty] | Množství | MJ | Cena | Celkem
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů vč.revizní zprávy |  |  |  |  | 30 | hod |  | 0
Koordinace prací elektro s ostat.profesemi |  |  |  |  | 3 | hod |  | 0
Dokumentace DSPS elektroinstalace DWG+PDF |  |  |  |  | 20 | hod |  | 0
Geodetické zaměření přípojky elektroinstalace |  |  |  |  | 0 | ks |  | 0
Zaškolení obsluhy |  |  |  |  | 3 | hod |  | 0
Součet: | [7 empty] | 0
Pomocné stavební práce - vrtání, sekání, průrazy, otvory SDK apod |  |  |  |  | 20 | hod |  | 0
Odvoz suti zajistí stavba
Dodavatel se zavazuje překontrolovat výkaz výměr s projektovou dokumentací.
Případné nesrovnalosti bude konzultovat s investorem (zástupcem investora) nebo s dodavatelem stavby.

## Svítidla
Osvětlení
|  |  |  | Montážní práce |  | Materiál
|  | Množství | MJ | Cena | Celkem | Cena | Celkem
1 | Svítidlo A | 111 | ks |  | 0 |  | 0
max. příkon 112W
pouzdro z tlakově litého hliníku
Venturiho vzduchové trysky pro řízení teploty
kryt s odolností UV z polmethylakrylátu
svetělný tok min. 1686lm
min. účinnost svítidla 151 lm/W
teplota chromatičnosti 4000K
životnost LED 100 000 hod, max. snížení světelného toku 85% počáteční hodnoty
okolní teplota -10 až + 60 °C
třída ochrany SC1, stupeň krytí IP66
počet svítidel na proudový chránič B16 - 16ks
rozměr max. 540x470x77mm
požadavek na možnost výměny jednotlivých prvků
2 | Svítidlo B | 4 | ks |  | 0 |  | 0
max. příkon 34W
korpus s UV stabilizací
celkový světelný tok svítidla min. 5194lm
kryt s odolností UV- vnější povrch hladký pro snadné čištění
okolní teplota -30 až + 40 °C
rozměr max. 1260x120x50mm
difuzor se samozhášivého materiálu s UV stabilizací
požadavek na možnost výměny jednotlivých prvků
3 | Svítidlo B1 | 17 | ks |  | 0 |  | 0
max. příkon 47W
korpus s UV stabilizací
celkový světelný tok svítidla min. 5194lm
kryt s odolností UV - vnější povrch hladký pro snadné čištění
okolní teplota -30 až + 40 °C
rozměr max. 1260x120x50mm
difuzor se samozhášivého materiálu s UV stabilizací
požadavek na možnost výměny jednotlivých prvků
4 | Svítidlo C | 39 | ks |  | 0 |  | 0
max. příkon 33W
korpus z Al profilu
celkový světelný tok svítidla min. 3600lm
rozměr max. 1195x295x12mm
optická část sendvič z PMMA materiálů
5 | Příslušenství pro svítidlo C - Rám pro přisazenou montáž | 39 | ks |  | 0 |  | 0
6 | Svítidlo N1 - nouzové exit max. 5W, autonomita min. 3h, IP65, autotest | 26 | ks |  | 0 |  | 0
7 | Svítidlo N2 - max. 2W, autonomita 3h, IP65, autotest | 14 | ks |  | 0 |  | 0
8 | Svítidlo N3 - max. 5W, min. 433lm při výpadku, autonomita min. 3h, IP65, autotest | 4 | ks |  | 0 |  | 0
9 | Svítidlo N4 - max. 5W, min. 475lm při výpadku, autonomita min.1h, IP65, autotest, COLD | 2 | ks |  | 0 |  | 0
10 | Svítidlo VO - Cripto medium, LED 9583lm-4000k-CRI 80, IP65, 73W | 5 | ks |  | 0 |  | 0
dle stávajícího typu v areálu
11 | Příslušenství pro svítidlo VO - pr60/reflektor | 5 | ks |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| Součet celkem bez DPH |  | 0

## Elektroinstalace
Výpis elektroinstalace
|  |  |  | Montážní práce |  | Materiál
|  | Množství | MJ | Cena | Celkem | Cena | Celkem
1 | Trubka pevná střed.mech.odolnost 4025_LA včet.spojek a kolen - 2m - tmavě šedá | 78 | m |  | 0 |  | 0
2 | Závěsná konstrukce pro vedení a montáž svítidel - kompletní vč.příslušenství (CD profil) | 65 | m |  | 0 |  | 0
3 | Příchytka na traverzu - spona pro montáž trubky na traverzu CLIP1300 | 109 | ks |  | 0 |  | 0
4 | Příchytka na traverzu - pro montáž závitové tyče - montáž na I profil, např DZM9 | 129 | ks |  | 0 |  | 0
5 | Závitová tyč 8mm - pozink | 30 | ks |  | 0 |  | 0
6 | Krabice A-BOX 040 - včetně svorkovnice | 120 | ks |  | 0 |  | 0
7 | Kabel CYKY-J,O 3x1,5 ulož. volně | 350 | m |  | 0 |  | 0
8 | Kabel CYKY-J 5x1,5 ulož. volně | 199 | m |  | 0 |  | 0
9 | Kabel CYKY-J 5x2,5 ulož. volně | 178 | m |  | 0 |  | 0
10 | Demontáž stávajícího osvětlení - nutná koordinace s investorem | 222 | ks |  | 0 |  | 0
11 | Nutná plošina nůžková elektrická k demontáži osvětlení, demontáže nad stroji | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
12 | Drobný pomocný materiál - vruty, šrouby, svorky apod. | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
13 | Montážní plošina do 10m - elektrická | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
14 | Úprava a doplnění včetně zapojení ve stávajícíh rozvaděčích | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
15 | Závěsný řetízek 10x31mm, pozinkovaný, průměr drátu 2,2mm | 1120 | m |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| Součet celkem bez DPH |  | 0