## Vstupy modul 1,2
Belegung Filter DSH - Pardubice TSX 37 Micro
Klemme | Eingang | Kommentar TSX DMZ 28DR Modul 1/2
Svorka | Vstupy | Komentář
1 | % I 1.0 | Kontakt Steuerung Ein
Filtr zapnut
2 | % I 1.1 | Betrieb Grobfüllerschnecke
|  | Hrubý prach šnek provoz | M5
3 | % I 1.2 | Störung Grobfüllerschnecke
|  | Hrubý prach šnek porucha | M5
4 | % I 1.3
5 | % I 1.4
6 | % I 1.5 | Betrieb Zellenradchleuse unter Filter
|  | Turniket provoz | M3
7 | % I 1.6 | Störung Zellenradchleuse unter Filter
|  | Turniket porucha | M3
8 | % I 1.7 | Betrieb Feinfüllerschnecke
|  | Jemný prach šnek provoz | M4
9 | % I 1.8 | Störung Feinfüllerschnecke
|  | Jemný prach šnek porucha | M4
10 | % I 1.9 | Betrieb Filterschnecke
|  | Šnek ve filtru provoz | M2
11 | % I 1.10 | Störung Filterschnecke
|  | Šnek ve filtru porucha | M2
12 | % I 1.11
13 | % I 1.12
14 | % I 1.13 | Frischluftklappe 1 Auf ( 120°C )
|  | Klapka studeného vzduchu 1 otevřena ( otvírá při 120°C ) | M6
15 | % I 1.14 | Frischluftklappe 1 Zu
|  | Klapka studeného vzduchu 1 zavřena | M6
16 | % I 1.15 | Frischluftklappe 1 Störung
|  | Klapka studeného vzduchu 1 porucha | M6
17 |  | +24 VDC
18 |  | 0 VDC
19

## Výstupy modul 1,2
Belegung Filter DSH - Pardubice TSX 37 Micro
Klemme | Ausgang | Kommentar TSX DMZ 28DR Modul 1/2
Svorka | Výstupy | Komentář
20 | % Q 2.0 | Entstaubung Start
|  | Start filtr ventilaátor | M1
21 |  | +24 VDC oder ( nebo ) 230 VAC
22 | % Q 2.1 | Grobfüllerschnecke
|  | Hrubý prach šnek | M5
23 | % Q 2.2
24 | % Q 2.3 | Feinfüllerschnecke
|  | Jemný prach šnek | M4
25 |  | +24 VDC oder ( nebo ) 230 VAC
26 | % Q 2.4
27 | % Q 2.5 | Zellenradchleuse unter Filter
|  | Turniket | M3
28 | % Q 2.6 | Filterschnecke
|  | Šnek ve filtru | M2
29 | % Q 2.7 | Abreinigung
|  | Regenerace | :71
30 |  | +24 VDC oder ( nebo ) 230 VAC
31 | % Q 2.8 | Frischluftklappe 1 Auf ( 120°C )
|  | Klapka studeného vzduchu 1 ( otvírá při 120°C ) | M6
32 | % Q 2.9 | Frischluftklappe 1 Zu
|  | Klapka studeného vzduchu 1 zavírá | M6
33 | % Q 2.10 | Frischluftklappe 2 Auf ( 125°C )
|  | Klapka studeného vzduchu 2 ( otvírá při 125°C ) | M8
34 | % Q 2.11
35 |  | +24 VDC oder ( nebo ) 230 VAC

## Vstupy modul 3,4
Belegung Filter DSH - Pardubice TSX 37 Micro
Klemme | Eingang | Kommentar TSX DMZ 28DR Modul 3/4
Svorka | Vstupy | Komentář
1 | % I 3.0 | Frischluftklappe 2 Auf ( 125°C )
|  | Klapka studeného vzduchu 2 otevřena ( otvírá při 125°C ) | M8
2 | % I 3.1 | Frischluftklappe 2 Zu
|  | Klapka studeného vzduchu 2 zavřena | M8
3 | % I 3.2 | Abreinigung OK
|  | Regenerace OK | :51
4 | % I 3.3 | Abreinigung Betrieb
|  | Chod Regenerace | :52
5 | % I 3.4 | Diferenc druck OK
|  | dP Filtru OK | :82
6 | % I 3.5 | Druckwächter
|  | Hlídač tlaku vzduchu od kompresoru | :81
7 | % I 3.6 | Drosselklappe Auf
|  | Komínová klapka otevřena | M7
8 | % I 3.7 | Drosselklappe Zu
|  | Komínová klapka zavřena | M7
9 | % I 3.8 | Drosselklappe Störung
|  | Komínová klapka porucha | M7
10 | % I 3.9 | Betrieb Exhauster
|  | Ventilátor provoz | M1
11 | % I 3.10 | Störung Exhauster
|  | Ventilátor porucha | M1
12 | % I 3.11 | Pneumatik ventile OK
|  | Funkce ventilu OK | :84
13 | % I 3.12 | Abreinigung sekcion OK
|  | Funkce komor OK | :85
14 | % I 3.13
15 | % I 3.14
16 | % I 3.15 | Sicherheitsthermostat ( 150°C )
|  | Bezpečnostní termostat ( 150°C ) | BT2
17 |  | +24 VDC
18 |  | 0 VDC
19

## Výstupy modul 3,4
Belegung Filter DSH - Pardubice TSX 37 Micro
Klemme | Ausgang | Kommentar TSX DMZ 28DR Modul 3/4
Svorka | Výstupy | Komentář
20 | % Q 4.0 | Drosselklappe Auf
|  | Komínová klapka otvírá | M7
21 |  | +24 VDC oder ( nebo ) 230 VAC
22 | % Q 4.1 | Drosselklappe Zu
|  | Komínová klapka zavírá | M7
23 | % Q 4.2 | Drosselklappe 15%
|  | Komínová klapka otevřena 15% | BQ1
24 | % Q 4.3 | Freigabe Brenner
Závislost pro hořák
25 |  | +24 VDC oder ( nebo ) 230 VAC
26 | % Q 4.4
27 | % Q 4.5
28 | % Q 4.6 | Reserve
Rezerva
29 | % Q 4.7 | Reserve
Rezerva
30 |  | +24 VDC oder ( nebo ) 230 VAC
31 | % Q 4.8 | Reserve
Rezerva
32 | % Q 4.9 | Reserve
Rezerva
33 | % Q 4.10 | Reserve
Rezerva
34 | % Q 4.11 | Reserve
Rezerva
35 |  | +24 VDC oder ( nebo ) 230 VAC

## Vstupy modul 6
Belegung Filter DSH - Pardubice TSX 37 Micro
| Eingang | Kommentar TSX AEZ 801 Modul 6
| Vstupy | Komentář
| % IW 6.0 | Temperatur Filtereingang | 0 - 400°C
|  | Teplota na vstupu filtru |  | BT1
% IW 6.1
| % IW 6.2 | Unterdruck Weißtrommel | 0 - 500 Pas
|  | Podtlak v sušícím bubnu |  | BP1
| % IW 6.3 | Stellgrad Drosselklappe | 0 - 100%
|  | Poloha komínové klapky |  | M7
| % IW 6.4 | Differenzdruck Filter | 0 - 4000 Pa
BP2
| % IW 6.5 | Amperemeter Exhauster | 0 - 300 Amp
|  | Ampérmetr ventilátor |  | M1
% IW 6.6
% IW 6.7

## Cena
Obj.číslo | Název | j.cena | Ks | Celkem
TSX3721101 | napájení 24VDC, slot pro PCMCIA paměť a komunikaci | 12980 | 1 | 12980
TSXDMZ28DR | 16 vstupů 24VDC, 12 relé výstupů se svorkovnicí / plný formát | 10990 | 2 | 21980
TSXAEZ801 | 8 anal. napěťových vstupů ±10V, 0÷10V, 11 bitů + znaménko, | 9990 | 1 | 9990
TSXRAZ01 | Kryt prázdné pozice (balení obsahuje 5ks) | 450 | 1 | 450
TSXFPP20 | Karta PCMCIA FIPWAY | 12980 | 1 | 12980
TSXFPCG010 | Kabel pro TSX FPP délky 1m pro PCMCIA | 2800 | 1 | 2800
TSXFPACC4 | Odbočka na sběrnici FIP IP65 | 3940 | 1 | 3940
TSXPLP01 | Baterie pro zálohování paměti RAM | 450 | 1 | 450
65570
Cena je přibližná je si zapotřebí požádat o nabídku