TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.3 - Zdravotně technické instalace

Název stavby:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA POPŮVKY, ŠKOLNÍ 63/9

NÁSTAVBA, DOSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY

Místo stavby:			POPŮVKY, ŠKOLNÍ 63/9

Investor:                                 OBEC POPŮVKY, NÁVES 32/25, 664 41 POPŮVKY

Zodpovědný projektant:	Ing. Petr Poláček, ČKAIT: 1005117

Projektant:	Ing. Petr Poláček

Stupeň:	DPS

SEZNAM PŘÍLOH:

D.1.4.3-00                     TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.3-01                 	 PŮDORYS  1.PP-1.NP

D.1.4.3-02                 	 PŮDORYS  2.NP

D.1.4.3-03                 	 PŮDORYS  3.NP

D.1.4.3-04                 	 SCHÉMA KANALIZACE

Pare  číslo:

A. ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

1. ÚVOD:

Cíl projektu

Projekt řeší vnitřní rozvody studené, teplé a cirkulační vody, vnitřní splaškovou kanalizaci při stavebních úpravách a nástavbě objektu. Vodovodní a kanalizační přípojky jsou stávající a nebude do nich zasahováno. Rozvody v řešeném objektu budou napojeny na stávající rozvody vody a kanalizace. V řešené části objektu budou nové učebny pro 60 dětí + 6 zaměstananců a jejich hygienické zázemí pro žáky a úklid školy. Umístění jednotlivých zařizovacích předmětů a dimenze potrubí jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

Podklady pro vypracování projektu:

1.  Stavební část projektové dokumentace

2.  Použité normy:

- ČSN  73 6660 – Vnitřní vodovody

- ČSN  75 6760 – Vnitřní kanalizace

- ČSN 736730 – Zkoušení kanalizace

- ČSN 75 6081 – Žumpy - navrhování

3. Technické podklady:

Popis objektu:

Vyplývá ze stavební části projektu. Jedná se o nástavbu 2.a 3. podlaží objektu základní školy, kde střecha objektu a s ní celé 2. a 3.NP bude rekonstruováno.

- VODOINSTALACE

Popis řešení vodovodu:

Vodovodní přípojka je stávající ukončena v suterénu objektu.

Rozvody pitné vody pro námi řešenou část objektu budou napojeny na stávající rozvody v suterénu objektu za vodoměrem a bude zde vyvedeny nové stupačky.

V objektu bude nově rozvedena požární vody z materiálu pozink a osazeny nové hydranty, požární potrubí bude v suterénu vysazeno za vodoměrem a osazeno trubním oddělovačem DN40 s atestem pro oddělení pitné a požární vody.

V objektu bude instalován v 1.NP v TM nový NEPŘÍMO OHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK TV OBJEM 208l.

V objektu bude instalován ve  3.NP v TM nový nepřímo topný ohřívač TV o objemu 208l.

V jednotlivých třídách v 2. a 3. NP bude ohřev zajištován ZÁVĚSNÝ EL. OHŘÍVAČ TV POD UMYVADLO, OBJEM 5l, PŘÍKON 2,0kW 1 PE-N 230/50.

Z ohřívače je rozvedeno potrubí teplé a cirkulační vody. Osazení potrubí studené a teplé vody bude provedeno dle výkresové dokumentace.

Rozvody vody budou provedeny z potrubí PP-RCT s tepelnou izolací tl. min 15/25 mm.

Rozvody budou vedeny ve dvou drážkách ve zdivu. V jedné bude vedeno potrubí studené, ve druhé potrubí teplé a cirkulační potrubí vody. Při vedení v drážce ve stěně budou uložena potrubí nad sebou od spodu následovně: studená, cirkulace a teplá.

Rozvody budou vedeny v podlaze a ve zdivu. Potrubí má velkou tepelnou roztažnost, proto je nezbytné zajistit dilatace v ohybech a izolaci. Trasy a dimenze jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

Tlaková zkouška bude provedena podle ČSN 73 6660 – vnitřní vodovody. O tlakové zkoušce bude pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci. Zkušební tlak bude 1,6 násobek    maximálního provozního tlaku, min. 1,2 MPa. Při provádění tlakových zkoušek plastového potrubí je nutno počítat s dotvarováním.

Po dokončení rozvodů bude systém propláchnut, desinfikován a bude provedena tlaková zkouška.

Průměrná potřeba vody: stávající

Průměrná denní spotřeby vody Qp

66 osoby = 40 l / osobu  2640 l/den

Maximální denní spotřeba vody

Qm = Qp * kp = 2640 * 1,35 = 3 564 l/den

Maximální hodinová potřeba vody

Qh = Qp * kh = (3 564 * 1,8 ) = 6 415 l/den = 802 l/hod

Roční spotřeba vody:

2,64 m3 *200 = 528m3/rok

Z toho TV 176 m3/rok.

Max. potřeba požární vody: je zvažováno s maximálním možným současným použitím 1 hydrantu = 2 . 0,3 l/s = 0,6 l/s.

Pozn.: Nepočítá se s možností současného odběru vody pro požární vodovod a ostatní odběr.

3.  KANALIZACE

Popis řešení vnitřní splaškové kanalizace:

Domovní vedení splaškové kanalizace

Domovní splašková kanalizace je napojena do kanalizační šachty. Z šachty jsou splaškové vody odvedeny do veřejné splaškové kanalizace pomocí přípojky splaškové kanalizace. Odpadní vody odtékající z objektu mají charakter běžných komunálních odpadních vod.

Množství splaškových vod: viz výše spotřeba vody

Projekt řeší napojení nástavby objektu školy na stávající areálovou kanalizaci,  stupačky splaškové kanalizace v budou řešeny plastovým potrubím HT (s útlumem hluku). Kanalizační rozvody budou vedeny od jednotlivých zařizovacích předmětů v SDK stěnách a v konstrukci stropu do přízemí a vyvedeny zemí ven z objektu, kde budou v místech ohybů osazeny revizní šachty a napojeny na stávající areálovou splaškovou kanalizaci.

Nové i stávající stupačky kanalizace budou odvětrány dle projektové dokumentace, osazením ventilační hlavice na střechu a nebo osazením přivzdušňovacího ventilu.

Provedení kanalizace bude ve smyslu ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky) a          ČSN 75 6760 (Vnitřní kanalizace), ČSN EN 1610 (Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení) a Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.

Pro realizaci a provozování platí všeobecné podmínky správce a provozovatele kanalizačního řadu - podle pokynů VaK.

Stoupací kanalizační potrubí bude vyvedeno nad střechu a osazeno odvzdušňovací hlavicí, v nevytápěném prostoru izolováno.

Na stoupacím potrubí bude v přístupných místech osazen čistící kus DN110.

Vnitřní připojovací a odpadní potrubí bude provedeno v potrubí PP HT, svodné vnitřní i venkovní potrubí bude provedeno z materiálu KG.

Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena ve smyslu ČSN 73 6760. O provedení zkoušky bude proveden protokolární zápis, který bude potvrzen investorem a předložen při kolaudaci.

Trasy, dimenze rozvodů a umístění zařizovacích předmětů jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

Popis řešení dešťové kanalizace:

Dešťové vody budou svedeny ze střechy objektu do stávajících dešťových svodů klempířskými výrobky, plocha střechy se nezmění.

Množství dešťových vod:  nezvyšuje se množství odvodněných ploch – k navýšení nedojde. Likvidace dešťových vod bude probíhat stávajícím způsobem. Napojené do areálové dešťové kanalizace, která vede do vodoteče.

V objektu není možno zasakovat dešťové vody z důvodů nevyhovujících hydrogeologických podmínek na pozemku a možné ohrožení stávajících objektů, které jsou v bezprostřední blízkosti řešeného objektu a to především po spádu pozemku, dešťové vody by po vrstevnici tekly přímo pod tyto objekty, především objekt Sokolovny v bezprostředním sousedství řešeného objektu.

Průchod stěnou

K průchodu stěnou apod. jsou vhodná pískovaná hrdla nebo šachtové zděře. Vliv nestejného sedání potrubí a stěny se  bude eliminovat použitím krátkých kusů trubek (0,5 až 1 m) zaústěných do průchodky. Spoj blízko průchodu se při sedání chová jako kloub, který zabrání nadměrnému namáhání trubek.

Případné změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem.

4. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE:

STAVBA

- zajistit průrazy pro odvzdušňovací potrubí kanalizace přes střechu

- zajistit průrazy pro prostup potrubí vody a kanalizace skrze objekt a v objektu a jejich zapravení

- zapravit drážky potrubí od zařizovacích předmětů a zajistit povrchové úpravy po instalaci

- odstranění stávajících povrchu v objektu a ve dvoře a jejich obnova včetně všech vrstev

Elektro

- dopojení pisoáru + dodávka trafa pro splachování 230V)

- dopojení vyhřívaných střešních vtoků 230V

- dopojení a řízení cirkulačního čerpadla přes časový spínač

- dopojení el. ohřívačů TV PŘÍKON 2,0kW 1 PE-N 230/50 m.č. 201, 203, 217, 218, 219 a 302

# Ve Vyškově dne 15.12. 2023

# Vypracoval :  Ing. Petr Poláček, č.a.: 1005117