## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Nástavba a stavební úpravy Zákadní školy v Popůvkách, Školní 63/9 |  |  |  | Rozpočet
Objekt : |  | Nástavba a stavební úpravy Zákadní školy v Popůvkách, Školní 63/9 |  |  |  | MaR
P.č. | Č. položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t)
Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah podkladů podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení těchto podmínek či nesrovnalostí, nebude brán zřetel. Všechny níže uvedené výrobky jsou referenční.
Čidla a snímače kotelna 1.NP
1. | 2.4a-d, 3.3a,b | Snímač teploty příložný s hlavicí, typ NS 141, čidlo Ni1000/6180, rozsah -30….+100OC, IP65, | ks | 6
2. | 3.4a,b, 8.2 | Snímač teploty pro venkovní prostředí, typ NS 111A, čidlo Ni1000/6180, rozsah -30...+100OC, IP65, | ks | 3 |  |  |  | 0
3. | 4.1 | Snímač teploty stonkový s plastovou hlavicí, typ NS 121-240, čidlo Ni1000/6180, rozsah -30….+150OC, IP65, délka stonku 240mm, | ks | 1
4. |  | Ochranná jímka, G1/2, délka jímky 220 mm, | ks | 1
5. | 5.1 | Snímač tlaku DMP331, nerezový senzor, rozsah 0-0,4MPa, výstup 0-10 V, napájení 8….32V DC, teplota media -40...+125OC, 0-10 V, | ks | 1 |  |  |  | 0
6. |  | Kulový kohout | ks | 1 |  |  |  | 0
7. | 8.5 | Detektor úniku plynu - zdroj NZ34-DIN - osazen v DT1 | ks | 1 |  |  |  | 0
8. | 8.6 | Detektor úniku plynu - čidlo GC20PN | ks | 1 |  |  |  | 0
9. | 8.7 | Detektor úniku CO - čidlo GIC40 | ks | 1 |  |  |  | 0
10. | 8.3 | Regulátor teploty prostorový 0-40oC, 61 113 | ks | 1 |  |  |  | 0
11. | 8.8 | Regulátor teploty kapilárový, rozsah 70-140oC,typ 61 126 | ks | 1 |  |  |  | 0
12. | 8.9 | Regulátor teploty kapilárový, rozsah 30-90oC,typ 61 126 | ks | 1
13. | 8.4 | Snímač hladiny (zaplavení) SZ4, 24V AC/DC, relé, Regmet | ks | 1 |  |  |  | 0
14. | 2.2 | Rozšiřovací modul pro komunikaci s kotli AVS75.931, osazen v DT1 | ks | 1
15. | 2.3 | Prostorová ovládací jednotka QAA75 (nastavení kotlů) | ks | 1
| Celkem za | Čidla a snímače kotelna 1.NP |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Čidla a snímače kotelna 3.NP
1. | 2.4a-d, 3.2 | Snímač teploty příložný s hlavicí, typ NS 141, čidlo Ni1000/6180, rozsah -30….+100OC, IP65, | ks | 5
2. | 3.3, 8.2 | Snímač teploty pro venkovní prostředí, typ NS 111A, čidlo Ni1000/6180, rozsah -30...+100OC, IP65, | ks | 2
3. | 6.2a-o | Snímač teploty prostorový, typ NS 101, čidlo Ni1000/6180, rozsah +5...+55OC, IP20, včetně instlační krabice, v designu dle spínačů silnoproudu | ks | 15
4. | 4.1 | Snímač teploty stonkový s plastovou hlavicí, typ NS 121-240, čidlo Ni1000/6180, rozsah -30….+150OC, IP65, délka stonku 240mm, | ks | 1
5. |  | Ochranná jímka, G1/2, délka jímky 220 mm, | ks | 1
6. | 5.1 | Snímač tlaku DMP331, nerezový senzor, rozsah 0-0,4MPa, výstup 0-10 V, napájení 8….32V DC, teplota media -40...+125OC, 0-10 V, | ks | 1
7. |  | Kulový kohout | ks | 1
8. | 8.5 | Detektor úniku plynu - zdroj NZ34-DIN - osazen v DT2 | ks | 1
9. | 8.6 | Detektor úniku plynu - čidlo GC20PN | ks | 1
10. | 8.7 | Detektor úniku CO - čidlo GIC40 | ks | 1
11. | 3.4 | Regulátor teploty příložný 0-90OC, | ks | 1
12. | 8.3 | Regulátor teploty prostorový 0-40oC, 61 113 | ks | 1
13. | 8.8 | Regulátor teploty kapilárový, rozsah 70-140oC,typ 61 126 | ks | 1
14. | 8.9 | Regulátor teploty kapilárový, rozsah 30-90oC,typ 61 126 | ks | 1
15. | 8.4 | Snímač hladiny (zaplavení) SZ4, 24V AC/DC, relé, Regmet | ks | 1
16. | 2.2 | Rozšiřovací modul pro komunikaci s kotli AVS75.931, osazen v DT2 | ks | 1
17. | 2.3 | Prostorová ovládací jednotka QAA75 (nastavení kotlů) | ks | 1
| Celkem za | Čidla a snímače kotelna 3.NP |  |  |  | 0
Ventily a servopohony kotelna 1.NP
1. | 3.1, 3.2 | Třícestný směšovací ventil ESBE VRG 131, DN25, PN10, kv=4,0m3h-1, se servopohonem ARA 639, 24V AC/DC, 6Nm, 15/120s, řízení 0-10V ventil je dodávka UT, dodat pouze servopohon | ks | 2 |  |  |  | 0
| Celkem za | Ventily a servopohony kotelna 1.NP |  |  |  | 0 |  | 0
Ventily a servopohony kotelna 3.NP
1. | 3.1 | Třícestný směšovací ventil ESBE VRG 131, DN25, PN10, kv=10,0m3h-1, se servopohonem ARA 639, 24V AC/DC, 6Nm, 15/120s, řízení 0-10V ventil je dodávka UT, dodat pouze servopohon | ks | 1
2. | 6.1a-ae | Servopohon elektrotermický, 24V dodávka ÚT | ks | (31,00) | 0 | #VALUE!
| Celkem za | Ventily a servopohony kotelna 3.NP |  |  |  | #VALUE!
Regulace DCC
Rozvaděč DT1
1. |  | Volně programovatelné DDC řídicí stanice, včetně pořebných vstupů/výstupů, webového serveru, komunikace a ovládacího panelu (displeje). Počty vstupů/výstupů minimálně: 10x AI (teplota) 1x AI (0-10V) 3x AO 19x DI 9x DO komunikace - rozhraní Ethernet, RS485 V uvedených vstupech a výstupech nejsou započteny rezervy | ks | 1 |  |  |  | 0
2. |  | Uživatelský SW pro podstanice a OP | db | 42 |  |  |  | 0
Rozvaděč DT2
1. |  | Volně programovatelné DDC řídicí stanice, včetně pořebných vstupů/výstupů, webového serveru, komunikace a ovládacího panelu (displeje). Počty vstupů/výstupů minimálně: 23x AI (teplota) 1x AI (0-10V) 2x AO 18x DI 23x DO komunikace - rozhraní Ethernet, RS485 V uvedených vstupech a výstupech nejsou započteny rezervy | ks | 1
2. |  | Uživatelský SW pro podstanice a OP | db | 67
| Celkem za | Regulace DCC |  |  |  | 0 |  | 0
Rozváděče
1. |  | Rozváděč DT1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| DT1 | Skříňový rozvaděč nástěnný typový, typ WSM 1206300, rozměry š/v/hl, 600/1200/300, IP 65/20, IN=25A, IkS=8,0kA, přívod a vývody vrchem, barva dle standardu investora, s hlavním vypínačem 25A, přepěťovými ochranami, osvětlením rozvaděče a se zásuvkou 230V, s výzbrojí pro silové napojení všech připojených zařízení a jejich ovládání, s potřebným počtem podstanic a jejich příslušenstvím a s výstrojí pro připojení všech periferií. Napájená zařízení – kompletní technologie vytápění (kotelny), tj. minimálně: 1x vývod 230V, 6A pro plynový kotel (E2.1) - přes FI a stykač 3x oběhové čerpadlo TV, 230V, do 50W (3M1-3M3) 1x crkulační čerpadlo TUV, 230V, do 50W (4M1) rezervy v potřebném rozsahu
2. |  | Rozváděč DT2 | kpl | 1
| DT2 | Skříňový rozvaděč nástěnný typový, typ WSM 1206300, rozměry š/v/hl, 600/1200/300, IP 65/20, IN=25A, IkS=8,0kA, přívod a vývody vrchem, barva dle standardu investora, s hlavním vypínačem 25A, přepěťovými ochranami, osvětlením rozvaděče a se zásuvkou 230V, s výzbrojí pro silové napojení všech připojených zařízení a jejich ovládání, s potřebným počtem podstanic a jejich příslušenstvím a s výstrojí pro připojení všech periferií. Napájená zařízení – kompletní technologie vytápění (kotelny), tj. minimálně: 1x vývod 230V, 6A pro plynový kotel (E2.1) - přes FI a stykač 2x oběhové čerpadlo TV, 230V, do 50W (3M1,3M2) 1x crkulační čerpadlo TUV, 230V, do 50W (4M1) rezervy v potřebném rozsahu
| Celkem za | Rozváděče |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní materiál kotelna 1.NP
1. | 8.10 | Akustická signálka (houkačka), 230V AC, IP20 | ks | 1 |  |  |  | 0
2. | 8.11 | Signálka ve skříni z plastické hmoty, 230V AC, IP44, rudá | ks | 1
3. | 8.12 | Spínač tlačítkový hřibový s aretací ve vypnuté poloze, ve skříni z plastické hmoty, IP44, rudý | ks | 1
4. |  | Zásuvka jednonásobná s víčkem, 2P+PE, 16A, 250V AC, IP44, bílá (pro kotel E2.1) | ks | 1
0
| Celkem za | Ostatní materiál kotelna 1.NP |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní materiál kotelna 3.NP
1. | 8.10 | Akustická signálka (houkačka), 230V AC, IP20 | ks | 1
2. | 8.11 | Signálka ve skříni z plastické hmoty, 230V AC, IP44, rudá | ks | 1
3. | 8.12 | Spínač tlačítkový hřibový s aretací ve vypnuté poloze, ve skříni z plastické hmoty, IP44, rudý | ks | 1
4. |  | Zásuvka jednonásobná s víčkem, 2P+PE, 16A, 250V AC, IP44, bílá (pro kotel E2.1) | ks | 1
| Celkem za | Ostatní materiál kotelna 3.NP |  |  |  | 0
Nosný materiál
1. |  | Krabice s víčkem a ekvipotenciální svorkovnicí KO125E/EQ02 (EPK) | ks | 2
2. |  | Trubka tuhá plastová f 25 | m | 186 |  |  |  | 0
3. |  | Krabicová rozvodka se svorkovnicí, IP54 | ks | 66 |  |  |  | 0
4. |  | Lišta vkládací 20x20mm s víkem | m | 58 |  |  |  | 0
5. |  | Lišta vkládací 40x40mm s víkem | m | 110 |  |  |  | 0
6. |  | Kabelový žlab MARS 62/50 s víkem a příslušenstvím | m | 74 |  |  |  | 0
7. |  | Kabelový žlab MARS 125/50 s víkem a příslušenstvím | m | 28 |  |  |  | 0
8. |  | Vodič CY 6 zelenožlutý pro pospojování | m | 68 |  |  |  | 0
9. |  | Silový kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 342 |  |  |  | 0
10. |  | Silový kabel CYKY-O 2x1,5 | m | 20
11. |  | Stíněný kabel JYTY-O 2x1 | m | 979 |  |  |  | 0
12. |  | Stíněný kabel JYTY-O 4x1 | m | 126 |  |  |  | 0
13. |  | Stíněný kabel FTP cat. 5e 4x2x0,5 | m | 20 |  |  | 1487
14. |  | Protipožární ucpávky (6x kabel) | kpl | 1 |  |  |  | 0
15. |  | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Celkem za | Nosný materiál |  |  |  | 0 |  | 0
Montáže
1. |  | Montáž a zapojení snímače teploty | ks | 33 |  |  |  | 0
2. |  | Montáž a zapojení snímače tlaku | ks | 2 |  |  |  | 0
3. |  | Montáž a zapojení snímače zaplavení | ks | 2 |  |  |  | 0
4. |  | Montáž a zapojení snímače výskytu plynu a CO | ks | 4 |  |  |  | 0
5. |  | Montáž a zapojení regulátoru teploty (termostatu) | ks | 7 |  |  |  | 0
6. |  | Montáž a zapojení houkačky | ks | 2
7. |  | Montáž a zapojení signálky | ks | 2 |  |  |  | 0
8. |  | Montáž prosotrové ovládací jednotky (2x E2.3) | ks | 2
9. |  | Montáž a zapojení bezpečnostního stop tlačítka | ks | 2 |  |  |  | 0
10. |  | Montáž a zapojení servopohonu | ks | 3 |  |  |  | 0
11. |  | Montáž a zapojení elektrotermického pohonu | ks | 31
12. |  | Zapojení plynového kotle | ks | 2 |  |  |  | 0
13. |  | Zapojení motoru 1f | ks | 7
14. |  | Montáž zásuvky 230V | ks | 2
15. |  | Montáž pole rozváděče MaR | ks | 2
16. |  | Montáž plastové trubky | m | 186 |  |  |  | 0
17. |  | Montáž krabice plastové | ks | 66 |  |  |  | 0
18. |  | Montáž krabice s ekvipotenciální svorkovnicí | ks | 2
19. |  | Montáž kabelového žlabu 62/50 | m | 74 |  |  |  | 0
20. |  | Montáž kabelového žlabu 125/50 | m | 28
21. |  | Montáž lišty vkládací | m | 168 |  |  |  | 0
22. |  | Montáž vodiče CY 6 pro pospojování | m | 68 |  |  |  | 0
23. |  | Montáž kabelu CYKY 2x1,5 | m | 20
24. |  | Montáž kabelu CYKY 3x1,5 | m | 342 |  |  |  | 0
25. |  | Montáž kabelu stíněného JYTY 2x1 | m | 979 |  |  |  | 0
26. |  | Montáž kabelu stíněného JYTY 4x1 | m | 126 |  |  |  | 0
27. |  | Montáž kabelu stíněného FTP cat. 5e 4x2x0,5 | m | 20
28. |  | Montáž drobného montážního materiálu | kpl | 1
| Celkem za | Montáže |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní
Hodinové zúčtovací sazby
1. |  | Dílenská dokumentace | kpl | 1
2. |  | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  |  |  | 0
3. |  | Koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 |  |  |  | 0
4. |  | Zaškolení obsluhy, manuály | kpl | 1 |  |  |  | 0
5. |  | Nastavení a oživení | kpl | 1 |  |  |  | 0
6. |  | Komplexní zkoušky (test 1:1) | kpl | 1 |  |  |  | 0
7. |  | Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách | kpl | 1 |  |  |  | 0
8. |  | Revizní technik | kpl | 1
9. |  | Spolupráce s revizním technikem | kpl | 1
Vedlejší náklady
1. |  | Lešení | kpl | 0 |  |  |  | 0
2. |  | Doprava a přesuny | ks | 1 |  |  |  | 0
3. |  | Zabezpečení pracoviště | ks | 1 |  |  |  | 0
| Celkem za | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0
Jiné
1. |  | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. | ks | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za | Jiné | [5 empty] | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #VALUE!