## List1
Profese: |  | D.1.4.5 Vzduchotechnika
Název akce: |  | NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POPŮVKÁCH, ŠKOLNÍ 63/9
TECHNICKÁ SPECIFIKACE D.1.4.5.00a
REKAPITULACE:
1 – Větrání tříd | [6 empty] | 1624536 | 138989
2 - Větrání jídelny a přípravny | [6 empty] | 576202 | 69874
2A - WC pro zaměstnance | [6 empty] | 16912 | 621
3 - Větrání cvičebny | [6 empty] | 345916 | 32754
4 - Větrání učebny-družiny v 3.NP | [6 empty] | 395113 | 41900
5A - Větrání hyg. zázemí - hoši v 1.NP | [6 empty] | 40506 | 9926
5B - Větrání hyg. zázemí - dívky v 1.NP | [6 empty] | 8150 | 3377
5C - Větrání hyg. zázemí - učitelé v 1.NP | [6 empty] | 6259 | 2351
6A - Větrání hyg. zázemí - dívky v 2.NP | [6 empty] | 13037 | 5325
6B -Větrání hyg. zázemí - hoši v 2.NP | [6 empty] | 7874 | 3318
6C - Větrání hyg. zázemí - imobilní v 2.NP | [6 empty] | 4016 | 1015
6D - Větrání úklidu v 2.NP | [6 empty] | 4232 | 3744
7A - Větrání hyg. zázemí - dívky v 3.NP | [6 empty] | 10344 | 4090
7B - Větrání hyg. zázemí - hoši v 3.NP | [6 empty] | 6861 | 2971
7C - Větrání úklidu v 3.NP | [6 empty] | 3739 | 703
8 - Klimatizace učebny-družiny v 3.NP | [6 empty] | 117078 | 23091
9 - Chlazení serveru | [6 empty] | 40595 | 18194.4
Ostatní | [6 empty] | 16817 | 19406
CENA CELKEM (bez DPH) | [6 empty] | 3238187 | 381649.4
CENA CELKEM DODÁVKA + MONTÁŽ (bez DPH) | [6 empty] | 3619836.4
Pozice číslo |  | Název položky | MJ | Množství | Cena/MJ | Montáž/MJ | Cena celkem | Cena montáže celkem
1 – Větrání tříd
1. | 1 | Podstropní rekuperační jednotka - pro použití ve školních třídách (s el. předehřevem): 600/600 m3/hod (P/O); dpext = 290 Pa - vč. protiproudý hliníkový rekuperátor s účinností až 93% - tichý provoz – akustický tlak 33dB / 35dB ve vzdálenosti 1m - Sendvičový panel, tepelná izolace tloušťky 50mm - Straw systém pro optimalizaci laminárního proudění vzduchu - energeticky úsporné EC ventilátory s nízkým SFP a tichým provozem - funkce BOOST (zvýšení výkonu jednotky +25% nad nominální průtok) - integrovaný elektrický předehřev - třída filtrace F7 (vstup) a G4 (výstup) - integrované zpětné klapky - autonomní regulace (komfortní dotykový ovládací panel (plynulý by-pass, protimrazová ochrana, režimy jednotky CAV a DCV, integrované čidlo CO2 , řízení BMS přes ModBUS RTU, Modbus TCP nebo BACnet) Parametry - viz Tabulka výkonů | ks | 6 | 190750 | 4179 | 1144500 | 25074
1. | 2 | Sací/výfukový šikmý kus pozink vč. síta 400x160 RAL dle architekta | ks | 2 | 1341 | 219 | 2682 | 438
1. | 3 | Sací/výfukový šikmý kus pozink vč. síta 500x225 RAL dle architekta | ks | 2 | 1450 | 240 | 2900 | 480
1. | 4 | Požární klapka 355x355 ovládání dle PBŘ (manuální aktivační mechanismus se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) | ks | 2 | 2960 | 618 | 5920 | 1236
1. | 5 | Požární klapka DN315 ovládání dle PBŘ (manuální aktivační mechanismus se zpětnou pružinou a tavnou tepelnou pojistkou) | ks | 4 | 2936 | 311 | 11744 | 1244
1. | 6 | Stěnová mřížka (rozteč lamel 20 mm) 625x425 | ks | 12 | 1343 | 156 | 16116 | 1872
1. | 7 | Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice DN250 | bm | 11 | 312 | 156 | 3432 | 1716
1. | 8 | Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice DN315 | bm | 3 | 364 | 315 | 1092 | 945
1. | 9 | Čtyřhranné pozink potrubí sk. I do obvodu 1,5 m, 10% tvarovek | m2 | 88 | 822 | 361 | 72336 | 31768
1. | 10 | Kruhové pozink Spiro potrubí DN315, 10% tvarovek | bm | 44 | 472 | 303 | 20768 | 13332
1. | 11 | Kruhové pozink Spiro potrubí DN250, 30% tvarovek | bm | 91 | 395 | 437 | 35945 | 39767
1. | 12 | Tepelná izolace - syntetický kaučuk samolepící pás šedý s povrchovou úpravou stříbrná fólie, tl. 12 mm | m2 | 252 | 876 | 10 | 220752 | 2520
1. | 13 | Požární izolace (Požární odolnost - obousměrná) | m2 | 10 | 2093 | 100 | 20930 | 1000
1. | 14 | Nátěr potrubí nad střechou RAL dle architekta | m2 | 6 | 414 | 90 | 2484 | 540
|  | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 62935 | 17057 | 62935 | 17057
|  | Σ |  |  |  |  | 1624536 | 138989
2 - Větrání jídelny a přípravny
2. | 1 | Vzt jednotka s rekuperací (s el. předehřevem) ve venkovním provedení, vertikální (parapetní) provedení: 1400/1400 m3/hod (P/O) - protiproudý hliníkový rekuperátor s účinností až 93% - energeticky úsporné EC ventilátory s nízkým SFP a tichým provozem - integrovaný elektrický předehřev - inteligentní plně vybavený systém regulace s dotykovým ovladačem (plynulý by-pass, protimrazová ochrana, režimy CAV, VAV, DCV, řízení přes BMS via ModBus RTU, atd.) - sendvičový panel, tepelná izolace tloušťky 50mm - možnost připojení externího čidla CO2 Parametry - viz Tabulka výkonů | ks | 1 | 230250 | 5015 | 230250 | 5015
|  | Sifon | ks | 1 | 1886 | 718 | 1886 | 718
2. | 2 | Regulační klapka se servopohonem (230 V) 500x250 | ks | 2 | 4950 | 1877 | 9900 | 3754
2. | 3 | Sací/výfukový šikmý kus pozink vč. síta 500x200 | ks | 1 | 1450 | 240 | 1450 | 240
2. | 4 | Sací/výfukový šikmý kus pozink vč. síta 400x200 | ks | 1 | 1341 | 219 | 1341 | 219
2. | 5 | Tlumič hluku kulisový 500x250x1000 (2x 100*250*1000) | ks | 6 | 1473 | 244 | 8838 | 1464
2. | 6 | Tlumič hluku kulisový 500x200x1000 (2x 100*200*1000) | ks | 2 | 1473 | 244 | 2946 | 488
2. | 7 | Regulační klapka - ruční ovládání DN200 | ks | 2 | 284 | 109 | 568 | 218
2. | 8 | Regulační klapka - ruční ovládání DN160 | ks | 1 | 247 | 97 | 247 | 97
2. | 9 | Textilní vyústka DN200; L = 5000 mm průřez kruhový, mikroperforace (distribuce dle výkresu) barva dle architekta (VYÚSTKA: tvar kruhový, jednoduché zavěšení, zesílený pásek. NOSNÝ PRVEK: profil hliník, přímo uchycené, napínač v profilu. PROVEDENÍ: office design.) | ks | 2 | 3041 | 1155 | 6082 | 2310
2. | 10 | Odsávací zákryt nerez (zavěšení na stěnu) 1000x800 vč. hliníkových filtrů z tahokovu | ks | 1 | 28710 | 4482 | 28710 | 4482
2. | 11 | Odlučovač tuku horizontální filtr - pletivo, regulační klapka 400x200 | ks | 4 | 2711 | 441 | 10844 | 1764
2. | 12 | Odvodní talířový ventil plastový DN100 vč. montážního rámečku | ks | 1 | 127 | 168 | 127 | 168
2. | 13 | Al hadice z Al fólie (s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu; tloušťka vnitřní vrstvy 0,045 mm) DN100 | bm | 2 | 46 | 126 | 92 | 252
2. | 14 | Čtyřhranné pozink potrubí sk. I - těsné do obvodu 1,5 m, 30% tvarovek | m2 | 65 | 995 | 378 | 64675 | 24570
2. | 15 | Čtyřhranné pozink potrubí sk. I do obvodu 1,5 m, 60% tvarovek | m2 | 18 | 931 | 357 | 16758 | 6426
2. | 16 | Kruhové pozink Spiro potrubí do DN280, 40% tvarovek | bm | 24 | 576 | 437 | 13824 | 10488
2. | 17 | Tepelná izolace - minerální vata tl. 100 mm vč. oplechování | m2 | 63 | 1988 | 10 | 125244 | 630
2. | 18 | Nátěr potrubí v exteriéru a pod podhledem v jídelně (napojení textilních vyústek) RAL dle architekta | m2 | 73 | 414 | 90 | 30222 | 6570
|  | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 22198 | 1 | 22198 | 1
|  | Σ |  |  |  |  | 576202 | 69874
2A - WC pro zaměstnance
2A. | 1 | Radiální ventilátor s doběhem – instalace v horizontální poloze pod podhledem (integrovaný doběh; zpětná klapka; možná instalace v horizontální nebo vertikální poloze) 80 m3/hod; dpext = 120 Pa - spouštění … profese SI (pohybové čidlo) | ks | 1 | 3340 | 520 | 3340 | 520
2A. | 2 | Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice DN100 | bm | 1 | 126 | 100 | 126 | 100
|  | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 13446 | 1 | 13446 | 1
|  | Σ |  |  |  |  | 16912 | 621
3 - Větrání cvičebny
3. | 1 | Vzt jednotka s rekuperací (s el. předehřevem), podstropní provedení: 1250/1250 m3/hod (P/O) - protiproudý hliníkový rekuperátor s účinností až 93% - energeticky úsporné EC ventilátory s nízkým SFP a tichým provozem - integrovaný elektrický předehřev - kompaktní jednotka s nízkou instalační výškou - třída filtrace F7 (vstup) a M5 (výstup) - inteligentní plně vybavený systém regulace s dotykovým ovladačem (plynulý by-pass, protimrazová ochrana, režimy CAV, VAV, DCV, řízení přes BMS via ModBus RTU, atd.) - sendvičový panel, tepelná izolace tloušťky 30mm - možnost připojení externího čidla CO2 Parametry - viz Tabulka výkonů | ks | 1 | 210629 | 4570 | 210629 | 4570
3. | 2 | Regulační klapka se servopohonem (230 V) 500x250 | ks | 2 | 4941 | 1877 | 9882 | 3754
3. | 3 | Protidešťová žaluzie hliníková s ochrannou sítí 500x450 | ks | 2 | 1523 | 248 | 3046 | 496
3. | 4 | Tlumič hluku kulisový 500x250x1000 (2x 100*250*1000) | ks | 8 | 1473 | 244 | 11784 | 1952
3. | 5 | Textilní vyústka DN280; L = 8000 mm průřez kruhový, mikroperforace (distribuce dle výkresu) barva dle architekta (VYÚSTKA: tvar kruhový, jednoduché zavěšení, zesílený pásek. NOSNÝ PRVEK: profil hliník, přímo uchycené, napínač v profilu. PROVEDENÍ: office design.) | ks | 1 | 5569 | 2117 | 5569 | 2117
3. | 6 | Odvodní komfortní jednořadá vyústka na kruhové potrubí s regulací 1025x75 | ks | 5 | 1538 | 311 | 7690 | 1555
3. | 7 | Čtyřhranné pozink potrubí sk. I do obvodu 1,5 m, 60% tvarovek | m2 | 29 | 930 | 357 | 26970 | 10353
3. | 8 | Kruhové pozink Spiro potrubí do DN315, 30% tvarovek | bm | 18 | 541 | 412 | 9738 | 7416
3. | 9 | Tepelná izolace - syntetický kaučuk samolepící pás šedý s povrchovou úpravou stříbrná fólie, tl. 12 mm | m2 | 54 | 876 | 10 | 47304 | 540
|  | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 13304 | 1 | 13304 | 1
|  | Σ |  |  |  |  | 345916 | 32754
4 - Větrání učebny-družiny v 3.NP
4. | 1 | Vzt jednotka s rekuperací (s el. předehřevem), podstropní provedení: 1200/1200 m3/hod (P/O) - protiproudý hliníkový rekuperátor s účinností až 93% - energeticky úsporné EC ventilátory s nízkým SFP a tichým provozem - integrovaný elektrický předehřev - kompaktní jednotka s nízkou instalační výškou - třída filtrace F7 (vstup) a M5 (výstup) - inteligentní plně vybavený systém regulace s dotykovým ovladačem (plynulý by-pass, protimrazová ochrana, režimy CAV, VAV, DCV, řízení přes BMS via ModBus RTU, atd.) - sendvičový panel, tepelná izolace tloušťky 30mm - možnost připojení externího čidla CO2 Parametry - viz Tabulka výkonů | ks | 1 | 210629 | 4570 | 210629 | 4570
|  | Centrální přijímač pro čidla kvality vzduchu. Napájení 230V (Signál 0–10V DC pro ovládání větrání větracího systému) | ks | 1 | 9911 | 538 | 9911 | 538
|  | Čidlo CO2 pro řízení úrovně větrání, komunikuje s centrálním přijímačem. Napájení 230V. Rozsah nastavení 400–2000ppm. (bezdrátová komunikace) | ks | 2 | 13948 | 756 | 27896 | 1512
4. | 2 | Regulační klapka se servopohonem (230 V) 500x250 | ks | 2 | 4941 | 1878 | 9882 | 3756
4. | 3 | Protidešťová žaluzie hliníková s ochrannou sítí 450x400 | ks | 2 | 1354 | 223 | 2708 | 446
4. | 4 | Tlumič hluku kulisový 400x250x1000 (2x 100*250*1000) | ks | 8 | 1473 | 244 | 11784 | 1952
4. | 5 | Regulační klapka - ruční ovládání DN180 | ks | 2 | 283 | 110 | 566 | 220
4. | 6 | Textilní vyústka DN180; L = 5000 mm průřez kruhový, mikroperforace (distribuce dle výkresu) barva dle architekta (VYÚSTKA: tvar kruhový, jednoduché zavěšení, zesílený pásek. NOSNÝ PRVEK: profil hliník, přímo uchycené, napínač v profilu. PROVEDENÍ: office design.) | ks | 2 | 3012 | 1147 | 6024 | 2294
4. | 7 | Odvodní komfortní Al jednořadá vyústka s regulací 825x75 | ks | 6 | 1316 | 311 | 7896 | 1866
4. | 8 | Čtyřhranné pozink potrubí sk. I do obvodu 1,5 m, 30% tvarovek | m2 | 67 | 865 | 332 | 57955 | 22244
4. | 9 | Kruhové pozink Spiro potrubí do DN180, 40% tvarovek | bm | 7 | 388 | 293 | 2716 | 2051
4. | 10 | Tepelná izolace - syntetický kaučuk samolepící pás šedý s povrchovou úpravou stříbrná fólie, tl. 12 mm | m2 | 36 | 876 | 10 | 31536 | 360
4. | 11 | Nátěr potrubí pod podhledem v družině (napojení textilních vyústek) RAL dle architekta | m2 | 1 | 413 | 90 | 413 | 90
|  | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 15197 | 1 | 15197 | 1
|  | Σ |  |  |  |  | 395113 | 41900
5A - Větrání hyg. zázemí - hoši v 1.NP
5A. | 1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem 130 m3/hod; dpext = 190 Pa - spouštění … profese SI (pohybové čidlo) | ks | 1 | 4468 | 727 | 4468 | 727
5A. | 2 | Výfuková hlavice s ochrannou mřížkou pozink, DN250 RAL dle architekta | ks | 1 | 1141 | 189 | 1141 | 189
5A. | 3 | Pachutěsná zpětná klapka - magnetická DN160 | ks | 1 | 870 | 143 | 870 | 143
5A. | 4 | Odvodní talířový ventil plastový DN100 vč. montážního rámečku | ks | 3 | 127 | 168 | 381 | 504
5A. | 5 | Al hadice z Al fólie (s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu; tloušťka vnitřní vrstvy 0,045 mm) DN100 | bm | 5 | 46 | 126 | 230 | 630
5A. | 6 | Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice DN160 | bm | 4 | 184 | 155 | 736 | 620
5A. | 7 | Čtyřhranné pozink potrubí sk. I do obvodu 1 m, 30% tvarovek | m2 | 10 | 865 | 332 | 8650 | 3320
5A. | 8 | Kruhové pozink Spiro potrubí do DN160, 30% tvarovek | bm | 17 | 267 | 206 | 4539 | 3502
5A. | 9 | Tepelná izolace - syntetický kaučuk samolepící pás šedý s povrchovou úpravou stříbrná fólie, tl. 12 mm | m2 | 20 | 876 | 10 | 17520 | 200
5A. | 10 | Nátěr potrubí nad střechou RAL dle architekta | m2 | 1 | 413 | 90 | 413 | 90
|  | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 1558 | 1 | 1558 | 1
|  | Σ |  |  |  |  | 40506 | 9926
5B - Větrání hyg. zázemí - dívky v 1.NP
5B. | 1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem 130 m3/hod; dpext = 190 Pa - spouštění … profese SI (pohybové čidlo) | ks | 1 | 4468 | 727 | 4468 | 727
5B. | 2 | Pachutěsná zpětná klapka - magnetická DN160 RAL dle architekta | ks | 1 | 870 | 143 | 870 | 143
5B. | 3 | Odvodní talířový ventil plastový DN100 vč. montážního rámečku | ks | 3 | 127 | 168 | 381 | 504
5B. | 4 | Al hadice z Al fólie (s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu; tloušťka vnitřní vrstvy 0,045 mm) DN100 | bm | 6 | 46 | 126 | 276 | 756
5B. | 5 | Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice DN160 | bm | 4 | 184 | 156 | 736 | 624
5B. | 6 | Kruhové pozink Spiro potrubí do DN160, 80% tvarovek | bm | 2 | 408 | 311 | 816 | 622
|  | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 603 | 1 | 603 | 1
|  | Σ |  |  |  |  | 8150 | 3377
5C - Větrání hyg. zázemí - učitelé v 1.NP
5C. | 1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem 80 m3/hod; dpext = 95 Pa - spouštění … profese SI (pohybové čidlo) | ks | 1 | 3783 | 617 | 3783 | 617
5C. | 2 | Pachutěsná zpětná klapka - magnetická DN125 RAL dle architekta | ks | 1 | 697 | 114 | 697 | 114
5C. | 3 | Odvodní talířový ventil plastový DN100 vč. montážního rámečku | ks | 2 | 127 | 168 | 254 | 336
5C. | 4 | Al hadice z Al fólie (s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu; tloušťka vnitřní vrstvy 0,045 mm) DN100 | bm | 4 | 46 | 126 | 184 | 504
5C. | 5 | Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice DN125 | bm | 3 | 158 | 156 | 474 | 468
5C. | 6 | Kruhové pozink Spiro potrubí do DN125, 90% tvarovek | bm | 1 | 404 | 311 | 404 | 311
|  | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 463 | 1 | 463 | 1
|  | Σ |  |  |  |  | 6259 | 2351
6A - Větrání hyg. zázemí - dívky v 2.NP
6A. | 1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem 210 m3/hod; dpext = 180 Pa - spouštění … profese SI (pohybové čidlo) | ks | 1 | 4469 | 727 | 4469 | 727
6A. | 2 | Pachutěsná zpětná klapka - magnetická DN160 RAL dle architekta | ks | 1 | 870 | 143 | 870 | 143
6A. | 3 | Odvodní talířový ventil plastový DN100 vč. montážního rámečku | ks | 3 | 127 | 168 | 381 | 504
6A. | 4 | Odvodní talířový ventil plastový DN125 vč. montážního rámečku | ks | 1 | 147 | 168 | 147 | 168
6A. | 5 | Al hadice z Al fólie (s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu; tloušťka vnitřní vrstvy 0,045 mm) DN100 | bm | 6 | 46 | 126 | 276 | 756
6A. | 6 | Al hadice z Al fólie (s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu; tloušťka vnitřní vrstvy 0,045 mm) DN125 | bm | 1.5 | 54 | 126 | 81 | 189
6A. | 7 | Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice DN160 | bm | 4 | 184 | 155 | 736 | 620
6A. | 8 | Kruhové pozink Spiro potrubí do DN160, 40% tvarovek | bm | 7 | 296 | 311 | 2072 | 2177
6A. | 9 | Tepelná izolace - syntetický kaučuk samolepící pás šedý s povrchovou úpravou stříbrná fólie, tl. 12 mm | m2 | 4 | 876 | 10 | 3504 | 40
|  | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 501 | 1 | 501 | 1
|  | Σ |  |  |  |  | 13037 | 5325
6B -Větrání hyg. zázemí - hoši v 2.NP
6B. | 1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem 155 m3/hod; dpext = 185 Pa - spouštění … profese SI (pohybové čidlo) | ks | 1 | 4468 | 727 | 4468 | 727
6B. | 2 | Pachutěsná zpětná klapka - magnetická DN160 RAL dle architekta | ks | 1 | 870 | 143 | 870 | 143
6B. | 3 | Odvodní talířový ventil plastový DN100 vč. montážního rámečku | ks | 3 | 127 | 168 | 381 | 504
6B. | 4 | Odvodní talířový ventil plastový DN125 vč. montážního rámečku | ks | 1 | 147 | 168 | 147 | 168
6B. | 5 | Al hadice z Al fólie (s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu; tloušťka vnitřní vrstvy 0,045 mm) DN100 | bm | 5 | 46 | 126 | 230 | 630
6B. | 6 | Al hadice z Al fólie (s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu; tloušťka vnitřní vrstvy 0,045 mm) DN125 | bm | 2 | 54 | 126 | 108 | 252
6B. | 7 | Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice DN160 | bm | 4 | 184 | 156 | 736 | 624
6B. | 8 | Kruhové pozink Spiro potrubí do DN160, 60% tvarovek | bm | 1 | 351 | 269 | 351 | 269
|  | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 583 | 1 | 583 | 1
|  | Σ |  |  |  |  | 7874 | 3318
6C - Větrání hyg. zázemí - imobilní v 2.NP
6C. | 1 | Radiální ventilátor s doběhem – instalace v horizontální poloze pod podhledem (integrovaný doběh; zpětná klapka; možná instalace v horizontální nebo vertikální poloze) 80 m3/hod; dpext = 120 Pa - spouštění … profese SI (pohybové čidlo) | ks | 1 | 3340 | 546 | 3340 | 546
6C. | 2 | Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice DN100 | bm | 3 | 126 | 156 | 378 | 468
|  | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 298 | 1 | 298 | 1
|  | Σ |  |  |  |  | 4016 | 1015
6D - Větrání úklidu v 2.NP
6D. | 1 | Radiální ventilátor s doběhem – instalace v horizontální poloze pod podhledem (integrovaný doběh; zpětná klapka; možná instalace v horizontální nebo vertikální poloze) 50 m3/hod; dpext = 90 Pa - spouštění … profese SI (pohybové čidlo) | ks | 1 | 3700 | 3340 | 3700 | 3340
6D. | 2 | Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice DN100 | bm | 1 | 268 | 126 | 268 | 126
|  | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 264 | 278 | 264 | 278
|  | Σ |  |  |  |  | 4232 | 3744
7A - Větrání hyg. zázemí - dívky v 3.NP
7A. | 1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem 130 m3/hod; dpext = 90 Pa - spouštění … profese SI (pohybové čidlo) | ks | 1 | 3783 | 617 | 3783 | 617
7A. | 2 | Pachutěsná zpětná klapka - magnetická DN125 RAL dle architekta | ks | 1 | 697 | 114 | 697 | 114
7A. | 3 | Odvodní talířový ventil plastový DN100 vč. montážního rámečku | ks | 3 | 127 | 168 | 381 | 504
7A. | 4 | Al hadice z Al fólie (s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu; tloušťka vnitřní vrstvy 0,045 mm) DN100 | bm | 5 | 46 | 126 | 230 | 630
7A. | 5 | Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice DN125 | bm | 3 | 158 | 156 | 474 | 468
7A. | 6 | Kruhové pozink Spiro potrubí do DN160, 50% tvarovek | bm | 7 | 323 | 248 | 2261 | 1736
7A. | 7 | Tepelná izolace - syntetický kaučuk samolepící pás šedý s povrchovou úpravou stříbrná fólie, tl. 12 mm | m2 | 2 | 876 | 10 | 1752 | 20
|  | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 766 | 1 | 766 | 1
|  | Σ |  |  |  |  | 10344 | 4090
7B - Větrání hyg. zázemí - hoši v 3.NP
7B. | 1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem 130 m3/hod; dpext = 90 Pa - spouštění … profese SI (pohybové čidlo) | ks | 1 | 3783 | 618 | 3783 | 618
7B. | 2 | Pachutěsná zpětná klapka - magnetická DN125 RAL dle architekta | ks | 1 | 697 | 114 | 697 | 114
7B. | 3 | Odvodní talířový ventil plastový DN100 vč. montážního rámečku | ks | 3 | 127 | 168 | 381 | 504
7B. | 4 | Al hadice z Al fólie (s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu; tloušťka vnitřní vrstvy 0,045 mm) DN100 | bm | 5 | 46 | 126 | 230 | 630
7B. | 5 | Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice DN125 | bm | 4 | 158 | 156 | 632 | 624
7B. | 6 | Kruhové pozink Spiro potrubí do DN125, 90% tvarovek | bm | 1.5 | 420 | 320 | 630 | 480
|  | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 508 | 1 | 508 | 1
|  | Σ |  |  |  |  | 6861 | 2971
7C - Větrání úklidu v 3.NP
7C. | 1 | Radiální ventilátor s doběhem – instalace v horizontální poloze pod podhledem (integrovaný doběh; zpětná klapka; možná instalace v horizontální nebo vertikální poloze) 50 m3/hod; dpext = 90 Pa - spouštění … profese SI (pohybové čidlo) | ks | 1 | 3336 | 546 | 3336 | 546
7C. | 2 | Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice DN100 | bm | 1 | 126 | 156 | 126 | 156
|  | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 277 | 1 | 277 | 1
|  | Σ |  |  |  |  | 3739 | 703
8 - Klimatizace učebny-družiny v 3.NP
8. | 1 | Venkovní multisplit jednotka Qch = 1,3/8,8/10,6 kW Qt = 1,5/10,1/12,1 kW El. parametry viz Tabulka výkonů | ks | 1 | 69052 | 3500 | 69052 | 3500
8. | 2 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch = 5 kW; Qt = 5,8 kW vč. infraovladače | ks | 2 | 7102 | 550 | 14204 | 1100
8. | 3 | Cu potrubí vč. chladiva (R32) a komunikačního kabelu + izolace (6,35/12,7 mm) | bm | 34 | 370 | 437 | 12580 | 14858
|  | Doplnění chladiva R32 | kg | 0 | 100 | 1532 | 0 | 0
|  | Sifon (odvod kondenzátu z vnitřních jednotek) | ks | 2 | 1886 | 1 | 3772 | 2
|  | Podkladový blok - gumový pražec | sa | 1 | 2325 | 100 | 2325 | 100
|  | Čerpadlo kondenzátu | ks | 2 | 4232 | 150 | 8464 | 300
|  | Evidenční kniha | kpl | 1 | 1938 | 1 | 1938 | 1
|  | Kontrola těsnosti | kpl | 1 | 1 | 3229 | 1 | 3229
|  | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 4742 | 1 | 4742 | 1
|  | Σ |  |  |  |  | 117078 | 23091
9 - Chlazení serveru
9. | 1 | Venkovní split jednotka Qch 0= 0,9/2,5/3,7 kW Qt = 0,9/3,3/4,1 kW + Vnitřní nástěnná jednotka Qch = 2,5 kW; Qt = 3,3 kW El. parametry viz Tabulka výkonů | kpl | 1 | 18677 | 7702 | 18677 | 7702
|  | Kabelový ovladač | ks | 1 | 3339 | 504 | 3339 | 504
9. | 2 | Cu potrubí vč. chladiva (R32) a komunikačního kabelu + izolace (6,35/9,52 mm) | bm | 15 | 355 | 420 | 5325 | 6300
|  | Doplnění chladiva R32 | kg | 0.2 | 100 | 1532 | 20 | 306.4
|  | Sifon (odvod kondenzátu z vnitřních jednotek) | ks | 1 | 1886 | 1 | 1886 | 1
|  | Konzola pro stěnovou montáž | sa | 1 | 2970 | 150 | 2970 | 150
|  | Evidenční kniha | kpl | 1 | 1938 | 1 | 1938 | 1
|  | Kontrola těsnosti | kpl | 1 | 1 | 3229 | 1 | 3229
|  | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 | 6439 | 1 | 6439 | 1
|  | Σ |  |  |  |  | 40595 | 18194.4
Ostatní
|  | Doprava | kpl | 1 | 6314 | 1 | 6314 | 1
|  | Komplexní vyzkoušení | kpl | 1 | 1 | 13650 | 1 | 13650
|  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 1 | 1890 | 1 | 1890
|  | Zaregulování zařízení | kpl | 1 | 1 | 3864 | 1 | 3864
|  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 10500 | 1 | 10500 | 1
|  | Σ |  |  |  |  | 16817 | 19406