Akce : 	MAKRO  Černý Most - remodeling

Místo : 	Černý Most – Praha 9

Investor :	MAKRO PROPERTIES ČR s.r.o.,

Jeremiášova 1249/7

155 00 PRAHA 5

Stupeň : 	ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

Dispoziční úprava kanceláří u vstupu

Projektant:	K4 a.s., Bašty 2, Brno 658 09

Zpracovatel: Ing. Jana Gálová,  Kroftova 45, Brno, 616 00

Tel./fax: 543246050

Mobil :  602-779794

Datum: 	21.03.2005

### Popis stavebních úprav

Změnou stavby před dokončením dochází k vybudování nových kanceláří (vedle vstupu vpravo). Jedná se o nové místnosti číslo 1572 (plocha 40m2) a 1573 (plocha 23m2).

### Požárně bezpečnostní řešení

Nově vytvořené místnosti kanceláří jsou součástí prodejního prostoru - požárního úseku N 1.05 (kanceláře nemusí tvořit samostatný požární úsek – plocha je menší než 100m2 v souladu s čl. 5.3.2 m) ČSN 73 0802).

Prodejní prostor (PÚ N1.05) je charakterizován jako shromažďovací prostor SP1 dle původního projektu pro stavební povolení a stupeň požární bezpečnosti tohoto požárního úseku je SPB I. Tento prostor je vybaven požárně bezpečnostními zařízeními: EPS, SHZ a SOZ. V daném prostoru nejsou navrženy materiály, které nesplňují požadavky tab. 1 čl. 18 ČSN 73 0831: podhledy is < 50mm/min,

stěny       is < 75mm/min,

podlahy   is < 75mm/min-doporučeno

Požadavky na nově vytvořené místnosti kanceláří

Nově vytvořené místnosti kanceláří jsou vybaveny systémem EPS, SHZ a je zajištěno samočinné odvětrání místností kanceláří dveřmi, které se v případě požáru otevřou na impuls EPS – velikost dveří je min. 1% z plochy kanceláří.

Požadavky na povrchové vrstvy použitých materiálů splňují požadavek tab. 1 čl. 18 ČSN 73 0831: podhledy is < 50mm/min,

stěny       is < 75mm/min,

podlahy   is < 75mm/min-doporučeno

Vybudování kanceláří nezhoršuje evakuaci osob z objektu.

### Závěr

Nově vytvořené místnosti kanceláří jsou přiřazeny k požárnímu úseku N1.05 (prodejní prostor). Kanceláře jsou vybaveny požárně bezpečnostním zařízením a materiály povrchových vrstev jsou vyhovující.

Změna stavby před dokončením nenarušuje požárně bezpečnostní řešení objektu a provedené změny se považují za vyhovující.