Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Rozvoj digitalizace a automatizace ve společnosti MEDOKOMERC s.r.o. – část 2 – Sběr dat z linek“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá systém pro sběr dat ve výrobě. Dodávané technologie jsou nové a nepoužité.

Součástí této specifikace je příloha č. 1

| Sběr dat z linek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní obchodní název nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Seznam výrobních PLC rozvaděčů pro sběr dat a vzdálené ovládání | -rozvaděč termokomory1-3 - rozvaděč termokomory 4-6 - rozvaděč pastér - rozvaděč studna - rozvaděč CIP, řízení čerpadel, nádrží a deskový ohřev medu 3 a 4 - rozvaděč pastování medu a deskový ohřev medu 1 a 2 - linkový rozvaděč balicí linky 1 - linkový rozvaděč balicí linky 2 | ANO/NE |  |
| Komunikace s řídícím systémem | - PLC Siemens technologie* - PLC balící linky 1 PLC balící linky 2 Externí datová komunikace s balicí linkou 1 a 2 bude probíhat přes PN/PN coupler. *Zadavatel uvádí obchodní název pouze z důvodu popisu současného provozu. Účastník nabídne jakékoli jiné kvalitativně rovnocenné řešení za podmínky zachování kompatibility se současným provozem | ANO/NE |  |
| Požadavky na aplikační SW | počet datových bodů 10000, četnost datových vzorků minimálně 1/sec. Ukládání dat do databáze. Práce s daty v grafickém rozhraní. Počet současně pracujících uživatelů: min. 5 | ANO/NE |  |
| Požadavky na aplikační SW | Grafické zobrazení technologie na samostatných obrazovkách podle provozních souborů dle přílohy | ANO/NE |  |
| Požadavky na aplikační SW | Zobrazení provozních dat na technologických obrazovkách | ANO/NE |  |
| Požadavky na aplikační SW | Ovládání technologie přímo z technologických obrazovek | ANO/NE |  |
| Externí PC + datová záloha | Eternetový přenos a zálohování všech výrobních dat do externího PC získaných z datových bodů po dobu 5-ti let. Záložní napájení min. 1 hodina | ANO/NE |  |
| Dotykový tablet 3 kusy | Obrazovka min. 10‘‘, LTE 4G, 8/128 GB, min. 7000 mAh, WIFI modul, dotykové ovládací pero, sw pro vzdálené ovládání přes webový prohlížeč | ANO/NE |  |
| Průmyslové panelové PC | Dotyková obrazovka min. 15“, umístění v rozvaděči technologie – paster medu | ANO/NE |  |
| Data termokomory medu 1-6 | Teploty topných spirál rozdělených do jednotlivých větví | ANO/NE |  |
| Data pastér | Teploty, tlaky, krok pastéru, hladina, vakuum, plnění, výkon čerpadel | ANO/NE |  |
| Data CIP | Teploty, hladiny, vodivost roztoku, průtok, výkon čerpadla, čisticí trasa | ANO/NE |  |
| Data čerpadla medu | Teploty, tlaky | ANO/NE |  |
| Data tanky | Hladina med v kg, teplota, míchání, ohřev | ANO/NE |  |
| Data pastovaný med | Hladina med v kg, teploty, tlaky, míchání, vakuum, chlazení, výkon čerpadel, stíraný filtr | ANO/NE |  |
| Data deskové ohřevy medu | Teploty, tlaky a hladiny medu v baličce, teploty topné vody | ANO/NE |  |
| Data topné kabely | Teploty, zapnutí/vypnutí s rozdělením po trasách | ANO/NE |  |
| Data studna | Teplota, tlak, zapnutí/vypnutí | ANO/NE |  |
| Data deskové ohřevy medu | Teploty a tlaky vody a medu | ANO/NE |  |
| Záruka na dodaný SW | Délka záruky funkčnosti SW, min 5 let | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele

Rozvoj digitalizace a automatizace ve společnosti MEDOKOMERC s.r.o. – část 2 – Sběr dat z linek“

Příloha č.1

Popis / počet fyzických prvků v technologii (snímače MaR, ventily, čerpadla, FM, regulační ventily,…)

Pro jednotlivé prvky požadujeme minimálně:

- zobrazení stavu aktivní / neaktivní / ruční ovládání

- zobrazení poruchového stavu

- zobrazení aktuální hodnoty (analog) / požadované hodnoty (regulace)

- aktivní ruční ovládání (podmíněno tlačítkem „Ručně)

- volba a ovládání automatických technologických operací

- zobrazení stavu technologie (kroky programu, názvy procedur, …)

Tanky na med před pasterem

T1 / 3 x Analog, 20 x Digital

T2 / 3 x Analog, 20 x Digital

T10 / 3 x Analog, 20 x Digital

Tanky na med za pasterem

T3, T4, T9 / 9 x Analog, 60 x Digital

T5, T6 / 6 x Analog, 40 x Digital

T7, T8 / 6 x Analog, 40 x Digital

T11, T12, T13 / 9 x Analog, 60 x Digital

Paster medu / 20 x Analog, 40 x Digital

Plnění kontejnérů

Deskový ohřev medu 1 / 6 x Analog, 30 x Digital

Pro balící linku 1 / komunikace – čtení dat

Deskový ohřev medu 2 / 6 x Analog, 30 x Digital

Pro balící linku 2 / komunikace – čtení dat

Deskový ohřev medu 3 / 6 x Analog, 30 x Digital

Tank T16 / 3 x Analog, 20 x Digital

Plnička medvídků / komunikace – čtení dat

Plnička dávkovačů / komunikace – čtení dat

Plnička sáčků / komunikace – čtení dat

Deskový ohřev medu 4 / 6 x Analog, 30 x Digital

Tank T17 / 3 x Analog, 20 x Digital

Plnička kbelíků / komunikace – čtení dat

Hasie / komunikace – čtení dat

Kulaté porce / komunikace – čtení dat

CIP stanice / 10 x Analog, 40 x Digital

Tank T15 – pastovaný med / 15 x Analog, 40 x Digital

Ruční plnění do skla

Teplota sklady 10 x Analog

Balící linka 1 / komunikace – čtení dat

Balící linka 2 / komunikace – čtení dat

Termokomora 1 / 6 x Analog, 40 x Digital

Termokomora 2 / 6 x Analog, 40 x Digital

Termokomora 3 / 6 x Analog, 40 x Digital

Termokomora 4 / 6 x Analog, 40 x Digital

Termokomora 5 / 6 x Analog, 40 x Digital

Termokomora 6 / 6 x Analog, 40 x Digital

Myčka kontejnérů / 4 x Analog, 10 x Digital

Myčka sudů / 4 x Analog, 20 x Digital

Studna – technologická voda / 2 x Analog, 10 x Digital

Kotelna – horká voda pro techologii / 8 x Analog, 40 x Digital