## Technologie SEZNAM STROJŮ
SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ, technická specifikace
Stavba: |  | Výměna kompresoru K101 vč. zpětného získávání tepla z oleje kompresoru
Místo: |  | Benešov, areál Schreiber s.r.o.
Investor: |  | Schreiber s.r.o.
Část: |  | strojně technologická
Provozní soubor:
1. SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
pozice | projekční označení | název | parametry | m.j. | počet m.j. | dodávka | dodávka | montáž | dodávka celkem | montáž celkem
[7 empty] | Kč/m.j. | Kč/m.j. | Kč | Kč
A) | DEMONTÁŽE | [9 empty] | 65700
A1 |  | Demontáž čpavkového kompresoru M102 vč. likvidace odpadu | cca 5 000 kg | ks | 1 |  |  | 35000 |  | 35000
A2 |  | Demontáž čpavkového potrubí DN 125 vč. souvisejících armatur do šrotu |  | bm | 2 |  |  | 650 |  | 1300
A3 |  | Demontáž potrubí DN 80 vč. souvisejících armatur do šrotu |  | bm | 2 |  |  | 400 |  | 800
A4 |  | Demontáž potrubí DN 15 až 40 vč. souvisejících armatur do šrotu |  | bm | 12 |  |  | 300 |  | 3600
A5 |  | Roztřídění, odvoz a likvidace odpadů a vytěženého materiálu |  | kpl. | 1 |  |  | 25000 |  | 25000
B) | STROJE A ZAŘÍZENÍ
B1 | M101 | Šroubový kompresor |  | ks | 1 | YORK | 3472000 | 38000 | 3472000 | 38000
plynulá regulace výkonu změnou otáček frekvenčním měničem
|  | provozní médium | NH3
|  | Vypařovací teplota | -10°C
|  | Kondenzační teplota | +33°C
|  | Chladicí výkon | 897,5 kW
|  | Kondenzační výkon | 1050 kW
|  | Příkon | 233,3 kW
|  | Elektromotor | 269 kW, 3x400 V, 60 Hz, IP23, 280 L, IE3, 3600 ot/min., In=480 A
Příslušenství v dodávce kompresoru
Uložení soustrojí na tlumicích patkách
uzavírací ventil DN100 na výtlaku kompresoru
zpětný ventil DN100 na výtlaku kompresoru
zdvojené pojistné ventily na se střídacím ventilem na každé tlakové nádobě, která je součástí kompresoru s otevíracím přetlakem 16 barg
|  | Řídící jednotka: | vč. komunikačních rozhraní Modbus, Profibus DP, Sequence Bus
chladič oleje:
|  | chladicí výkon (max.) | 83 kW
|  | chladicí médium | propylenglykol 40%
|  | teplota média vstup | 50 °C
|  | teplota média výstup | 60 °C
|  | průtok média | 7,7 m3/hod
|  | tlaková ztráta | 0,16 m kap. sl.
|  | Provozní hmotnost: | 3427 kg
B1.1 |  | Prvotní náplň oleje: | syntetický olej | l | 200 | YORK |  | 336 |  | 67200
B1.2 |  | Uvedení kompresoru do provozu autorizovaným servisním technikem výrobce |  | ks | 1 | YORK |  | 40000 |  | 40000
B2 | M102.3 | Vzduchový suchý chladič propylenglykolu |  | ks | 1 | YORK | 112160 | 15000 | 112160 | 15000
| M102.4 | typové označení
|  | provozní médium | propylenglykol 40%
|  | chladicí výkon | 83 kW
|  | teplota okolního vzduchu max. | +35 °C
|  | teplota vstup | 60 °C
|  | teplota výstup | 50 °C
|  | průtok | 7,7 m3/hod
|  | tlaková ztráta na straně chladicího média | 0,64 bar
|  | max. provozní tlak | 10 bar
|  | počet ventilátorů | 2
|  | Elektromotor ventilátoru | 0,72 kW, 3x400 V, 50 Hz, 1390 ot/min., In=1,41 A
|  | Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 10 m | 49 dB(A)
|  | Hmotnost | 195 kg
|  | Provozní hmotnost | 220 kg
Příslušenství v dodávce chladiče:
4 x tlumič chvění
odvzdušňovací a vypouštěcí kulový ventil G1/2"
plochá příruba s přivařovací protipřírubou DN40 PN16
B3 | M102.5 | Třícestný ventil s elektropohonem DN32 PN16, kv=16 m3/hod |  | ks | 1 | YORK | 16367 | 1500 | 16367 | 1500
|  | pracovní médium | propylenglykol 40 %
typ ventilu
|  | připojení | příruba DN32 PN16
|  | zdvih | 20 mm
|  | pracovní teplota | -20 až +130°C
Tříbodový zdvihový elektopohon 230 V, 50 Hz
typ pohonu
|  | doba chodu | 15 - 60 s
|  | síla | 1000 N
|  | Příslušenství: | vysílač polohy 0-10 / 2-10 V
B4 | V3 | Deskový protiproudý výměník okruhu chlazení oleje |  | ks | 1 | YORK | 27910.4 | 500 | 27910.4 | 500
typové označení
|  | provozní médium | voda / propylenglykol 40%
|  | provozní přetlak | max. 6 bar
|  | tepelný výkon | 83 kW
|  | teplota voda | +45/+55°C
|  | teplota propylenglykol | +60/+50°C
|  | tlaková ztráta teplá / studená strana | 0,33 / 0,31 bar
|  | provedení | rozebiratelný výměník, mat. desek AISI 316
|  | připojení teplá / studená strana | vnější závit 5/4" / 5/4"
B5 | V4 | Deskový protiproudý výměník pro předehřev zpátečky topné vody |  | ks | 1 | YORK | 12348 | 500 | 12348 | 500
typové označení
|  | provozní médium | voda / topná voda
|  | provozní přetlak | max. 6 bar
|  | tepelný výkon | 30 kW
|  | teplota voda | +55/+45°C
|  | teplota topná voda | +40/+50°C
|  | tlaková ztráta teplá / studená strana | 0,17 / 0,16 bar
|  | provedení | pájený výměník, mat. desek AISI 316
|  | připojení teplá / studená strana | vnější závit 3/4" / 3/4"
|  | příslušenství | tepelně izolační pouzdro z minerální vlny, 4x připojovací šroubení 3/4", mat. AISI 316
B6 | V5 | Deskový protiproudý výměník pro předehřev napájecí vody |  | ks | 1 | YORK | 9486.4 | 500 | 9486.4 | 500
typové označení
|  | provozní médium | voda / napájecí voda
|  | provozní přetlak | max. 6 bar
|  | tepelný výkon | 20 kW
|  | teplota voda | +55/+45°C
|  | teplota napájecí voda | +15/+35°C
|  | tlaková ztráta teplá / studená strana | 0,38 / 0,12 bar
|  | provedení | pájený výměník, mat. desek AISI 316
|  | připojení teplá / studená strana | vnější závit 3/4" / 3/4"
|  | příslušenství | tepelně izolační pouzdro z minerální vlny, 4x připojovací šroubení 3/4", mat. AISI 316
B7 | V5 | VYTÁPĚCÍ JEDNOTKA VODNÍ |  | ks | 4 | YORK | 22282 | 2700 | 89128 | 10800
cirkulační, nástěnná, 2-trubka, vodní topení, včetně nástěnné žaluzie základní na výdechu, 2-ot., 3x400 V, provedení industry RAL 7000
typové označení
|  | provozní přetlak | max. 6 bar
|  | topné médium | voda +55 / +45 °C
|  | topný výkon | min. 20,75 kW
|  | teplota vzduchu | +20 / +33 °C
|  | tlaková ztráta výměníku | 6,2 kPa
|  | připojení | vnější závit 5/4"
|  | dosah teplého proudu vzduchu | 8,4 m
|  | hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 5 m | 62 dB(A)
|  | elektromotor ventilátoru | 3x400 V, 50 Hz, 310 W
|  | hmotnost | 49 kg
|  | příslušenství: | kompaktní závěs pro upevnění na stěnu, spojovací a upevňovací materiál
B8 | M102.1 | Oběhové čerpadlo okruhu chlazení oleje |  | ks | 2 | YORK | 23094.5 | 1200 | 46189 | 2400
| M102.2 | typové označení
|  | provozní médium | propylenglykol 40%
|  | provozní přetlak | max. 6 bar
|  | teplota média | +45°C
|  | Průtok | 7,72 m3/h
|  | Dopravní výška | 14,7 m kap. sl.
|  | Elektromotor | 3x400 V, 50 Hz
|  | Regulace otáček | ne
|  | Jmen. příkon | 1,1 kW
|  | Provedení | in line, montážní poloha vertikální i horizontální
|  | Připojení | příruba ČSN EN 1092-2, DN32 PN16
B9 | M6 | Oběhové čerpadlo výměníku V1 |  | ks | 1 | YORK | 20935.2 | 1200 | 20935.2 | 1200
typové označení
|  | provozní médium | topná voda
|  | provozní přetlak | max. 6 bar
|  | teplota média | +45°C
|  | Průtok | 7,3 m3/h
|  | Dopravní výška | 5 m v.s.
|  | Elektromotor | 3x400 V, 50 Hz
|  | Regulace otáček | ne
|  | Jmen. příkon | 0,25 kW
|  | Provedení | in line, montážní poloha do vertikálního i horizontálního potrubí
|  | Připojení | příruba ČSN EN 1092-2, DN32 PN16
B10 | M7 | Oběhové čerpadlo okruhu výměníku V4 vytápění HVB |  | ks | 1 | YORK | 18359 | 500 | 18359 | 500
typové označení
|  | provozní médium | topná voda
|  | provozní přetlak | max. 6 bar
|  | teplota média | +55°C
|  | Průtok | 2,62 m3/h
|  | Dopravní výška | 6,5 m v.s.
|  | Elektromotor | 1x230 V, 50 Hz
|  | Regulace otáček | ano - součást čerpadla
|  | Jmen. příkon | 0,1 kW
|  | Provedení | in line, montážní poloha do vertikálního potrubí
|  | Připojení | R 1", PN 6/10
B11 | M8 | Oběhové čerpadlo okruhu vytápěcích jednotek |  | ks | 1 | YORK | 20935.2 | 1200 | 20935.2 | 1200
typové označení
|  | provozní médium | topná voda
|  | provozní přetlak | max. 6 bar
|  | teplota média | +55°C
|  | Průtok | 7,3 m3/h
|  | Dopravní výška | 4,7 m v.s.
|  | Elektromotor | 3x400 V, 50 Hz
|  | Regulace otáček | ne
|  | Jmen. příkon | 0,25 kW
|  | Provedení | in line, montážní poloha do vertikálního potrubí, integrovaná plynulá rgulace rozdílu tlaků, vč. izolačního pouzdra
|  | Připojení | příruba ČSN EN 1092-2, DN32 PN16
B12 | M13 | Oběhové čerpadlo okruhu výměníku V5 |  | ks | 1 | YORK | 18359 | 500 | 18359 | 500
|  | typové označení | Calio 25-80
|  | provozní médium | topná voda
|  | provozní přetlak | max. 6 bar
|  | teplota média | +55°C
|  | Průtok | 1,75 m3/h
|  | Dopravní výška | 6,5 m v.s.
|  | Elektromotor | 1x230 V, 50 Hz
|  | Regulace otáček | ne
|  | Jmen. příkon | 0,1 kW
|  | Provedení | in line, montážní poloha do vertikálního potrubí
|  | Připojení | R 1"
B13 | M14 | Oběhové čerpadlo okruhu předehřevu napájecí vody |  | ks | 1 | YORK | 16888.3 | 500 | 16888.3 | 500
|  | typové označení | Calio 25-60
|  | provozní médium | napájecí voda
|  | provozní přetlak | max. 6 bar
|  | teplota média | +15 až +55 °C
|  | Průtok | 0,9 m3/h
|  | Dopravní výška | 5 m v.s.
|  | Elektromotor | 1x230 V, 50 Hz
|  | Regulace otáček | ne
|  | Jmen. příkon | 0,1 kW
|  | Provedení | in line, montážní poloha do vertikálního i horizontálního potrubí
|  | Připojení | R 1"
B14 | M15 | Oběhové čerpadlo okruhu výměníku V4 - předehřev vratné vody HVB |  | ks | 1 | YORK | 16888.3 | 500 | 16888.3 | 500
|  | typové označení | Calio 25-60
|  | provozní médium | topná voda
|  | provozní přetlak | max. 6 bar
|  | teplota média | +15 až +55 °C
|  | Průtok | 2,62 m3/h
|  | Dopravní výška | 3,5 m v.s.
|  | Elektromotor | 1x230 V, 50 Hz
|  | Regulace otáček | ne
|  | Jmen. příkon | 0.1 kW
|  | Provedení | in line, montážní poloha do vertikálního i horizontálního potrubí
|  | Připojení | R 1"
B15 | V1 | Termohydraulický rozdělovač DN65 přírubový |  | ks | 1 | YORK | 30371.9 | 1500 | 30371.9 | 1500
Typ / výrobce
|  | provozní médium | voda
|  | teplota vody | +45 / +55 °C
|  | provozní teplota | 0 až +110 °C
|  | Provozní přetlak | max. 6 bar
|  | Připojení | 4 x příruba DN50 PN16
|  | kv | min. 144 m3/hod
Příslušenství:
automatický odvzdušňovací ventil G1/2"
vypouštěcí ventil G1"
tepelná izolace
B16 | V2 | Membránová tlaková expanzní nádoba |  | ks | 1 | YORK | 3000 | 1500 | 3000 | 1500
svařované provedení, vnější ochranný nátěr, nevyměnitelná membrána, výroba dle ČSN EN 13 831, schváleno dle ES 97/23/EG
Typ / výrobce
|  | Max. provozní přetlak | 6 bar
|  | Pracovní médium | propylenglykol 40 %
|  | Objem | 25 l
|  | Hmotnost | 4,2 kg
Příslušenství v dodávce nádoby:
stěnová konzola pro upevnění nádoby
Připojovací šroubení G3/4" pro expanzní nádoby vč. zajištění proti neúmyslnému uzavření s vypouštěním
B17 | V1.1 | Membránová tlaková expanzní nádoba |  | ks | 1 | YORK | 3000 | 1500 | 3000 | 1500
svařované provedení, vnější ochranný nátěr, nevyměnitelná membrána, výroba dle ČSN EN 13 831, schváleno dle ES 97/23/EG
Typ / výrobce
|  | Max. provozní přetlak | 6 bar
|  | Pracovní médium | topná voda
|  | Objem | 35 l
|  | Hmotnost | 4,8 kg
Příslušenství v dodávce nádoby:
Připojovací šroubení G3/4" pro expanzní nádoby vč. zajištění proti neúmyslnému uzavření s vypouštěním
B18 | FIQ | Sestava měření tepla DN50 PN16, provozní měřidlo, provedení pro montáž průtokoměru na potrubí topné vody +55 °C - indukční průtokoměr v přírubovém provedení DN50, napájení 230 V, 50 Hz, - 2 x párovaný snímač teploty pro ocelové potrubí DN50 vč. přivařovacího návarku, - kalorimetrické počitadlo, napájení 230 V, 50 Hz, výstup Modbus, - propoovací kabely |  | ks | 1
2) | Armatury a potrubí připojení na čpavkový chladicí okruh |  |  | kpl. | 1 |  |  |  | #REF! | #REF!
viz část 2
3) | Armatury a potrubí okruhu chlazení oleje |  |  | kpl. | 1 |  |  |  | #REF! | #REF!
viz část 3
4) | Armatury a potrubí zařízení ZZT |  |  | kpl. | 1 |  |  |  | #REF! | #REF!
viz část 4
Pozn.: | Všechny aparáty čpavkového okruhu musí být vodivě propojeny s potrubním systémem a uzemněny | [7 empty] | Dodávka | Montáž

## Technologie SPECIFIKACE NH3
SPECIFIKACE ARMATUR, POTRUBÍ A MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU
Stavba: |  | Výměna kompresoru K101 vč. zpětného získávání tepla z oleje kompresoru
Místo: |  | Benešov
Investor: |  | Schreiber s.r.o.
Část: |  | strojně technologická
Provozní soubor: |  | potrubní rozvod čpavku
Pozn.:
2. | připojení konpresoru na čpavkové potrubí
Provozní parametry, technické standardy
Provozní médium: |  | čpavek
Nejvyšší pracovní přetlak: |  | 16 bar - vysokotlaká část
13 bar - nízkotlaká část
Nejvyšší pracovní teplota: |  | +43 °C - vysokotlaká část
+85 °C - výtlačné potrubí kompresorů
+32 °C - nízkotlaká část
Minimální pracovní teplota: |  | -10 °C - nízkotlaká část
Shoda zařízení s: |  | PED97/23/EC, ČSN EN 378-1 až 5 / 2008 a souvisejícími předpisy
Dokumentace armatur: |  | - Prohlášení o shodě
U pojistných armatur navíc: |  | - Protokol o zkouškách pojistného ventilu podle vzoru v příloze C , článek C.l., ČSN EN ISO 4126-1
- Osvědčení o pojistném ventilu podle vzoru v příloze C, článek C.2. ČSN EN ISO 4126-1
Shoda potrubního rozvodu s: |  | PED97/23/EC, ČSN EN 378-1 až 5 / 2008, ČSN EN 13 480-1 až 5 a souvisejícími předpisy
Trubky ocelové bezešvé dle: |  | ČSN EN 10 220, TDP ČSN EN 10 216-4
Potrubní tvarovky dle: |  | ČSN EN 10 253-2
Materiál potrubí |  | uhlíkatá ocel se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách ČSN 41 1369 nebo ekvivalent, Reh<=360 MPa, rázová práce min.23 J při min. prac. teplotě
Dokumentace potrubních komponent: |  | doklad prokazující shodu použitých částí potrubí s normami uvedenými ve specifikaci potrubí
materiálový atest použitých komponent potrubí
pozice | název | rozměr, popis | m.j. | počet m.j. | dodávka | montáž | dodávka celkem | montáž celkem
[5 empty] | Kč/m.j. | Kč/m.j. | Kč | Kč
C) | RUČNĚ OVLÁDANÉ ARMATURY
1 | VENTIL PŘÍMÝ s krytkou - čpavek | DN80 PN40, přivařovací provedení, SVA-ST 80 D STR CAP | ks | 1 | 12028.8 | 3500 | 12028.8 | 3500
2 | VENTIL ROHOVÝ s krytkou - čpavek | DN150 PN40, přivařovací provedení, SVA-ST 150 D ANG CAP | ks | 1 | 29041.6 | 4980 | 29041.6 | 4980
3 | VENTIL ROHOVÝ jehlový - čpavek | DN15/8 PN52, přivařovací nástavec DN15/závitové hrdlo s převlečnou maticí G1/2", SNV-ST G1/2-W1/2 L100, dodávka vč. převlečné matice a těsnění | ks | 2 | 3031 | 680 | 6062 | 1360
D) | ELEKTRICKY OVLÁDANÉ A PŘÍMOČINNÉ ARMATURY
4 | Zpětný ventil - čpavek | DN65 PN40, kompletní ventil vč. přírub a šroubových spojů, přivařovací provedení. Kv=75m3/h, NRVA 65 | ks | 1 | 28788.2 | 2780 | 28788.2 | 2780
E) | PŘÍSTROJE MaR - čpavek
F) | POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - čpavek
Trubka ocelová bezešvá ČSN 425715.11, mat. 11 369.1, TDP ČSN 42 0250.12
trubky otryskat, opatřit vnějším základovým nátěrem a zavíčkovat
[9 empty] | objem | povrch | vnitřní průměr
5 | TRUBKA | 42,4x2,6 | m | 6 | 331 | 143 | 1986 | 858 | 0.0065915 | 0.50705 | 0.0374
6 | TRUBKA | 88,9x3,6 | m | 6 | 684 | 270 | 4104 | 1620 | 0.031455 | 1.6757 | 0.0817
7 | TRUBKA | 139,7x4,5 | m | 2 | 1253 | 920 | 2506 | 1840 | 0.026833 | 0.87776 | 0.1307
8 | TRUBKA | 168,3x5 | m | 1 | 1426 | 1120 | 1426 | 1120 | 0.019681 | 0.52873 | 0.1583
[9 empty] | 0.08456 | 3.5893
Oblouk trubkový 90°, R= 1,5 DN, mat. 11 369.1
9 | OBLOUK | 26,9x2,6 | ks | 2 | 25.5 | 224 | 51 | 448
10 | OBLOUK | 42,4x2,6 | ks | 5 | 73.2 | 302 | 366 | 1510
11 | OBLOUK | 88,9x3,6 | ks | 3 | 153.7857 | 612 | 461.3571 | 1836
Přechod trubkový ČSN 13 2380, PN 40, mat. 11 369.1
12 | PŘECHOD | 42,4x26,9x2,6 (upravit dle dimenze pojistného ventilu na kompresoru) | ks | 2 | 167 | 494 | 334 | 988
13 | PŘECHOD | 114,3x88,9x4 mm | ks | 1 | 254.1 | 920 | 254.1 | 920
14 | PŘECHOD | 168,3x139,7x5 mm | ks | 1 | 680 | 1120 | 680 | 1120
15 | PŘECHOD | 88,9x76,1x3,6 mm | ks | 2 | 208 | 560 | 416 | 1120
Dno klenuté ON 13 1825, mat. 11 369.1, PN 40
16 | DNO | 60,3x3,2 | ks | 1 | 235.7143 | 394 | 235.7143 | 394
G) | ZÁVĚSY A KOTVENÍ POTRUBÍ - čpavek
pozn.: oproti níže uvedené specifikaci lze použít po dohodě s investorem i jiný upevňovací systém
17 | Trubková objímka DN80 | MPN-S 3" B (M10) pozink. | ks | 2 | 98 | 60 | 196 | 120
18 | Trubková objímka DN32 | MPN-S 1 1/4"A (M10) pozink. | ks | 2 | 57 | 30 | 114 | 60
19 | závitová tyč M 10 pozink. |  | m | 2 | 150 | 200 | 300 | 400
20 | Matice, uchycení závitových tyčí, montážní materiál - pozink. |  | kpl. | 1 | 300 | 200 | 300 | 200
21 | Konstrukce podpěr potrubí DN80 a DN32, celková hmotnost do cca 50 kg, materiál ocel tř. 11 + antikorozní nátěr do vnitřního prostředí |  | kpl. | 1 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500
H) | OCELOVÉ KONSTRUKCE
I) | NÁTĚRY POTRUBÍ
22 | Příprava povrchu: ruční a mechanizované čištění St 2 dle ČSN ISO 8501 |  | m2 | 4.6661 |  | 750 |  | 3499.5379
Před čištěním budou odstraněny tlusté vrstvy rzi oklepáním. Budou odstraněny oleje, mastnoty
a nečistoty. Po ručním mechanizovaném čištění musí být odstraněn ulpělý prach a cizí látky.
23 | Nátěrový systém neizolovaného ocelového potrubí - čpavek |  | m2 | 4.6661 | 450 | 440 | 2099.7227 | 2053.0622
nátěrový systém s dlouhou životností pro korozní agresivitu C3 dle ČSN EN ISO 12 944
silnovrstvý dvouvrstvý nátěr, celk. nom. suchá tloušťka 160 mm, odstín dle stávajícího potrubí, teplotní odolnost do 90°C
24 | Nátěrový systém izolovaného ocelového potrubí - čpavek |  | m2 | 1 | 450 | 440 | 450 | 440
nátěrový systém s dlouhou životností pro korozní agresivitu C3 dle ČSN EN ISO 12 944
silnovrstvý dvouvrstvý nátěr na bázi epoxidových pryskyřic, celk. nom. suchá tloušťka 200 mm, teplotní odolnost pro teplotu -15°C
J) | TEPELNÉ IZOLACE ČPAVKOVÉHO POTRUBÍ
Tepelná izolace potrubí ve vnitřním prostředí na bázi syntetického kaučuku s uzavřenou buněčnou strukturou, teplota okolí +25°C, rel. vlhkost 75%, teplota média -10°C.
25 | trubka DN150, průměr 168,5 mm |  | m | 0.5 | 350 | 300 | 175 | 150
26 | trubka DN125, průměr 1133,9 mm |  | m | 2 | 310 | 300 | 620 | 600
27 | rohový ventil DN150 |  | ks | 1 | 560 | 1500 | 560 | 1500
28 | oprava izolace stávajícího ventilu DN125 |  | ks | 1 | 450 | 1500 | 450 | 1500
K) | Ostatní
29 | Jeřábové práce, montážní mechanismy |  | hod | 8 | 0 | 4500 | 0 | 36000
30 | Příprava pro elektricky vodivé pospojování potrubí |  | kpl. | 1
31 | Pronájem, montáž a demontáž lešení pro práce na potrubí do výšky 5 m |  | kpl. | 1 | 0 | 10000 | 0 | 10000
32 | Provedení tlakové a těsnostní zkoušky dotčeného čpavkového potrubí |  | kpl. | 1 | 0 | 15800 | 0 | 15800
33 | RTG diagnostika svarů v rozsahu dle technické zprávy |  | kpl. | 1 | 0 | 12000 | 0 | 12000
34 | Evakuace a plnění potrubí plynným čpavkem |  | kpl. | 1 | 0 | 8000 | 0 | 8000
[7 empty] | Dodávka | Montáž

## Technologie SPECIFIKACE PRG
SPECIFIKACE ARMATUR, POTRUBÍ A MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU
Stavba: |  | Výměna kompresoru K101 vč. zpětného získávání tepla z oleje kompresoru
Místo: |  | Benešov
Investor: |  | Schreiber s.r.o.
Část: |  | strojně technologická
Provozní soubor: |  | potrubní rozvod propylenglykolu
Pozn.:
3. | okruh chlazení oleje
Provozní parametry, technické standardy
Provozní médium: |  | propylenglykol 40%
Nejvyšší pracovní přetlak: |  | 6 bar
Nejvyšší pracovní teplota: |  | +70 °C
Minimální pracovní teplota: |  | -15 °C
Shoda zařízení s: |  | ČSN EN 378-1 až 5 a souvisejícími předpisy
Dokumentace armatur: |  | - Prohlášení o shodě
U pojistných armatur navíc: |  | - Protokol o zkouškách pojistného ventilu podle vzoru v příloze C , článek C.l., ČSN EN ISO 4126-1
- Osvědčení o pojistném ventilu podle vzoru v příloze C, článek C.2. ČSN EN ISO 4126-1
Shoda potrubního rozvodu s: |  | ČSN EN 378-1 až 5, ČSN EN 13 480-1 až 5 a souvisejícími předpisy
Trubky ocelové bezešvé dle: |  | ČSN EN 10 220, TDP ČSN EN 10 216-4
Potrubní tvarovky dle: |  | ČSN EN 10 253-1
Materiál potrubí |  | uhlíkatá ocel se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách ČSN 41 1369 nebo ekvivalent, Reh<=360 MPa, rázová práce min.23 J při min. prac. teplotě
Dokumentace potrubních komponent: |  | doklad prokazující shodu použitých částí potrubí s normami uvedenými ve specifikaci potrubí
pozice | název | rozměr, popis | m.j. | počet m.j. | dodávka | montáž | dodávka celkem | montáž celkem
[5 empty] | Kč/m.j. | Kč/m.j. | Kč | Kč
C) | RUČNĚ OVLÁDANÉ ARMATURY
1 | Klapka uzavírací mezipřírubová, ovládání pákou, těleso se středícími oky, tvárná litina + PUR nátěr, talíř nerez, manžeta EPDM, DN65 PN16 |  | ks | 6 | 2234 | 350 | 13404 | 2100
2 | Uzavírací a regulační měkce těsnící mezipřírubový ventil, těleso se středícími oky, tvárná litina + PUR nátěr, DN32 PN16 |  | ks | 1 | 2990 | 310 | 2990 | 310
3 | Kulový kohout s páčkou, vnitřní závit, nerez | G 1/2" / PN16 | ks | 8 | 235 | 65 | 1880 | 520
D) | ELEKTRICKY OVLÁDANÉ A PŘÍMOČINNÉ ARMATURY
4 | Zpětná klapka mezipřírubová DN65 PN16, provedení s pružinou, nerez 1.4541, kv = 63 |  | ks | 2 | 2786 | 350 | 5572 | 700
5 | Přírubový filtr , těleso litina + syntetický nátěr, síto nerez DN65 PN16 |  | ks | 2 | 3010 | 350 | 6020 | 700
6 | Pojistný ventil G1/2", 83 kW, otevírací přetlak 6 bar, těleso litina, příp. nerez |  | ks | 1 | 1600 | 350 | 1600 | 350
E) | PŘÍSTROJE MaR, místní měření
7 | Sestava snímače tlaku (PIC) |  | ks | 1 | 2410 | 560 | 2410 | 560 | 2410
| 1 ks ventil tlakoměrový zkušební AN13 7517 druh B s nátrubkovou přípojkou, mat 17 246 | [7 empty] | 2100
| 1 ks přípojka tlakoměrová nátrubková přechodová M20x1,5 / G1/2" ČSN 13 7520, mat. 17 246 | [7 empty] | 150
| 1 ks nástavec přivařovací M20x1,5L, ČSN 13 7528, mat. 17 246 | [7 empty] | 150
| 2 ks těsnění 20 ploché ČSN 13 7540, hliník | [7 empty] | 10
montáž snímače tlaku v dodávce MaR
Příprava pro průtokový spínač (FC)
8 | Přivařovací nátrubek vnitřní závit G3/4", mat. ocel tř. 11 |  | ks | 1 | 75 | 150 | 75 | 150
Příprava pro snímač teploty (TIC)
9 | Přivařovací nátrubek vnitřní závit Rp1/2", mat. ocel tř. 11 |  | ks | 1 | 75 | 150 | 75 | 150
10 | Sestava tlakoměru |  | ks | 5 | 1011.4 | 560 | 5057 | 2800 | 778
| Tlakoměr průměr 100 mm, 0 .. +600 kPa, spodní připojení M 20x1,5, médium propylenglykol +60°C | [7 empty] | 233
| kulový kohout G1/2" vnitřní závit, páka, nerezové provedení | [7 empty] | 235
| přípojka tlakoměrová přechodová G1/2" / M20x1,5 , mat. 17 246 | [7 empty] | 150
| nátrubek přivařovací vnější závit R 1/2", mat. 1.4301 | [7 empty] | 150
| Těsnění 20 ČSN 13 7540.1, hliník | [7 empty] | 10
11 | Sestava teploměru |  | ks | 4 | 205 | 350 | 820 | 1400 | 205
| bimetalový teploměr s jímkou, průměr 100 mm | [7 empty] | 150
zadní připojení, délka stonku 100 mm, jímka nerez, připojovací závit G 1/2 "
| Rozsah stupnice: | 0 až +100 °C
| Přivařovací nátrubek vnitřní závit Rp1/2", mat. ocel tř. 11 | [7 empty] | 55
F) | POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - propylenglykol
[9 empty] | objem | povrch | vnitřní průměr
12 | trubka ocelová bezešvá | 26,9x2,6 | m | 2 | 138.15 | 110 | 276.3 | 220 | 0.00073967 | 0.16902 | 0.0217
13 | trubka ocelová bezešvá | 42,4x2,6 | m | 1 | 172 | 143 | 172 | 143 | 0.0010869 | 0.1332 | 0.0372
14 | trubka ocelová bezešvá | 76,1x3,2 | m | 60 | 291 | 245 | 17460 | 14700 | 0.22893 | 14.3445 | 0.0697
[9 empty] | 0.23076 | 14.6467
Oblouk trubkový 90°, R= 1,5 DN
15 | OBLOUK | 26,9x2,6 | ks | 3 | 25.5 | 224 | 76.5 | 672
16 | OBLOUK | 42,4x2,6 | ks | 1 | 73.2 | 302 | 73.2 | 302
17 | OBLOUK | 76,1x3,2 | ks | 28 | 153.7857 | 612 | 4306 | 17136
Přechod trubkový centrický ČSN 13 2380, PN 40
18 | PŘECHOD | 76,1x60,3x3,2 | ks | 2 | 409.3571 | 762 | 818.7143 | 1524
19 | PŘECHOD | 76,1x48,3x3,2 | ks | 2 | 254.1 | 718 | 508.2 | 1436
20 | PŘECHOD | 76,1x42,4x3,2 | ks | 9 | 167.0143 | 648 | 1503.1286 | 5832
Odbočka T90°
21 | 76,1x76,1x 3,2 mm |  | ks | 3 | 950 | 718 | 2850 | 2154
Příruba přivařovací s krkem typ 11, ČSN EN 1092-1
22 | DN65 PN16 |  | ks | 16 | 235.7143 | 245 | 3771.4286 | 3920
23 | DN32 PN16 |  | ks | 9 | 170 | 163 | 1530 | 1467
Nátrubek přivařovací, vnější závit dle DIN 2999
24 | R 1/2" |  | ks | 6 | 55 | 150 | 330 | 900
25 | R 3/4" |  | ks | 1 | 64 | 150 | 64 | 150
26 | R 5/4" |  | ks | 2 | 85 | 170 | 170 | 340
šroubení, vnější / vnitřní závit, mat. temperovaná litina, vč. těsnění
27 | R 5/4" |  | ks | 2 | 135 | 90 | 270 | 180
28 | R 1" |  | ks | 1 | 95 | 90 | 95 | 90
přírubový spoj
šrouby dle DIN 931, matice dle DIN 934, podložky dle DIN 125-1, mat. 8.8, těsnění G-STdle ČSN EN 1514-1, pryž s kovovou vložkou
29 | DN65 PN16 |  | ks | 2 | 435.5 | 65 | 871 | 130 | 435.5
| 4 x šroub M16-65, DIN 931 | [7 empty] | 100
| 4 x matice M16, DIN 934 | [7 empty] | 36
| 8 x podložka M16, DIN 125-1A | [7 empty] | 24
| 1 x těsnění DN65 PN16 | [7 empty] | 175
30 | DN40 PN16 |  | ks | 2 | 403 | 43 | 806 | 86 | 403
| 4 x šroub M16-65, DIN 931 | [7 empty] | 100
| 4 x matice M16, DIN 934 | [7 empty] | 36
| 8 x podložka M16, DIN 125-1A | [7 empty] | 24
| 1 x těsnění DN40 PN16 | [7 empty] | 150
31 | DN32 PN16 |  | ks | 7 | 364 | 43 | 2548 | 301 | 364
| 4 x šroub M16-60, DIN 931 | [7 empty] | 100
| 4 x matice M16, DIN 934 | [7 empty] | 36
| 8 x podložka M16, DIN 125-1A | [7 empty] | 24
| 1 x těsnění DN32 PN16 | [7 empty] | 120
přírubový spoj mezipřírubové klapky
závitové tyče dle DIN 976-1A, matice dle DIN 934, podložky dle DIN 125-1, mat. 8.8, těsnění G-STdle ČSN EN 1514-1, pryž s kovovou vložkou
32 | DN65 PN16 |  | ks | 8 | 917.8 | 130 | 7342.4 | 1040 | 917.8
| 4 x závitová tyč M16 (délka dle typu klapky) | [7 empty] | 260
| 8 x matice M16, DIN 934 | [7 empty] | 72
| 8 x podložka M16, DIN 125-1A | [7 empty] | 24
| 2 x těsnění DN65 PN16 (pouze u zpětné klapky) | [7 empty] | 350
33 | Závitové fitinky + drobný materiál mimo specifikaci |  | kpl. | 1 | 5000 | 2500 | 5000 | 2500
(šrouby, matice, těsnění)
G) | ZÁVĚSY A KOTVENÍ POTRUBÍ - propylenglykol
pozn.: oproti níže uvedené specifikaci lze použít po dohodě s investorem i jiný upevňovací systém
34 | Trubková objímka DN65 |  | ks | 20 | 98 | 60 | 1960 | 1200
35 | Trubková objímka DN32 |  | ks | 2 | 57 | 30 | 114 | 60
36 | závitová tyč M 10 pozink. |  | m | 10 | 150 | 200 | 1500 | 2000
37 | Matice, uchycení závitových tyčí, montážní materiál - pozink. |  | kpl. | 1 | 5000 | 1000 | 5000 | 1000
38 | Konstrukce podpěr potrubí DN65 a DN32, celková hmotnost do cca 200 kg, materiál ocel tř. 11 + pozink., příp. antikorozní nátěr |  | kpl. | 1 | 15000 | 12000 | 15000 | 12000
H) | OCELOVÉ KONSTRUKCE
39 | Konstrukce podpěry čerpadel propylenglykolu |  | kpl. | 1 | 7000 | 3500 | 7000 | 3500
Svařenec válcovaných ocelových profilů opatřených antikorozním nátěrovým systémem. Dodávka vč. chemických kotev a upevňovacího materiálu čerpadel. Materiál ocel tř. 11.
40 | Konstrukce podpěry patek vzduchového chladiče propylenglykolu |  | ks | 1 | 12500 | 4500 | 12500 | 4500
Svařenec válcovaných ocelových profilů opatřených antikorozním nátěrovým systémem. Dodávka vč. chemických kotev a upevňovacího materiálu patek chladiče. Materiál ocel tř. 11.
I) | NÁTĚRY POTRUBÍ
41 | Příprava povrchu: ruční a mechanizované čištění St 2 dle ČSN ISO 8501 |  | m2 | 19.0408 |  | 750 |  | 14280.5649
Před čištěním budou odstraněny tlusté vrstvy rzi oklepáním. Budou odstraněny oleje, mastnoty a nečistoty. Po ručním mechanizovaném čištění musí být odstraněn ulpělý prach a cizí látky.
42 | Nátěrový systém neizolovaného ocelového potrubí - propylenglykol |  | m2 | 19.0408 | 450 | 440 | 8568.339 | 8377.9314
Nátěrový systém s dlouhou životností pro korozní agresivitu C3 dle ČSN EN ISO 12 944 silnovrstvý dvouvrstvý nátěr, celk. nom. suchá tloušťka 160 mm, odstín dle stávajícího potrubí, teplotní odolnost do 80°C
J) | TEPELNÉ IZOLACE
Nejsou
K) | OSTATNÍ
43 | Montážní a zvedací mechanismy, přenosné lešení do výšky 4 m |  | kpl. | 1 |  | 5000 |  | 5000
44 | Osazení chladiče na střeše velína, provedení dle přiloženého výkresu vč. dodávky betonových dlaždic, nerezových chem. kotev a asfaltového natavovacího střešního pásu |  | kpl. | 1 | 1780 | 8400 | 1780 | 8400
45 | Označení potrubí a armatur dle ČSN 13 0072 |  | sada | 1 | 1000 | 950 | 1000 | 950
46 | Příprava pro elektricky vodivé pospojování potrubí |  | kpl. | 1
47 | Proplach potrubí před napuštěním |  | ks | 1 | 500 | 2500 | 500 | 2500
48 | Náplň nemrznoucího média (propylenglykol 40% obj. + voda + inhibitory koroze) |  | l | 400 | 27 | 12 | 10800 | 4800
49 | Těsnostní a tlaková zkouška |  | ks | 1 |  | 3000 |  | 3000
50 | Revize tlakové nádoby (expanzní nádoba 25 l) |  | ks | 1 |  | 1500 |  | 1500
51 | Zhotovení prostupu pro potrubí DN65 v obvodové stěně strojovny chlazení |  | ks | 2 |  | 650 |  | 1300
52 | Protipožární ucpávka prostupu potrubí DN65 v obvodové stěně strojovny chlazení |  | ks | 2 | 1500 | 450 | 3000 | 900
53 | Úklid staveniště |  | ks | 1 |  | 3200 |  | 3200

## Technologie SPECIFIKACE voda
SPECIFIKACE ARMATUR, POTRUBÍ A MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU
Stavba: |  | Výměna kompresoru K101 vč. zpětného získávání tepla z oleje kompresoru
Místo: |  | Benešov
Investor: |  | Schreiber s.r.o.
Část: |  | strojně technologická
Provozní soubor: |  | potrubní rozvody topné vody
Pozn.:
4. | vodní okruhy ZZT
Provozní parametry, technické standardy
Provozní médium: |  | voda
Nejvyšší pracovní přetlak: |  | 6 bar
Nejvyšší pracovní teplota: |  | +60 °C
Minimální pracovní teplota: |  | +5 °C
Shoda zařízení s: |  | ČSN EN 378-1 až 5 a souvisejícími předpisy
Dokumentace armatur: |  | - Prohlášení o shodě
U pojistných armatur navíc: |  | - Protokol o zkouškách pojistného ventilu podle vzoru v příloze C , článek C.l., ČSN EN ISO 4126-1
- Osvědčení o pojistném ventilu podle vzoru v příloze C, článek C.2. ČSN EN ISO 4126-1
Shoda potrubního rozvodu s: |  | ČSN EN 378-1 až 5, ČSN EN 13 480-1 až 5 a souvisejícími předpisy
Trubky ocelové bezešvé dle: |  | ČSN EN 10 220, TDP ČSN EN 10 216-4
Potrubní tvarovky dle: |  | ČSN EN 10 253-1
Materiál potrubí |  | uhlíkatá ocel - topná voda, nerezová ocel - napájecí voda
Dokumentace potrubních komponent: |  | doklad prokazující shodu použitých částí potrubí s normami uvedenými ve specifikaci potrubí
pozice | název | rozměr, popis | m.j. | počet m.j. | dodávka | montáž | dodávka celkem | montáž celkem
[5 empty] | Kč/m.j. | Kč/m.j. | Kč | Kč
C) | RUČNĚ OVLÁDANÉ ARMATURY
1 | Klapka uzavírací mezipřírubová, ovládání pákou, těleso se středícími oky, tvárná litina + PUR nátěr, talíř nerez, manžeta EPDM, DN100 PN16 |  | ks | 2 | 3658 | 350 | 7316 | 700
2 | Automatický odvzdušňovací ventil, vnější závit, mosaz | G1/2" PN16 | ks | 8 | 240 | 300 | 1920 | 2400
3 | Vyvažovací ventil STAD | DN25 PN16, kv = 8,7 | ks | 4 | 2960 | 495 | 11840 | 1980
4 | Pojistný ventil | DN15, otevírací přetlak 6 bar, těleso litina, příp. nerez | ks | 2 | 560 | 423 | 1120 | 846
5 | Zpětný ventil, vnitřní závit, mosaz | DN50 PN16, kv = 48 | ks | 2 | 1170 | 560 | 2340 | 1120
6 | Zpětný ventil, vnitřní závit, mosaz | DN32 PN16, kv = 18 | ks | 1 | 543 | 515 | 543 | 515
7 | Zpětný ventil, vnitřní závit, mosaz | DN25 PN16, kv = 10,5 | ks | 2 | 338 | 495 | 676 | 990
8 | Zpětný ventil, vnitřní závit, mosaz | DN20 PN16, kv = 8 | ks | 1 | 268 | 80 | 268 | 80
9 | Kulový kohout s páčkou, vnitřní závit, mosaz | DN50 PN16, kv = 220 | ks | 12 | 1420 | 560 | 17040 | 6720
10 | Kulový kohout s páčkou, vnitřní závit, mosaz | DN40 PN16, kv = 160 | ks | 4 | 890 | 540 | 3560 | 2160
11 | Kulový kohout s páčkou, vnitřní závit, mosaz | DN32 PN16, kv = 105 | ks | 5 | 610 | 515 | 3050 | 2575
12 | Kulový kohout s páčkou, vnitřní závit, mosaz | DN25 PN16, kv = 62 | ks | 8 | 425 | 495 | 3400 | 3960
13 | Kulový kohout s páčkou, vnitřní závit, mosaz | DN15 PN16, kv = 16 | ks | 25 | 352 | 495 | 8800 | 12375
14 | Kulový kohout s páčkou, vnitřní závit, nerez | DN15 PN16, kv = 16 | ks | 1 | 265 | 423 | 265 | 423
15 | Závitový filtr, vnitřní závit, mosaz | DN50 PN16, kv = 34 | ks | 2 | 1597 | 560 | 3194 | 1120
16 | Závitový filtr, vnitřní závit, mosaz | DN40 PN16, kv = 21 | ks | 1 | 985 | 540 | 985 | 540
17 | Závitový filtr, vnitřní závit, mosaz | DN32 PN16, kv = 15 | ks | 1 | 612 | 515 | 612 | 515
[5 empty] | 382 | 495 | 0 | 0
D) | ELEKTRICKY OVLÁDANÉ A PŘÍMOČINNÉ ARMATURY
18 | Kulový kohout s elektropohonem, vnitřní závit, mosaz napájení 230 V, 50Hz, koncové spínače polohy, max. provozní teplota média +60°C | DN25 PN16, kv = 62 | ks | 4
E) | PŘÍSTROJE MaR, místní měření - voda
Příprava pro průtokový spínač (FC)
19 | Přivařovací nátrubek vnitřní závit G3/4", mat. ocel tř. 11 |  | ks | 2
[5 empty] | 75 | 150 | 0 | 0
Příprava pro snímač teploty (TIC)
20 | Přivařovací nátrubek vnitřní závit Rp1/2", mat. ocel tř. 11 |  | ks | 7
[5 empty] | 75 | 150 | 0 | 0
Příprava pro snímač hladiny (LC)
21 | Přivařovací nátrubek vnější závit Rp1/2", mat. nerez |  | ks | 1
[5 empty] | 75 | 150 | 0 | 0
22 | Sestava tlakoměru |  | ks | 10
| Tlakoměr průměr 100 mm, 0 .. +600 kPa, spodní připojení M 20x1,5, médium voda +60°C |  |  |  | 1011.4 | 560 | 0 | 0 | 778
| kulový kohout G1/2" vnitřní závit, páka, nerezové provedení | [7 empty] | 233
| přípojka tlakoměrová přechodová G1/2" / M20x1,5 , mat. 17 246 | [7 empty] | 235
| nátrubek přivařovací vnější závit R 1/2", mat. 1.4301 | [7 empty] | 150
| Těsnění 20 ČSN 13 7540.1, hliník | [7 empty] | 150
10
23 | Sestava teploměru |  | ks | 10
| bimetalový teploměr s jímkou, průměr 100 mm |  |  |  | 205 | 350 | 0 | 0 | 205
| zadní připojení, délka stonku 100 mm, jímka nerez, připojovací závit G 1/2 " | [7 empty] | 150
| Rozsah stupnice: | 0 až +100 °C
Přivařovací nátrubek vnitřní závit Rp1/2", mat. ocel tř. 11
55
F) | POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - voda
| Rozdělovač (sběrač) DN100 délka 1,84 m, mat. ocel tř. 11 |  | ks | 2
| tr. 114,3 x 4 vč. zaslepovacích den, závitových hrdel 2 x DN50, 1 x DN40, 1 x DN32, 1 x DN15, manometrického nástavce M20x1,5L, nátrubku s vnitřním závitem G1/2" pro připojení teploměru, přivařovacího hrdla DN65 pro připojení navazujícího potrubí. Dodávka včetně antikorozního nátěru, tepelné izolace a oplechování. Provedení dle výkresové dokumentace. |  |  |  | 15500 | 3500 | 0 | 0 | 0
24 | trubka ocelová bezešvá | 76,1x3,2 | m | 6 | [5 empty] | Obvod*délka |  |  | počet podpěr
25 | trubka ocelová bezešvá | 60,3x2,9 | m | 85
26 | trubka ocelová bezešvá | 48,3x2,6 | m | 255
27 | trubka ocelová bezešvá | 42,4x2,6 | m | 65 | 265 | 178 | 17225 | 11570 | 0.18563 | 12.3135 | 0.0603 | DN50 | 22
28 | trubka ocelová bezešvá | 26,9x2,6 | m | 3 | 195 | 165 | 585 | 495 | 0.0054967 | 0.45522 | 0.0483 | DN40 | 2
29 | trubka ocelová bezešvá | 21,3x2,6 | m | 6 | 172 | 143 | 1032 | 858 | 0.0084717 | 0.79922 | 0.0424 | DN32 | 3
[5 empty] | 138 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0269 | DN20 | 2
30 | trubka nerezová | 33,7x2 | m | 15 | 112 | 90 | 1680 | 1350 | 0.0053449 | 1.0037 | 0.0213 | DN15
14.5716
| Oblouk trubkový 90°, R= 1,5 DN | mat. nerez
31 | 33,7x2 |  | ks | 6 | 341 | 159 | 2046 | 954 | 0.0034099 | 0.50705 | 0.0269 | DN20
[5 empty] | 341 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0337 | DN25
| Oblouk trubkový 90°, R= 1,5 DN | mat. ocel tř.11 |  |  | 1500 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1143 | DN100
32 | 76,1x3,2 |  | ks | 3 | [5 empty] | 0.50705
33 | 60,3x2,9 |  | ks | 10
34 | 48,3x2,6 |  | ks | 20 | 68 | 110 | 1360 | 2200
35 | 42,4x2,6 |  | ks | 10
36 | 26,9x2,6 |  | ks | 2
[5 empty] | 135 | 597 | 0 | 0
| Přechod trubkový centrický ČSN 13 2380, PN 40 | mat. ocel tř.11 |  |  | 98 | 412 | 0 | 0
37 | 60,3x42,4x3 |  | ks | 6 | 73 | 310 | 438 | 1860
38 | 48,3x42,4x2,5 |  | ks | 1 | 26 | 224 | 26 | 224
39 | 48,3x33,7x2,5 |  | ks | 1
40 | 48,3x26,9x2,5 |  | ks | 2
41 | 42,4x33,7x2,5 |  | ks | 14 | 360 | 585 | 5040 | 8190 |  | Redukce DN50/32
42 | 42,4x26,9x2,5 |  | ks | 1 | 295 | 430 | 295 | 430 |  | Redukce DN40/32
43 | 33,7x26,9x2,5 |  | ks | 5 | 280 | 410 | 1400 | 2050 |  | Redukce DN40/25
[5 empty] | 266 | 398 | 0 | 0 |  | Redukce DN40/20
| Redukce centrická ČSN EN 10 253-3 | mat. nerez |  |  | 241 | 412 | 0 | 0 |  | Redukce DN32/25
44 | 33,7x26,9x2 |  | ks | 2 | 230 | 412 | 460 | 824 |  | Redukce DN32/20
[5 empty] | 180 | 310 | 0 | 0 |  | Redukce DN25/20
| Příruba přivařovací s krkem typ 11, ČSN EN 1092-1 | mat. ocel tř.11
45 | DN32 PN16 |  | ks | 4
46 | DN40 PN16 |  | ks | 2 | 113 | 310 | 226 | 620
47 | DN50 PN16 |  | ks | 2
48 | DN65 PN16 |  | ks | 4
[5 empty] | 235.7143 | 245 | 0 | 0
| Závitová příruba, ČSN EN 1092-1 | mat. ocel tř.11
49 | DN50/G2" PN16 |  | ks | 4
[5 empty] | 450 | 210 | 0 | 0
Příruba plochá přivařovací, ČSN EN 1092-1
50 | DN25 PN16 | mat. nerez | ks | 2
51 | DN100 PN16 | mat. nerez | ks | 2 | 276 | 620 | 552 | 1240
[5 empty] | 1240 | 1130 | 0 | 0
| Nátrubek přivařovací, vnější závit dle DIN 2999 | mat. nerez |  |  | 650 | 1130 | 0 | 0
52 | R 1" |  | ks | 6
53 | R 3/4" |  | ks | 4
54 | R 1/2" |  | ks | 3 | 70 | 190 | 210 | 570
[5 empty] | 79 | 190 | 0 | 0
| Nátrubek přivařovací, vnější závit dle DIN 2999 | mat. ocel tř.11 |  |  | 65 | 170 | 0 | 0
55 | R 1/2" |  | ks | 25
56 | R 3/4" |  | ks | 7
57 | R 1" |  | ks | 30 | 55 | 150 | 1650 | 4500
58 | R 5/4" |  | ks | 12 | 64 | 150 | 768 | 1800
59 | R 6/4" |  | ks | 6 | 64 | 170 | 384 | 1020
60 | R 2" |  | ks | 18 | 85 | 170 | 1530 | 3060
[5 empty] | 99 | 190 | 0 | 0
| šroubení, vnější / vnitřní závit, mat. temperovaná litina, vč. těsnění |  |  |  | 105 | 230 | 0 | 0
61 | R/Rp 6/4" |  | ks | 2
62 | R/Rp 5/4" |  | ks | 2
63 | R/Rp 1" |  | ks | 10 | 190 | 125 | 1900 | 1250
64 | R/Rp 2" |  | ks | 1 | 135 | 90 | 135 | 90
[5 empty] | 95 | 90 | 0 | 0
| šroubení, vnější / vnitřní závit, mat. nerez, vč. těsnění |  |  |  | 220 | 190 | 0 | 0
65 | R/Rp 1" |  | ks | 1
66 | R/Rp 3/4" |  | ks | 1
[5 empty] | 278 | 90 | 0 | 0
| šroubení, vnitřní závit, mat. temperovaná litina, vč. těsnění |  |  |  | 210 | 90 | 0 | 0
67 | R 1" |  | ks | 6
68 | R 3/4" |  | ks | 6
[5 empty] | 95 | 90 | 0 | 0
| šroubení, vnitřní závit, mat. nerez, vč. těsnění |  |  |  | 95 | 90 | 0 | 0
69 | R 1" |  | ks | 2
70 | R 3/4" |  | ks | 2
[5 empty] | 278 | 90 | 0 | 0
| vsuvka, vnější / vnější závit, mat. nerez |  |  |  | 210 | 90 | 0 | 0
71 | 1" |  | ks | 1
72 | 3/4" |  | ks | 1
[5 empty] | 160 | 90 | 0 | 0
| vsuvka, vnější závit, mat. temperovaná litina, pozink. |  |  |  | 91 | 90 | 0 | 0
73 | 1" |  | ks | 6
74 | 5/4" |  | ks | 2
75 | 6/4" |  | ks | 1 | 35 | 90 | 35 | 90
76 | 2" |  | ks | 7 | 42 | 90 | 294 | 630
[5 empty] | 58 | 90 | 0 | 0
| Zátka se čtyřhranem, vnější závit, temperovaná litina, pozink |  |  |  | 89 | 90 | 0 | 0
77 | 2" |  | ks | 2
| přírubový spoj |  |  |  | 54 | 40 | 0 | 0
šrouby dle DIN 931, matice dle DIN 934, podložky dle DIN 125-1, mat. 8.8, těsnění dle ČSN EN 1514-1, klingerit
78 | DN65 PN16 |  | ks | 4
4 x šroub M16-65, DIN 931
| 4 x matice M16, DIN 934 |  |  |  | 442 | 65 | 0 | 0 | 442
| 8 x podložka M16, DIN 125-1A | [7 empty] | 100
| 1 x těsnění DN65 PN16 | [7 empty] | 36
24
79 | DN50 PN16 |  | ks | 8 |  |  |  |  | 180
4 x šroub M16-65, DIN 931
| 4 x matice M16, DIN 934 |  |  |  | 378.3 | 43 | 0 | 0 | 378.3
| 8 x podložka M16, DIN 125-1A | [7 empty] | 100
| 1 x těsnění DN50 PN16 | [7 empty] | 36
24
80 | DN40 PN16 |  | ks | 2 |  |  |  |  | 131
4 x šroub M16-65, DIN 931
4 x matice M16, DIN 934
8 x podložka M16, DIN 125-1A
| 1 x těsnění DN32 PN16 |  |  |  | 449.8 | 43 | 0 | 0 | 449.8
160
81 | DN32 PN16 |  | ks | 2 |  |  |  |  | 37
| 4 x šroub M16-65, DIN 931 | [7 empty] | 35
| 4 x matice M16, DIN 934 | [7 empty] | 114
8 x podložka M16, DIN 125-1A
1 x těsnění DN32 PN16
| přírubový spoj |  |  |  | 494 | 190 | 0 | 0 | 494
| šrouby dle ČSN EN 24 014, matice dle ČSN EN 24 032, podložky dle ČSN 02 1702, mat. A2, těsnění dle ČSN EN 1514-1, klingerit | [7 empty] | 260
82 | DN25 PN16 |  | ks | 1 |  |  |  |  | 72
| 4 x šroub M16, ČSN EN 24 014, mat. A2, (nerez) | [7 empty] | 48
4 x matice M16, ČSN EN 24 032, mat. A2, (nerez)
| 8 x podložka M16 ČSN 02 1702, mat. A2 (nerez) |  |  |  | 5000 | 2500 | 0 | 0
1 x těsnění DN25 PN16 (pryž s kovovou vložkou)
přírubový spoj mezipřírubové klapky
závitové tyče dle DIN 976-1A, matice dle DIN 934, podložky dle DIN 125-1, mat. 8.8
83 | DN100 PN16 |  | ks | 2
4 x závitová tyč M16 (délka dle typu klapky)
| 8 x matice M16, DIN 934 |  |  |  | 69 | 60 | 0 | 0
| 16 x podložka M16, DIN 125-1A |  |  |  | 57 | 45 | 0 | 0
[5 empty] | 57 | 45 | 0 | 0
84 | Závitové fitinky + drobný materiál mimo specifikaci |  | kpl. | 1 | 45 | 40 | 45 | 40
| (šrouby, matice, těsnění) |  |  |  | 57 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 60 | 100 | 0 | 0
G) | ZÁVĚSY A KOTVENÍ POTRUBÍ - voda |  |  |  | 120 | 100 | 0 | 0
pozn.: oproti níže uvedené specifikaci lze použít po dohodě s investorem i jiný upevňovací systém
| Trubková objímka s rychlouzávěrem a vnitřní pryžovou vložkou EPDM, upevňovací matice M10, s povrchovou úpravou pozink. |  |  |  | 2100 | 1500 | 0 | 0
85 | DN65 |  | ks | 2
86 | DN50 | MPN-RC 60/66 A | ks | 29
87 | DN40 | MPN-RC 1 1/2"A | ks | 102 | 2100 | 1500 | 214200 | 153000
88 | DN32 | MPN-RC 1 1/4"A | ks | 26
89 | DN20 | MPN-RC 1/2"A | ks | 2
90 | závitová tyč M 10 pozink. |  | m | 80 | 5600 | 1900 | 448000 | 152000
91 | Matice, uchycení závitových tyčí, montážní materiál - pozink. |  | ks | 159
92 | Konstrukce podpěr potrubí DN20, DN32, DN40 a DN50, celková hmotnost do cca 200 kg, materiál ocel tř. 11 + pozink., příp. antikorozní nátěr |  | ks | 81
[5 empty] | 2100 | 1800 | 0 | 0
H) | OCELOVÉ KONSTRUKCE
93 | Podpěra deskového výměníku V3 |  | ks | 1
Svařenec z válcovaných ocelových profilů opatřených antikorozním nátěrovým systémem. Dodávka vč. chemických kotev a upevňovacího materiálu. Materiál ocel tř. 11.
94 | Podpěra deskového výměníku V4, V5 |  | ks | 2 |  | 590 |  | 1180
Svařenec z válcovaných ocelových profilů opatřených antikorozním nátěrovým systémem. Dodávka vč. chemických kotev a upevňovacího materiálu. Materiál ocel tř. 11.
95 | Podpěra rozdělovače a sběrače |  | ks | 2 | 350 | 260 | 700 | 520
Svařenec z válcovaných ocelových profilů opatřených antikorozním nátěrovým systémem. Dodávka vč. chemických kotev, potrubních objímek a upevňovacího materiálu. Materiál ocel tř. 11.
96 | Podpěra rozdělovače V1 |  | ks | 1 | 450 | 440 | 450 | 440
Svařenec z válcovaných ocelových profilů opatřených antikorozním nátěrovým systémem. Dodávka vč. chemických kotev, potrubních objímek a upevňovacího materiálu. Materiál ocel tř. 11.
I) | NÁTĚRY POTRUBÍ
97 | Příprava povrchu: ruční a mechanizované čištění St 2 dle ČSN ISO 8501 |  | m2 | 76.1863
Před čištěním budou odstraněny tlusté vrstvy rzi oklepáním. Budou odstraněny oleje, mastnoty a nečistoty. Po ručním mechanizovaném čištění musí být odstraněn ulpělý prach a cizí látky.
98 | Nátěrový systém izolovaného ocelového potrubí - topná voda |  | m2 | 76.1863
| Dvouvrstvý syntetický nátěr o celk. doporuč. nom. suché tloušťce 80 μm |  |  |  | 175 | 95 | 0 | 0
[5 empty] | 170 | 95 | 0 | 0
99 | Pasivace nerezového potrubí |  | m2 | 1.7459
[5 empty] | 206 | 98 | 0 | 0
J) | TEPELNÉ IZOLACE
Pro izolaci budou použita kašírovaná potrubní izolační pouzdra z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Pouzdra jsou vyrobena z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Jsou opatřena povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken. Rozsah pracovních teplot: +15 až +250 °C Tepelná vodivost: 0,037 W/mK (při teplotě +60°C) Požární vlastnosti: nesnadno hořlavé, označení B dle ČSN 73 0862
| Pracovní podmínky |  |  |  | 170 | 95 | 0 | 0
| Okolní teplota | +20°C |  |  | 104 | 90 | 0 | 0
| Teplota média | +60°C |  |  | 560 | 490 | 0 | 0
| Relativní vlhkost | max. 60 %
100 | Potrubí předehřevu vratné vody | tr. 48,3, tl. pouzdra 40 mm | m | 306
101 | Dodávka a montáž tepelné izolace potrubního rozvodu včetně kolen a tvarovek | tr. 42,4, tl. pouzdra 40 mm | m | 8 | 1000 | 3500 | 8000 | 28000
102 | Potrubí předehřevu prostoru kotelny | tr. 60,3, tl. pouzdra 40 mm | m | 102 |  | 3500 |  | 357000
103 | Dodávka a montáž tepelné izolace potrubního rozvodu včetně kolen a tvarovek | tr. 76,1 tl. pouzdra 40 mm | m | 6
[6 empty] | 1500 |  | 0
104 | Potrubí pro předehřev napájecí vody | tr. 42,4, tl. pouzdra 40 mm | m | 78
105 | Dodávka a montáž tepelné izolace potrubního rozvodu včetně kolen a tvarovek | tr. 33,7, tl. pouzdra 30 mm | m | 18 | 2500 | 3000 | 45000 | 54000
K) | OSTATNÍ |  |  |  |  | 5000 |  | 0
106 | Proplach potrubí před napuštěním |  | ks | 1 |  | 650 |  | 650
[6 empty] | 650 |  | 0
107 | Provedení tlakové a těsnostní zkoušky |  | kpl. |  |  | 650 |  | 0
[6 empty] | 650 |  | 0
108 | Revize tlakové nádoby (expanzní nádoba 35 l) |  | ks | 1 |  | 650 |  | 650
[6 empty] | 650 |  | 0
109 | Označení potrubí a armatur dle ČSN 13 0072 |  | sada | 1
[5 empty] | 1500 | 450 | 0 | 0
110 | Montážní a zvedací mechanismy, přenosné lešení do výšky 4 m |  | kpl. | 1 | 1500 | 450 | 1500 | 450
[5 empty] | 1500 | 450 | 0 | 0
111 | Zhotovení prostupu pro potrubí DN32 v obvodové stěně strojovny chlazení |  | ks | 2 | 1500 | 450 | 3000 | 900
112 | Zhotovení prostupu pro potrubí DN40 v obvodové stěně strojovny chlazení a výměníkové stanice |  | ks | 4 | 1500 | 450 | 6000 | 1800
113 | Zhotovení prostupu pro potrubí DN50 v obvodové stěně strojovny chlazení |  | ks | 2 | 1500 | 450 | 3000 | 900
114 | Zhotovení prostupu pro potrubí DN32 v obvodové stěně kotelny |  | ks | 2
115 | Zhotovení prostupu pro potrubí DN50 v obvodové stěně kotelny |  | ks | 2 |  | 3200 |  | 6400
116 | Zhotovení prostupu pro potrubí DN40 do/z podzemního kanálu |  | ks | 4
117 | Protipožární ucpávka prostupu potrubí DN32 v obvodové stěně strojovny chlazení |  | ks | 2
118 | Protipožární ucpávka prostupu potrubí DN40 v obvodové stěně strojovny chlazení |  | ks | 2
119 | Protipožární ucpávka prostupu potrubí DN50 v obvodové stěně strojovny chlazení |  | ks | 2
120 | Protipožární ucpávka prostupu potrubí DN32 v obvodové stěně kotelny |  | ks | 2
121 | Protipožární ucpávka prostupu potrubí DN50 v obvodové stěně kotelny |  | ks | 2
122 | Protipožární ucpávka prostupu potrubí DN40 do/z podzemního kanálu |  | ks | 2
123 | Úklid staveniště |  | ks | 1