SCHREIBER Czech Republic, s.r.o., Konopišťská 905, 256 01Benešov

Výměna kompresoru K101 vč. zpětného získávání tepla z oleje kompresoru

Dokumentace pro provádění stavby

Část: PS 01 – strojní část

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

| Vypracoval: |  | Ing. Ivan Franc |
| --- | --- | --- |
|  |  | autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT č. 0010006 |
| Č. zak.: |  | 830/24 |
| Datum: |  | 10/2024 |

Obsah:

1. Úvod	4

1.1. Předmět projektu	4

1.2. Identifikační údaje stavby	4

1.3. Soupis použitých podkladů	4

2. Související normy a předpisy	4

3.	Technologické zařízení – popis	5

3.1	Popis stávajícího stavu	5

3.2	Základní parametry zařízení	5

3.3	Popis navrženého technického řešení	6

3.3.1	Nový kompresor K101	6

3.3.2	Okruh chlazení oleje	7

3.3.3	Okruh zpětného získávání tepla	7

3.3.3	Dispoziční řešení	9

3.4	Změna základních parametrů zařízení	9

3.5	Podpěry a závěsy, ocelové konstrukce	10

3.6	Nátěry	10

3.7	Izolace	10

3.7.1	Izolace proti ztrátě chladu	11

3.7.2	Izolace proti ztrátě tepla	11

3.8	Značení	11

3.8.1	Chladicí zařízení	12

3.8.2	Tlakové nádoby	12

3.8.3	Potrubí a ventily	12

3.9	Nároky na obsluhu a údržbu	12

3.10	Elektroinstalace a MaR	13

5.	Montáž zařízení	13

5.1	Ocelové potrubí	13

5.2	Technologické zařízení	14

6.	Požadavky na zajištění předepsané kvality	14

7.	Požadavky na zkoušky a uvedení do provozu	15

7.1 Pevnostní tlaková zkouška	15

7.1.1 Pevnostní tlaková zkouška komponentů	15

7.1.2 Pevnostní tlaková zkouška instalace	15

7.2	Zkouška těsnosti	16

7.3	Funkční zkouška bezpečnostních zařízení	17

7.4	Zkouška kompletní instalace před uvedením do provozu	17

7.5	Rozsah zkoušek svarových spojů čpavkového potrubí	17

8.  Uvedení zařízení do provozu	18

8.1	Plnění zařízení médii	18

8.2	Oživení řídícího systému a kontrola chodu el. zařízení	18

8.3	Uvedení chladicího zařízení do provozu	19

9.	Bezpečnostní opatření	19

9.1	Bezpečnost při provádění prací	19

9.2	Bezpečnost práce při uvádění zařízení do provozu a při provozu zařízení	20

9.3	Zásady pro první pomoc	20

9.3.1	Kontakt osob se čpavkem	20

9.3.2	Úraz elektrickým proudem	21

9.4	Osobní ochranné prostředky	21

10.	Hranice projektu a dodávky	21

11.	Vliv na životní prostředí	21

12.	Požadavky na navazující profese, stavební připravenost	22

12.1	Požadavky na navazující profese	22

12.2	Protipožární ucpávky a těsnění	22

13.	Soupis dodávek a prací – technická specifikace	23

# 1. Úvod

## 1.1. Předmět projektu

Projekt řeší technologickou část výměny stávajícího čpavkového kompresoru za nový vč. doplnění zařízení pro zpětné získávání tepla z chlazení oleje nově instalovaného kompresoru ve strojovně stávajícího čpavkového chladicího zařízení společnosti Schreiber Czech republic, s.r.o., Benešov. Dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby.

## 1.2. Identifikační údaje stavby

Název stavby:   	Výměna kompresoru K101 vč. zpětného získávání tepla z oleje kompresoru

Provozní soubor:		PS 01 Strojní část

Místo stavby: 		 	areál společnosti Schreiber, Konopišťská 905, Benešov

Investor:			Schreiber Czech Republic, s.r.o., Konopišťská 905, Benešov

Stupeň dokumentace:		Dokumentace pro provádění stavby

Projektant

technologické části:		Ing. Ivan Franc, Topolová 80, 250 82 Tuklaty

autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb,

ČKAIT č. 0010006

## 1.3. Soupis použitých podkladů

-	výsledky místního šetření ze dne 26.4.2017

-	technologické schema strojovny chlazení z 07/2010

-	údaje sdělené provozovatelem

-	zaměření stávajícího stavu

-	Vyhodnocení provozu kompresoru K102 z 03/2016

# 2. Související normy a předpisy

ČSN EN 378-1	Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – bezpečnostní a environmentální požadavky

Část 1 - Základní požadavky, definice, třídění a kritéria volby

ČSN EN 378-2	Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – bezpečnostní a environmentální požadavky

Část 2 - Konstrukce, výroba ,zkoušení, značení a dokumentace

ČSN EN 378-3	Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – bezpečnostní a environmentální požadavky

Část 3 - Instalační místo a ochrana osob.

ČSN EN 378-4	Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – bezpečnostní a environmentální požadavky

Část 4 - Provoz, údržba, oprava a rekonstrukce

ČSN EN 13 480 –1	Kovová průmyslová potrubí – Všeobecně

ČSN EN 13 480 –2	Kovová průmyslová potrubí – Materiály

ČSN EN 13 480 –3	Kovová průmyslová potrubí – Konstrukce a výpočet

ČSN EN 13 480 –5	Kovová průmyslová potrubí – Kontrola a zkoušení

ČSN 13 0072		Označování potrubí podle provozní tekutiny

ČSN EN ISO 12 944-1-5 Nátěrové hmoty – protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými

nátěrovými systémy

Zák. č 183/2006 Sb. 	Stavební zákon vč. souvisejících vyhlášek v platném znění

Zák. č. 185/2001 Sb. 	o odpadech ve znění pozdějších předpisů vč. souvisejících vyhlášek

Zák. č. 22/1997 Sb. 	o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů vč.

souvisejících vyhlášek

Zák.č. 133/1985 Sb. 	o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů vč. souvisejících

vyhlášek a nařízení

Zák.č. 309/2006 Sb. 	o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

NV 26/2003 Sb. 	kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení

NV 591/2006 Sb. 	o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na staveništích

# 3.	Technologické zařízení – popis

## 3.1	Popis stávajícího stavu

Chlazení výrobních zařízení a skladovacích prostor je zajišťováno nepřímým chladicím systémem. Skladové prostory, chladírny a expedice jsou chlazeny vzduchovými chladiči s teplonosným médiem  propylenglykolem o koncentraci 35% s teplotním spádem –4 / -8 °C. Stávající instalovaný chladicí výkon spotřebičů je cca 711 kW. Chlazení propylenglykolu je řešeno dvojicí výparníků čpavek / propylenglykol s vypařovací teplotou -10 °C o celkovém chladicím výkonu 2 x 400 kW.

Výrobní linky produktu jsou chlazeny ledovou vodou o teplotě +1,5 / +8°C. Chladicí výkon v průběhu dne kolísá v závislosti na počtu připojených spotřebičů a aktuální teplotě vratné ledové vody z technologie. Ledová voda je chlazena dvojicí paralelně zapojených deskových výparníků s vypařovací teplotou +0,5°C, každý o chladicím výkonu 750 kW. Z výparníků je voda vedena do akumulačního zásobníku o objemu vody cca 77 m3 s výrobníkem ledu pro akumulaci chladu BUCO.

Teplonosná média (propylenglykol a ledová voda) jsou chlazena čpavkovým chladicím zařízením umístěným ve strojovně chlazení. Akumulace chladu v systému ledové vody je zajišťována zásobníkem ledové vody a ledu BUCO.

Teplonosná jsou chlazena v deskových výparnících čpavkem o vypařovací teplotě -10°C pro chlazení propylenglykolu a -3 °C pro chlazení ledové vody. Každý deskový výparník je vybaven vlastní expanzní nádobou. Expanzní nádoby výparníků ledové vody jsou připojeny na společné sání čtyř kompresorů o teplotě -10°C. Vypařovací tlak v expanzních nádobách pro chlazení ledové vody a BUCA je regulován regulačními ventily PM3 na teplotu cca -3°C. Regulační ventily dále kontrolují teplotu ledové vody na výstupu z výparníků tak, aby nedošlo k jejímu zamrznutí.

Kondenzační část tvořená dvojicí odpařovacích kondenzátorů je společná. Kondenzátory jsou navrženy na kondenzační teplotu +35°C. Kondenzační tlak je udržován na nastavené hodnotě (max. +33°C) otáčkovou regulací ventilátorů jednotlivých kondenzátorů a jejich postupným odpínáním. Kondenzovaný kapalný čpavek stéká do dvojice propojených sběračů čpavku, odkud je přes expanzní ventily přiváděn do jednotlivých expanzních nádob.

Olej kompresorů K101 a K102 je chlazen nástřikem čpavku do olejových chladičů. Olej kompresorů K3 a K4 je chlazen samostatnými vzduchovými chladiči umístěnými na střeše strojovny chlazení.

Kondenzátory jsou umístěny na objektu nevyužívaných podzemních nádrží chladicí vody v sousedství budovy energocentra, jehož součástí je i strojovna chlazení. Kolem kondenzátorů je obestavěna montovaná protihluková stěna. Sběrače čpavku jsou umístěny na venkovní ploše vedle stěny strojovny chlazení. Ostatní níže uvedená zařízení jsou umístěna ve strojovně chlazení.

## 3.2	Základní parametry zařízení

Čpavková část je dle ČSN EN 378-1 tvořena nepřímým uzavřeným systémem. Náplň chladiva R717 (čpavek) je konstantní v uzavřeném tlakovém zařízení.  Stupeň nebezpečí vytvářený chladicím zařízením je ve smyslu ČSN EN 378 charakterizován následujícími údaji:

-	zařazení chladiva podle hořlavosti a toxicity		skupina B2

-	způsob chlazení					nepřímý

Stávající náplň chladiva stanovená výpočtem je cca 2 900 kg.

Kompresory

Ozn.	Typ		chladicí výkon	kondenzační	elektromotor	Výrobce	Rok výroby

(-10/+35°C)	výkon

K101	N200VSD-LI	  508 kW 	  645 kW 	200 kW		MYCOM	1994

K102	N200VLD-LI	  728 kW	  925 kW 	250 kW		MYCOM	1994

K3	GSV 111	  698 kW	  792 kW	250 kW		GRAM		1999

K4	SAB 202SF	1174 kW*	1356 kW	355 kW		YORK		2001

CELKEM		3108 kW	3718 kW

Podle potřeb výroby je zpravidla v provozu jeden z kompresorů K101 nebo K102 pracující plný výkon a druhý kompresor připíná / vypíná v režimu částečného chladicího výkonu dle aktuálních provozních potřeb.

## 3.3	Popis navrženého technického řešení

Stávající čpavkový kompresor K101 bude demontován a nahrazen kompresorem novým. Nový kompresor bude napojen na stávající čpavková potrubí výtlaku DN80, sání DN125, a odfuku pojistných ventilů DN32 (nutno ověřit).

Na stávající vodorovné výtlačné potrubí kompresoru bude osazena sestava uzavíracího ventilu SVA ST 80 a zpětného ventilu NRVA65. Potrubí bude prostřednictvím redukce DN100/80 přivařeno na výtlačnou armaturu DN100, která je součástí dodávky kompresoru. Na potrubí bude osazen manipulační jehlový uzavírací ventil se závitovým výstupem G1/2“ opatřeným zaslepovací převlečnou maticí.

Kompresor bude na stávající základ umístěn tak, aby vodorovná osa sacího hrdla DN150 protínala svislou osu stávajícího sacího potrubí DN125. Do průsečíku obou os bude osazen uzavírací rohový ventil s krytkou SVA ST 150, který bude krátkým potrubním úsekem DN150 propojen se sacím hrdlem kompresoru a prostřednictvím centrické redukce DN150/125 připojen ke stávajícímu sacímu potrubí. Na sací potrubí bude osazen manipulační jehlový uzavírací ventil se závitovým výstupem G1/2“ opatřeným zaslepovací převlečnou maticí.

Potrubí přívodu kapalného čpavku pro chlazení oleje bude odpojeno na odbočce ze společného přívodu a zaslepeno přivařovacím dýnkem DN50 (dimenzi nutno ověřit).

Chlazení oleje je řešeno samostatným chladicím okruhem s venkovním vzduchovým chladičem umístěným na střeše místnosti velínu mezi strojovnou chlazení a kotelnou. Okruh je naplněn teplonosným nemrznoucím médiem – propylenglykolem o koncentraci 40% s teplotou tuhnutí -21,5°C. Do okruhu chlazení oleje je zařazen deskový výměník voda / propylenglykol, který umožní odběr a využití odpadního tepla z chlazení oleje kompresoru. Na tento výměník je napojen systém zpětného získávání tepla umožňující jeho využití pro:

-	ohřev vzduchu v prostoru strojovny chlazení a sousedící kotelny,

-	předehřev doplňované napájecí vody pro kotelnu,

-	předehřev vratné vody pro vytápění části hlavní výrobní budovy.

Nový kompresor bude umístěn na stávající základový blok kompresoru K101. Instalací nového kompresoru nebude navýšena stávající náplň čpavku v chladicím zařízení.

Ovládání nového kompresoru bude napojeno na stávající řídící systém. Silové napájení kompresoru bude provedeno ze stávajícího silového rozvaděče. Elektrické napájení nových elektrospotřebičů systému zpětného získávání tepla bude zajištěno z nového rozvaděče umístěného ve strojovně chlazení.

Měření a vyhodnocování koncentrace čpavku ve strojovně, havarijní ventilace a nouzové osvětlení není předmětem tohoto projektu. Instalováním nového kompresoru (záměna stávajícího) nedojde ke změně podmínek ve strojovně majících vliv na zmíněné činnosti.

### 3.3.1	Nový kompresor K101

Stávající kompresor K101 bude nahrazen novým šroubovým kompresorem s plynulou regulací výkonu změnou otáček pomocí frekvenčního měniče a šoupěte. Chlazení oleje bude zajištěno samostatným okruhem chlazeným externím vzduchovým chladičem. Tlakové nádoby na novém kompresoru budou vybaveny zdvojenými pojistnými ventily se střídacím trojcestným ventilem.

Kompresor je vybaven vlastním lokálním řídícím systémem, který zajišťuje spolehlivý a bezpečný provoz pomocí nastavených provozních varování a ochran. Dále umožňuje sledování důležitých provozních parametrů, jejich nastavení a registraci poruchových stavů. Regulace výkonu kompresoru je řešena frekvenčním měničem, který je součástí dodávky kompresoru. Frekvenční měnič bude umístěn v samostatném rozvaděči.

Ovládání kompresoru a související technologie budou napojeny na řídící systém zabezpečující:

-	zapojení stávajících ochran a blokování chodu kompresoru (koncentrace čpavku ve strojovně, hladina kapaliny v odlučovačích výparníků, ..)

-	vizualizaci provozních stavů kompresoru na velíně a případných klientských pracovištích,

-	monitoring provozních parametrů a poruchových hlášení kompresoru,

-	společný chod předvolených provozních kompresorů.

Parametry kompresoru (referenční pro posouzení účinnosti kompresoru):

Chladicí výkon			 				897,5 kW

Chladivo							NH3 - R717

Kondenzační teplota						+33 °C

Vypařovací teplota						-10 °C

Příkon								max. 233,3 kW

Tepelný výkon odváděný z chlazení oleje			max. 83 kW

Příslušenství v dodávce kompresoru:

-	tlumicí patky rámu kompresorového soustrují,

-	uzavírací a zpětný ventil na výtlaku kompresoru,

-	chladič oleje

-	zdvojené pojistné ventily na se střídacím ventilem na každé tlakové nádobě, která je součástí kompresoru s otevíracím přetlakem 16 barg

-	řídící jednotka kompatibilní s řídícími jednotkami UNISAB, vč. komunikačních rozhraní Modbus, Profibus DP, Sequence Bus

(Frekvenční měnič pro řízení otáček kompresoru je předmětem dodávky systému elektroinstalace a MaR.

Kompresor musí být schopen pracovat při následujících návrhových parametrech:

Vypařovací teplota 	-14°C

Kondenzační teplota	max +33°C

Na tyto parametry musí být navržen okruh chlazení oleje)

### 3.3.2	Okruh chlazení oleje

Na chladič oleje nového kompresoru je připojen chladicí okruh chlazený novým ventilátorovým vzduchovým chladičem umístěným na střeše velínu. Chladicí okruh sestává z dvojice oběhových čerpadel (M102.1 / M102.2, provozní / záložní), vzduchového ventilátorového chladiče s dvojicí ventilátorů (M102.3, M102.4), deskového výměníku zařízení zpětného získávání tepla, třícestného ventilu (M102.5) protimrazové ochrany, expanzní nádoby (V2), z uzavíracích, pojistných, regulačních, přímočinných armatur a z ocelového potrubního rozvodu opatřeného ochranným antikorozním nátěrem.

Okruh je naplněn teplonosným nemrznoucím médiem – vodní roztok o koncentraci 40% obj. propylenglykolu s inhibitory koroze, teplota tuhnutí -21,5°C, max. provozní teplota +70°C, max. pracovní přetlak 6 bar.

Proti překročení dovoleného tlaku je okruh je vybaven pojistným ventilem a membránovou expanzní nádobou o objemu 25 l. Tlak plynu v expanzní nádobě bude nastaven na hodnotu 1,2 barg. V závislosti na teplotě média bude tlak okruhu upraven dle následující tabulky:

Popis a parametry jednotlivých zařízení, armatura potrubního rozvodu viz „Specifikace armatur, potrubí a montážního materiálu“, která je přílohou technické zprávy.

Provozní parametry (referenční):

Chladicí výkon			 				max. 83 kW

Teplonosné médium						propylenglykol 40%

Průtok								7,72 m3/h

Teplotní spád							+60/+50°C

Chladící výkon okruhu musí být přepočítán na provoz při :

Vypařovací teplota 	-14°C

Kondenzační teplota	max +33°C

Popis funkce

Spolu se startem kompresoru musí být vždy v provozu jedno z oběhových čerpadel chladicího okruhu. Průtok je indikován a hlídán instalovaným průtokovým spínačem. Olej o provozní teplotě cca +65°C je chlazen propylenglykolem o teplotním spádu +50/+60 °C. Propylenglykol prochází výměníkem systému zpětného získávání tepla (ZZT), kde je v závislosti na odběru tepla předchlazen. Z výměníku je médium vedeno do venkovního chladiče, kde je dochlazeno na teplotu +50°C a přivedeno zpět do chladiče oleje. Do okruhu je zařazen třícestný ventil protimrazové ochrany (M102.5). Ventil zamezí proniknutí podchlazeného média do vodního deskového výměníku při startu zařízení po odstávce při podnulových venkovních teplotách.

### 3.3.3	Okruh zpětného získávání tepla

Okruh ZZT sestává z deskového výměníku (V3), oběhového čerpadla (M6), nádoby termohydraulického rozdělovače (V1), rozdělovače a sběrače topných okruhů, expanzní nádoby (V1.1), kalorimetru, z uzavíracích, pojistných, regulačních, přímočinných armatur a z ocelového potrubního rozvodu opatřeného ochranným antikorozním nátěrem a tepelnou izolací proti ztrátě tepla. Na sběrač a rozdělovač jsou připojeny jednotlivé topné okruhy. Na vstupu i výstupu topné vody do / z termohydraulického rozdělovače jsou ponechána rezervní hrdla DN50 opatřená kulovými kohouty se zátkami pro budoucí připojení zpětného získávání tepla z chlazení oleje stávajícího kompresoru K4. Na rozdělovači i sběrači je ponecháno jedno závitové hrdlo DN50 opatřené uzavírací armaturou se zátkou jako rezerva pro případné další využití. Topné okruhy jsou dle způsobu využití rozděleny na:

-	předehřev vzduchu v prostoru strojovny chlazení a kotelny,

-	předehřev doplňované napájecí vody pro kotelnu,

-	předehřev vratné vody pro vytápění části hlavní výrobní budovy (HVB).

Okruh bude naplněn upravenou topnou vodou v kvalitě dle ČSN  07 7401. Proti překročení dovoleného tlaku je okruh je vybaven pojistným ventilem a membránovou expanzní nádobou o objemu 35 l. Tlak plynu v expanzní nádobě bude nastaven na hodnotu 1,0 barg. V závislosti na teplotě topné vody bude tlak okruhu upraven dle následující tabulky:

Provozní parametry:

Topný výkon			 				max. 83 kW

Teplonosné médium						topná voda

Průtok	(M6)							7,3 m3/h

Teplotní spád							+55/+45°C

Okruh ZZT - popis funkce

Je-li v provozu kompresor M101 a teplota některého z připojených topných okruhů je pod nastavenou hodnotou, sepne společné čerpadlo okruhu ZZT (M6), zajišťující cirkulaci topné vody mezi deskovým výměníkem (V3) a termohydraulickým rozdělovačem (V1).

Okruh předehřevu vzduchu v prostoru strojovny chlazení a kotelny sestává z oběhového čerpadla (M8), 4 ks vytápěcích vzduchových vodních jednotek s konzolami pro nástěnnou montáž (M9 až M12), z uzavíracích, regulačních, přímočinných armatur a z ocelového potrubního rozvodu opatřeného ochranným antikorozním nátěrem a tepelnou izolací proti ztrátě tepla. Vzduchové vytápěcí jednotky budou umístěny uvnitř prostoru strojovny chlazení (2 ks) a kotelny (2 ks) a budou předehřívat vzduch na nastavenou prostorovou teplotu (max. 33°C).  Na vstupu do každé jednotky je osazen vyvažovací ventil DN25, kv=8,7 m3/hod a uzavírací kulový kohout s elektropohonem.

Provozní parametry:

Topný výkon			 				max. 4 x 22,64 kW

Teplonosné médium						voda

Průtok								7,3 m3/h

Teplotní spád							+55/+45°C

Okruh předehřevu vzduchu v prostoru strojovny chlazení a kotelny – popis funkce

Při poklesu prostorové teploty uvnitř strojovny chlazení nebo kotelny pod nastavenou hodnotu sepne oběhové čerpadlo (M8) spolu s ventilátory a otevřou se elektroventily příslušných topných jednotek (M9 – M12). Při vzrůstu teploty nad nastavenou hodnotu postupně odpínají ventilátory spolu s uzavřením příslušných ventilů na vstupech do topných jednotek. Na konec vypne i oběhové čerpadlo (M8). Čerpadlo bude řízeno otáčkovou regulací integrovaným frekvenčním měničem na konstantní rozdíl tlaku.

Okruh předehřevu doplňované napájecí vody pro kotelnu sestává z oběhového čerpadla (M13), pájeného deskového výměníku voda / voda (V5) o výkonu 20 kW, z uzavíracích, regulačních, přímočinných armatur a z ocelového potrubního rozvodu opatřeného ochranným antikorozním nátěrem a tepelnou izolací proti ztrátě tepla. Na deskový výměník je připojen okruh předehřevu napájecí vody sestávající z oběhového čerpadla (M14), z uzavíracích, regulačních, přímočinných armatur a z nerezového potrubního rozvodu opatřeného tepelnou izolací proti ztrátě tepla. Okruh je proti překročení max. pracovního tlaku chráněn pojistným ventilem G1/2“ nastaveným na hodnotu přetlaku 6 bar. Sací potrubí čerpadla M14 je napojeno na potrubní úsek DN100 vložený do potrubí doplňování napájecí vody vycházející ze zásobní nádrže doplňovací vody umístěného v kotelně. Potrubní úsek DN 100 bude do stávajícího potrubí vložen na místo demontovaného ventilu DN100 a budou na něm osazeny sestavy indikace hladiny a měření teploty doplňované vody. Ventil bude nahrazen mezipřírubovou uzavírací klapkou. Výtlak čerpadla (M14) je napojen na deskový výměník (V5), ze kterého je ohřátá voda přivedena zpět do zásobníku doplňované vody.

Provozní parametry:

Topný výkon			 				max. 20 kW

Teplonosné médium						topná / doplňovaná napájecí voda

Průtok topné vody 						1,75 m3/h

Teplotní spád topné vody					+55/+45 °C

Průtok doplňované vody 					0,9 m3/h

Teplotní spád doplňované vody					+15/+35 °C

Okruh předehřevu doplňované napájecí vody pro kotelnu – popis funkce

Při poklesu teploty doplňovací vody pod spodní nastavenou hodnotu (+40 °C) sepnou čerpadla M13 a M14. Čerpadla vypnou při dosažení horní nastavené hodnoty (návrhová +50 °C, max. +55 °C).

Okruh předehřevu vratné vody pro vytápění části HVB sestává z oběhového čerpadla (M7), pájeného deskového výměníku voda / voda (V4) o výkonu 30 kW, z uzavíracích, regulačních, přímočinných armatur a z ocelového potrubního rozvodu opatřeného ochranným antikorozním nátěrem a tepelnou izolací proti ztrátě tepla. Na deskový výměník je připojen okruh předehřevu vratné vody topného okruhu vytápění části HVB sestávající z oběhového čerpadla (M15), z uzavíracích, regulačních, přímočinných armatur a z ocelového potrubního rozvodu opatřeného tepelnou izolací proti ztrátě tepla. Okruh je proti překročení max. pracovního tlaku chráněn pojistným ventilem G1/2“ nastaveným na hodnotu přetlaku 6 bar. Okruh je připojen na potrubí vratné vody DN100 dvojicí odboček DN32 umístěných před parním ohřívačem v suterénu HVB, v místnosti výměníkové stanice. Mezi odbočky bude na stávající potrubí osazena nová mezipřírubová uzavírací klapka. Před první odbočku (ve směru proudění) bude osazena sestava snímače teploty.

Provozní parametry:

Topný výkon			 				max. 30 kW

Teplonosné médium						topná / topná voda

Průtok topné vody 						2,7 / 2,7 m3/h

Teplotní spád teplá strana					+55/+45 °C

Teplotní spád studená strana					+40/+50 °C

Okruh předehřevu vratné vody pro vytápění části HVB – popis funkce

Okruh je v provozu v průběhu topné sezóny, kdy je trvale sepnuto čerpadlo M15. Je-li teplota vratné vody nižší, než +40°C, je sepnuto i čerpadlo M7. Při vzrůstu teploty nad hodnotu +50°C je čerpadlo M7 vypnuto. (Při zkušebním provozu bude prověřeno, zda je možné vypnout i čerpadlo M15.)

Popis a parametry jednotlivých zařízení, armatur a potrubního rozvodu okruhů viz „Specifikace armatur, potrubí a montážního materiálu“, která je přílohou technické zprávy. Potrubní rozvod musí být spádován pro umožnění vypouštění a odvzdušnění zařízení. V nejvyšších místech rozvodů musí být osazeny odvzdušňovací ventily, v nejnižších místech pak ventily vypouštěcí.

### 3.3.3	Dispoziční řešení

Umístění jednotlivých zařízení a aparátů je patrné z přiložené výkresové dokumentace.

## 3.4	Změna základních parametrů zařízení

Oproti stávajícímu stavu dle kap. 3.2 bude provedena následující změna:

Kompresory

Ozn.	Typ		chladicí výkon	kondenzační	elektromotor	Výrobce	Rok výroby

(-10/+35°C)	výkon

K101	nový kompresor	  897,5 kW* 	1050 kW* 	233 kW*

K102	N200VLD-LI	  728 kW	  925 kW 	250 kW		MYCOM	1994

K3	GSV 111	  698 kW	  792 kW	250 kW		GRAM		1999

K4	SAB 202SF	1174 kW*	1356 kW	355 kW		YORK		2001

CELKEM		3497,5 kW	4123 kW

* - při teplotách -10/+33°C (referenční parametry)

## 3.5	Podpěry a závěsy, ocelové konstrukce

Pro upevnění a podepření potrubí budou smontovány ocelové konstrukce a závěsy sestavené ze svařovaných válcovaných ocelových profilů, příp. z prvků vhodného montážního systému. Protikorozní ochrana konstrukcí bude provedena antikorozním nátěrem, prvky montážního systému budou žárově, příp, galvanicky pozinkovány.

Ocelová konstrukce pod vzduchový chladič okruhu chlazení oleje bude zhotovena z ocelových válcovaných profilů a opatřena antikorozním nátěrovým systémem. Konstrukce bude umístěna na ploché střeše velína mezi budovu strojovny chlazení a kotelny. Konstrukce bude prostřednictvím nerezových chemických kotev přivrtána k roznášecím betonovým dlaždicím položeným na asfaltovou střešní krytinu. Poloha dlaždic bude ke střeše fixována pomocí asfaltových natavovacích pasů připojených jednak ke stávající asfaltové krytině, jednak k boku dlaždic. Ocelová konstrukce upevnění vzduchového chladiče bude při montáži vyrovnána do vodorovné roviny.

Dvojice oběhových čerpadel okruhu chlazení oleje bude přišroubována k ocelové konstrukci upevněné pomocí chemických kotev k podlaze strojovny chlazení. Ocelová upevnění čerpadel bude zhotovena z ocelových válcovaných profilů a opatřena antikorozním nátěrovým systémem. Uvažovaná výška konstrukce je 160 mm.

## 3.6	Nátěry

Barevné řešení vychází z ČSN 13 0072, ze zvyklostí pro chladicí zařízení a z vnitřních směrnic provozovatele zařízení. Pro nátěry potrubí bez izolace budou použity následující odstíny:

čpavek - kapalina, plyn			:	- fialová RAL 4004, příp. jiný dle vnitřních směrnic

investora

odfuky poj. ventilů a beztlaké potrubí	:	- žlutá RAL 1018

Izolované potrubí bude opatřeno pruhy v barvě dle média.

Provedení nátěrů

Nátěry musejí být aplikovány na suchý otryskaný povrch - stupeň Sa 2 ½ - vizuálně čistý ocelový povrch. Před otryskáváním musí být odstraněny oleje, mastnoty a nečistoty. Po otryskání musí být odstraněn ulpělý prach a drť.

a)	Nátěrový systém neizolovaného potrubí (okruh chlazení oleje)

Tepelně neizolovaná potrubí z materiálu tř. 11 budou opatřena nátěrovým systémem v souladu s ČSN EN ISO 12 944 - 5. Z hlediska korozní agresivity lze dle ČSN EN ISO 12944-2 prostředí klasifikovat kategorií C3 – střední. Pro takové prostředí pro životnost 5 - 15 let lze v souladu s ČSN EN ISO 12944-5 doporučit např. nátěrový systém  o celkové tloušťce nátěru min. 160 m.

b)	Nátěrový systém izolovaného potrubí

b.1)	Potrubí chladiva o teplotě -10°C

Tepelně izolovaná potrubí z materiálu tř. 11 budou opatřena nátěrovým systémem v souladu s ČSN EN ISO 12 944 - 5. Doporučené nátěrové systémy se musí vyznačovat dobrou bariérovou ochranou. Nejpoužívanějšími povlaky jsou nátěrové hmoty na bázi „čistých epoxidů“ (bez inhibitorů) s obsahem bariérových pigmentů jako je železitá slída (MIO) nebo hliník. Doporučená nominální suchá tloušťka (NDFT) je v rozmezí 1–3 × 100 μm.

b.2)	Potrubí topné vody

Tepelně izolovaná potrubí z materiálu tř. 11 budou opatřena dvouvrstvým syntetickým nátěrovým systémem o doporučené suché nominální tloušťce 80 m.

## 3.7	Izolace

Na potrubí sání čpavku a na rozvodech topné vody budou provedeny tepelné izolace chránící potrubní rozvody chladu i tepla. Detailní popis je součástí výrobní dokumentace dodavatele izolace (není součást této dokumentace).

### 3.7.1	Izolace proti ztrátě chladu

Zabraňuje jednak orosování povrchu potrubí při teplotě pod rosným bodem okolního vzduchu, jednak tepelným ziskům snižujícím ekonomičnost provozu zařízení. Pro izolaci a opravu izolace sacího potrubí DN150/125 kompresoru budou použity desky z materiálu na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami. Struktura izolace zajišťuje vysoké izolační schopnosti a výbornou ochranu proti orosení. Materiál nesmí obsahovat látky škodlivé ozonové vrstvě.

Zadávací parametry

-	Provozní podmínky

Teplota média:				-10 °C

Okolní teplota				max. +30 °C

Relativní vlhkost 			max. 60%

-	Technické vlastnosti navržené izolace

Rozsah pracovních teplot:		-40 až +105 °C. (desky v ploše max. +85 °C)

Tepelná vodivost:			0,038 W/mK

Faktor difuzního odporu:		min. 7000

Požární vlastnosti: 			nesnadno hořlavý dle ČSN 73 0862 – B

samozhášivý, při ohni nekapající dle ČSN 73 0863

Klimatická odolnost: 			pro vnitřní použití

Barva: 					černá

Zápach: 				neutrální, bez zápachu.

Při montáži izolace musí být zejména dodržena parotěsnost povrchu izolačního systému (důsledné lepení spojů) aby bylo zabráněno pronikání vlhkosti netěsnostmi k povrchu potrubí, které má za následek kondenzaci event. tvorbu námrazy pod izolačním systémem a tím jeho znehodnocení.

### 3.7.2	Izolace proti ztrátě tepla

Zabraňuje tepelným ztrátám snižujícím ekonomičnost provozu zařízení. Tloušťka izolace je navržena v souladu s Vyhl. 193/2007 Sb. Pro izolaci budou použita kašírovaná potrubní izolační pouzdra z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Mají tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Pouzdra jsou opatřena povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken). Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Při montáži budou potrubní pouzdra po obvodě stažena po každých cca 400 mm hliníkovou samolepicí páskou.

Oběhová čerpadla budou opatřena izolačními pouzdry z pěnového PE. Rozdělovač a sběrač budou izolovány minerální izolací s oplechováním hliníkovým plechem.

Zadávací parametry

-	Provozní podmínky

Teplota média:				+55 °C

Okolní teplota				+20 °C

Relativní vlhkost 			max. 60%

-	Technické vlastnosti navržené izolace

Rozsah pracovních teplot:		+15 až +250 °C

Tepelná vodivost:			0,037 W/mK (při teplotě +60°C)

Požární vlastnosti:			nesnadno hořlavé, označení B dle ČSN 73 0862

Minimální navržené tloušťky izolace jsou:

| Vnější průměr potrubí (mm) | 33,7 | 42,4 | 48,3 | 60,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tloušťka izolace (mm) | 30 | 40 | 40 | 40 |

## 3.8	Značení

Každé chladící zařízení a jeho komponenty musí být identifikovatelné pomocí značení.  Uzavírací a hlavní řídící přístroje musí být označeny štítkem, pokud není zřejmé, co řídí, nebo uzavírají. Značení potrubí a armatur musí být provedeno v souladu s ČSN 13 0072.

Potrubí musí být označeno barevnými kódy a štítky směru toku média.

Ventily umožňující odpojení částí zařízení musí být označeny.

Funkce hlavních uzavíracích a ovládacích zařízení musí být zřetelně označeny.

### 3.8.1	Chladicí zařízení

Chladicí zařízení musí být opatřeno identifikačním štítkem (údaje dle ČSN EN 378-2 čl. 10.2.2. a 10.2.3.)

### 3.8.2	Tlakové nádoby

Tlakové nádoby musí být označeny v souladu s existujícími normami. Na štítku by mělo být uvedeno:

- výrobce

- označení typu

- rok výroby

- výpočtový nebo nejvyšší pracovní přetlak

- rozsah pracovních teplot

- objem

### 3.8.3	Potrubí a ventily

-	Potrubí musí být označeno barevnými kódy a štítky směru toku média.

-	Ventily umožňující odpojení částí zařízení musí být označeny.

-	Funkce hlavních uzavíracích a ovládacích zařízení musí být zřetelně označeny.

## 3.9	Nároky na obsluhu a údržbu

Pro provoz a údržbu zařízení je nutné dodržovat ustanovení uvedená v instrukční příručce chladicího zařízení a v provozních manuálech jednotlivých zařízení, a to zejména nařízení týkající se bezpečnosti práce a pravidelných prohlídek, revizí, čištění filtrů a výměny oleje. Provoz zařízení je automatický s občasným dozorem. Četnost kontrol zařízení je min. 1 x za směnu. Kontrolu provádí osoba patřičně instruovaná výrobcem chladicího zařízení a odborně způsobilá ve vztahu k prováděným úkolům v souladu s pokyny pro kontrolu chladicího zařízení uvedenými v instrukční příručce chladicího zařízení.

Rozsah pravidelných kontrol

- namátková kontrola stavu ucpávek a těsnosti armatur a zařízení

- kontrola kondenzačního tlaku v porovnání s teplotou (přítomnost nekondenzujících plynů)

- vizuální kontrola chodu kompresorů (chvění, neobvyklý hluk apod.)

- kontrola neporušenosti zaplombování armatur, které mají být trvale v otevřeném stavu (při opravách a revizích mohou být oprávněnou osobou uzavřeny za dodržení podmínek uvedených v místním provozním řádu)

Zásahy do chladicího zařízení lze provádět jen v takovém rozsahu, jak to povolují jednotlivé provozní manuály (výměny vložek nebo čištění filtrů apod.) Při jakýchkoliv jiných závadách nutno volat k opravě odbornou firmu provádějící servis zařízení.

V případě havárie nebo požáru nutno postupovat v souladu s místním provozním řádem, zpracovaným provozovatelem zařízení.

Zařízení podléhá následujícím revizím

- Provozní revize tlakových nádob	…….	1 x za 2 roky

- Prohlídka vnitřku tlakové nádoby…….	1 x za 5 let

- Tlaková zkouška nádob		…….	1 x za 9 let

- Provozní revize elektrozařízení	…….	1 x za 3 roky

-	Revize pojistných ventilů	…….	1 x za 2 roky.

Pro provoz a údržbu zařízení je nutné dodržovat ustanovení uvedená v instrukční příručce chladicího zařízení

## 3.10	Elektroinstalace a MaR

Elektroinstalace a systém MaR jsou předmětem samostatné části projektové dokumentace. Seznam a příkony jednotlivých elektrospotřebičů jsou uvedeny v seznamu strojů a zařízení, který je přílohou této technické zprávy.

# 5.	Montáž zařízení

Montáž musí být provedena odbornou firmou mající k této činnosti potřebná oprávnění a kvalifikaci.

## 5.1	Ocelové potrubí

Potrubí musí být před montáží vyčištěno, zbaveno konzervace, nečistot, okují, rzi apod. Armatury musí být odkonzervovány a musí být provedena jejich revize. Montáž je třeba provádět tak, aby nevzniklo v potrubí přídavné namáhání. Montáž je provedena svařováním potrubí, popřípadě pomocí přírubových a závitových spojů.

Volba materiálů:

Potrubí čpavku

Pracovní přetlak:			max.1,6 MPa	-	vysokotlaká část

max. 1,2 MPa	-	nízkotlaká část

Pracovní teplota:			+5°C až +85°C	-	vysokotlaká část

-35 až +30 °C	-	nízkotlaká část

Teplota okolí:				-20°C až +35°C

Médium:				čpavek

Materiál potrubí:			12 021.1, 12 022.1, 11 369.1

Potrubí čpavkového okruhu je zařazeno dle ČSN EN 13 480-1 do následujících kategorií:

Skupina tekutin 1 :	§ 3.2 Nařízení vlády 26/2003 – nebezpečné tekutiny (CEN/TR 13 480-7 hořlavé a toxické plyny a zkapalněné plyny)

Výpočtový přetlak:	16 bar – vysokotlaká strana

Určení kategorií v závislosti na skupině tekutin, výpočtovém přetlaku a průměru potrubí (viz. tab. 4.1-1 – ČSN EN 13 480-1, resp. graf č. 6 - Nařízení vlády 26/2003)

a)		DN 25 a menší			kat. 0

b)		DN 32 – DN 50			kat. I

c)		DN 65 – DN 200		kat. II

d)		DN 250 a větší			kat. III

Materiály potrubí jsou voleny v souladu s ČSN EN 13 480 – 2  tab. A1 ( skupiny materiálů) a tab. A3 (Zařazení do skupin podle tvaru materiálu a oblasti použitelnosti). Vzhledem k tomu, že odpovídající značka materiálu dle tab. A3 nemá dle ČSN přímý ekvivalent, je materiál určen podle odpovídající skupiny materiálu 1.1. Tato skupina (viz. tab. A 1) určuje min. zaručené chemické složení a mez kluzu pro použitý materiál. Zvolený materiál (12 021.1, 12 022.1, 11 369.1) těmto požadavkům vyhovují.

Navrhované materiály je možno po dohodě změnit v rozsahu předepsaném ČSN EN 13 480 pro dané provozní parametry.

Potrubí okruhu chlazení oleje kompresoru

Pracovní přetlak:			max.0,6 MPa

Pracovní teplota:			-10°C až +85°C

Teplota okolí:				-20°C až +35°C

Médium:				propylenglykol 40%

Materiál potrubí:			12 021.1, 12 022.1, 11 369.1

Skupina tekutin 2:	§ 3.2 Nařízení vlády 26/2003 – ostatní tekutiny

Výpočtový přetlak:	6 bar

Určení kategorií v závislosti na skupině tekutin, výpočtovém přetlaku a průměru potrubí (viz. tab. 4.1-1 – ČSN EN 13 480-1)

a)		pro všechny zde použité DN			kat. 0

Potrubí okruhů ZZT

Pracovní přetlak:			max.0,6 MPa

Pracovní teplota:			+20°C až +60°C

Teplota okolí:				+5°C až +35°C

Médium:				voda

Materiál potrubí:			uhlíkatá ocel tř. 11

Skupina tekutin 2:	§ 3.2 Nařízení vlády 26/2003 – ostatní tekutiny

Výpočtový přetlak:	6 bar

Po ukončení dílčích etap montáže je doporučeno jednotlivé části potrubí vyčistit od mechanických nečistot profukováním vzduchem.

Podrobný technologický postup montáže potrubí a jeho součástí, vyčištění po montáži a postup zkoušek stanovuje oprávněná montážní organizace. Tyto postupy nesmí být v rozporu s ČSN EN 13 480. Veškeré části potrubního systému včetně zařízení musí být vodivě propojeny (u přírubových spojů pomocí vějířovitých podložek) a napojeny na uzemňovací sít.

## 5.2	Technologické zařízení

Při montáži musí být dodrženy instrukce a předpisy výrobců, uvedené v průvodní dokumentaci příslušných montovaných zařízení. Nový kompresor musí být umístěn na rovné betonové ploše o dostatečné únosnosti. Povrch musí být opatřen bezprašnou úpravou. Stávající základový blok splňuje uvedené podmínky a zůstane zachován.

# 6.	Požadavky na zajištění předepsané kvality

Kontrola jakosti kompletní dodávky probíhá ve čtyřech úrovních:

a)		Kontrola stavební připravenosti

b)		Kontrola jakosti a kompletnosti dodávaného zařízení a příslušné dokumentace

c)		Kontrola dodržování technologické kázně v průběhu montáže

d)		Kontrola po ukončení montáže – kontrolní prohlídka dle EN 378-2 čl. 9.5.2

Kontroly jsou prováděny odborným dozorem zhotovitele.

a)	Kontrola stavební připravenosti

porovnání provedení stavby se zadávací dokumentací z hlediska umístění zařízení, kontrola možnosti připojení na energie a pracovní látky

b)	Kontrola jakosti a kompletnosti dodávaného zařízení a příslušné dokumentace

-	kontrola úplnosti dodávky jednotlivých strojních zařízení podle dodacích listů

-	vizuální kontrola – zjištění případného vnějšího poškození zařízení a komponentů, čistota vnitřních povrchů potrubí

-	kontrola průvodní technické dokumentace (revizní knihy tlakových nádob, hutní atesty použitých materiálů potrubních systémů, atesty přídavného svařovacího materiálu, prohlášení o shodě pro jednotlivé komponenty)

c)	Kontrola dodržování technologické kázně v průběhu montáže

Kontrolu provádí průběžně technický dozor zhotovitele a dle potřeby technický dozor investora v závislosti na stupni rozpracovanosti montážních prací. Rozsah prováděných kontrolních činností:

-	čistota vnitřního povrchu trubek před jejich montáží

-	provádění dekonzervace  a revize armatur

-	soulad prováděných prací s projektovou dokumentací

-	vizuální kontrola svarů

-	průběžné zhotovování podpěr a závěsů potrubí v dostatečném rozsahu

-	kontrola vnějšího povrchu trubek před provedením základních nátěrů

Veškeré zjištěné nedostatky (včetně způsobu jejich odstranění) jsou zapisovány do montážního deníku. Průběžně je veden záznam o odchylkách od projektové dokumentace a tyto jsou pak zohledněny v projektu skutečného provedení. Zásadní změny proti projektové dokumentaci musí být odsouhlaseny investorem.

d)	Kontrola po ukončení montáže

Kontrola po ukončení montáže je prováděna v následujícím rozsahu:

-	Kontrolní prohlídka zařízení

-	Zkoušky svarových spojů

-	Pevnostní tlaková zkouška komponentů

-	Tlaková zkouška instalace

-	Zkouška těsnosti instalace

-	Zkouška kompletní instalace

# 7.	Požadavky na zkoušky a uvedení do provozu

Rozsah zkoušek zařízení před jeho uvedením do provozu je stanoven tímto projektem s respektováním požadavků uvedených v ČSN EN 378 a ČSN EN 13 480. Zařízení podléhá následujícím zkouškám, jejichž podrobný popis je uveden v dalších odstavcích této kapitoly:

-	Pevnostní tlaková zkouška

-	Zkouška těsnosti

-	Funkční zkouška bezpečnostních zařízení

-	Zkouška kompletní instalace před uvedením do provozu

Pozn.:	Do zkoušky kompletní instalace je zahrnuta kontrola svarových spojů v rozsahu dle

EN 13 480-5.

Formuláře o provedených zkouškách a kontrolách

č.1	Protokol o tlakových zkouškách a zkoušce těsnosti

č.2	Zápis o kontrole bezpečnostních zařízení

č.3	Zápis o zkoušce kompletní instalace

č.4	Zápis o uvedení zařízení do provozu

č.5	Protokol o zaškolení obsluhy

## 7.1 Pevnostní tlaková zkouška

Všechny komponenty chladicí ho zařízení musí být podrobeny tlakové pevnostní zkoušce, po které následuje zkouška těsnosti. V průběhu zkoušky musí být všechny spoje přístupné pro účely provádění kontrolních prohlídek.

### 7.1.1 Pevnostní tlaková zkouška komponentů

Všechny komponenty chladícího zařízení musí být vyzkoušeny ve výrobním závodě (nebo na místě instalace) podle požadavků uvedených v čl. 9.2 a v tab. č. 2 ČSN EN 378-2. V důsledku těchto zkoušek nesmí dojít k trvalým deformacím a k porušení materiálu součástí.

### 7.1.2 Pevnostní tlaková zkouška instalace

Po smontování musí být zařízení ve smyslu ČSN EN 13 480-5 podrobeno tlakové zkoušce podle požadavků uvedených v čl. 9 této normy, za předpokladu, že všechny jednotlivé komponenty byly předtím pevnostně tlakově odzkoušeny. Tlakovou zkoušku instalace čpavkového okruhu lze ve smyslu čl. 9.3.3 ČSN EN 13 480 vykonat vzduchem nebo inertním plynem, za dodržení podmínek v tomto článku uvedených. U potrubí propylenglykolu a topné vody bude provedena hydrostatická tlaková zkouška vodou. Před zahájením tlakových zkoušek musí být provedena vizuální prohlídka smontovaného potrubí – viz. EN 13 480 – 5, čl. 9.2.2.

Vizuální prohlídka je zaměřena především na následující:

a)	zda rozměry potrubí a orientace prvků v potrubí (vzhledem k toku média) odpovídají projektu

b)	zda použité komponenty, podpěry a způsob montáže odpovídají požadavkům bezpečnosti

a jsou v souladu s projektem.

Určení min. pracovního přetlaku:

Dle ČSN EN 378-2 – tab. 1 je minimální hodnota nejvyššího pracovního přetlaku rovna:

a)	U nízkotlaké části čpavkového okruhu rovnovážnému stavu média při 32°C tj.

P2 = 1,24 MPa  (abs.)

Výpočtový přetlak potrubí musí být dle tab. 2 – ČSN EN 378-2 min. roven pracovnímu přetlaku dle tab. č. 1 tedy 12 bar (přetl.) nízkotlaká část.

Hodnoty zkušebního přetlaku jsou dle ČSN EN 13 480-5 čl. 9.3.3 pro pneumatickou zkoušku stanoveny následují:

pzk = 	1,43 p výpočtový

pzk =	17,2 bar

b)	U vysokotlaké části čpavkového okruhu rovnovážnému stavu média při 43°C tj.

P2 = 1,69 MPa  (absol.)

Výpočtový přetlak potrubí musí být dle tab.2 – ČSN EN 378-2 min. roven pracovnímu přetlaku dle tab. č. 1 tedy 16 bar vysokotlaká část.

Hodnoty zkušebního přetlaku jsou dle ČSN EN 13 480-5 čl. 9.3.3 pro pneumatickou zkoušku stanoveny následují:

pzk = 	1,43 p výpočtový

pzk =	22,88 bar

c)		Potrubí čpavku – beztlakové (odfuky)

Potrubí se tlakově nezkouší

d)		Potrubí propylenglykolu a topné vody

Výpočtový přetlak potrubí je 6 bar.

Hodnoty zkušebního přetlaku jsou dle ČSN EN 13 480-5 čl. 9.3.2 pro hydrostatickou zkoušku stanoveny následují:

pzk = 	1,43 p výpočtový

pzk =	8,58 bar.

Při pneumatické zkoušce je nutno dodržet následující postup:

Zvyšovat tlak postupně do hodnoty 50% zkušebního, provést vizuální kontrolu

Postupně zvyšovat tlak po 10 % až do hodnoty zkušebního přetlaku

Po 10 min. snížit hodnotu zkušebního přetlaku na hodnotu výpočtového a provést kontrolu potrubního systému (netěsností, popř. deformací)

Použité manometry pro tlakovou zkoušku musí mít min. rozsah 1,5 zkušebního přetlaku a max. 4 násobku zkušebního přetlaku. V průběhu zkoušek musí být zkušební manometr trvale připojen a sledován obsluhou. V blízkosti musí být ventil umožňující snížení tlaku v okruhu (odtlakování). Všechny použité měřicí přístroje musí mít odpovídající přesnost, rozměr a musí být kalibrovány. V průběhu zkoušky nesmí dojít k žádným únikům zkušebního média a deformacím potrubí. V případě zjištění úniku musí být příslušná část potrubí zbavena tlaku, opravena a opět odzkoušena.

Přívodní trubky do pojistných ventilů musí být zaslepeny.

## 7.2	Zkouška těsnosti

Tlaková pevnostní zkouška (je-li prováděna vzduchem nebo inertním plynem) je považována zároveň za zkoušku těsnosti. V průběhu provádění pevnostní zkoušky (po snížení tlaku na hodnotu výpočtového) se provede kontrola těsnosti spojů potíráním pěnotvorným roztokem. Doba trvání zkoušky těsnosti není stanovena – provádí se do prohlédnutí všech možných míst netěsností.

V případě zjištění netěsností je nutno příslušný úsek odtlakovat netěsnost odstranit a provést opětovnou zkoušku těsnosti výpočtovým přetlakem. Je zakázáno dotahovat spoje nebo opravovat netěsnosti pod tlakem.

Po provedených zkouškách pevnosti a těsnosti je nutno opět provést vizuální kontrolu zaměřenou na následující:

a)	odstranit všechny záslepky oddělující komponenty, které nebyly připojeny ke zkoušenému potrubnímu systému v průběhu zkoušek (např. pojistné ventily)

b)	kontrola opětovné instalace pojistných ventilů a prvků bezpečnostních zařízení

Výsledek provedené zkoušky pevnosti a těsnosti musí být písemně zaznamenán včetně základních veličin v „Protokolu o tlakových zkouškách potrubí“.

## 7.3	Funkční zkouška bezpečnostních zařízení

Nutno provést kontrolu, zda jsou namontována požadovaná bezpečnostní zařízení a zda se nacházejí v pracovním stavu.

Tato kontrola se týká především:

a)	Ochrany kompresorů – 		kontrola nastavení dle pracovních parametrů

(provede dodavatel kompresoru)

b)	Pojistné ventily -		kontrola umístění a nastavení odpovídajícího

otevíracího přetlaku

c)	Detektory čpavku-		stávající zařízení (nebude prováděno)

d)	Havarijní ventilace-		Kontrola vazby na detektory čpavku

O provedení zkoušky bezpečnostních zařízení je nutno provést „Zápis o kontrole bezpečnostních zařízení“.

## 7.4	Zkouška kompletní instalace před uvedením do provozu

Před uvedením chladicího zařízení do provozu je nutno provést kontrolu kompletní instalace porovnáním s příslušnými instalačními výkresy, schématy obvodů a schématy elektrického zapojení. Kontrolní prohlídka musí být provedena odborně způsobilou osobou.

Kontrolní prohlídka zahrnuje především:

-	Vizuální kontrolu zařízení

-	Kontrolu dokumentace tlakových nádob

-	Kontrolu dokumentace bezpečnostních zařízení

-	Kontrolu dokumentace zkoušek a certifikátů

Normativní rozsah kontrolní prohlídky je uveden v Příloze č. 3 ČSN EN378-2 – Zápis o kontrolní prohlídce instalace.

## 7.5	Rozsah zkoušek svarových spojů čpavkového potrubí

Rozsah zkoušek svarových spojů zhotovených na montáži stanovuje tento projekt v souladu s požadavky ČSN EN 13 480 - 5. Detailní rozsah a technologický postup provádění zkoušek svarových spojů je předmětem montážní dokumentace. Rozsah zkoušek u výrobků zhotovovaných dílensky ve výrobních závodech stanovuje zhotovitel a o jejich provedení vydává protokol, který je součástí průvodní dokumentace výrobku.

V případě zjištění vad, musí být tato místa odborně opravena a znovu přezkoušena. Oprava svarových spojů se provádí za stejných podmínek, za jakých byl proveden původní spoj. Pracovníci, kteří kontrolují svarové spoje musí být kvalifikováni dle ČSN EN 473.

Použitý materiál potrubí čpavkového okruhu je zařazen dle ČSN EN 13 480-2 do následující skupiny materiálů:

Ocel 11 369.1, 12 021, 12 022.1 a  11 503.1 splňují následující kritéria stanovené dle tab. A1:

Chemické složení % : C  0,25   Si  0,6   Mn  1,7    Mo  0,7   S  0,045   P  0,045   Cu  0,4   Ni  0,5   Cr 0,3   Nb   0,05    V  0,12   Ti  0,05

Minimální mez kluzu ReH  275 N/mm2

Na základě těchto kritérií jsou oceli zařazeny do skupiny materiálů:	1.1

Podle skupiny materiálu a kategorie potrubí je rozsah zkoušek svarových spojů určen dle tab. 8.2-1 ČSN EN 13 480 – 5 následovně:

Čpavkové potrubí pod tlakem do DN 25 včetně (kategorie 0):

Vizuální kontrola				-	100%

Čpavkové potrubí pod tlakem do DN 200 včetně ( kategorie I a II )

Vizuální kontrola				-	100%

Zkouška prozářením nebo ultrazvukem		-	5 %

Čpavkové potrubí beztlakové (odfuky poj. ventilů) ( kategorie 0 )

Vizuální kontrola během montáže		-	100%

Provedení vizuální kontroly svarů

Vizuální kontrola se provádí pouhým okem nebo s použitím jednoduchých optických přístrojů. Svarový spoj se prohlíží, pokud je to možno, z obou stran po celé délce. Před provedením vizuální kontroly musí být spoj řádně očištěn včetně přiléhajícího pásma. Vizuální kontrolu musí provádět odborně způsobilá osoba.

Vizuální kontrolou se zjišťuje:

- úchylky rozměrů a tvaru

- přesazení hran, střechovitost, vtažení vně i dovnitř

- úhel a poloměr přechodu mezi svarem a materiálem

- převýšení apod.

Provedení RTG kontroly

Vady svarů jsou hodnoceny dle ČSN EN 25 817. Přípustný stupeň jakosti dle Přílohy A.3.3 – Tab. A1 – ČSN EN 25 817 je pro výpočtový přetlak:

do 16 bar		:	C

nad 16 bar do 40 bar	:	B

# 8.  Uvedení zařízení do provozu

Zařízení je možné začít uvádět do provozu až po provedených zkouškách dle výše uvedených kapitol. Při uvádění zařízení do provozu je nutno dodržet následující základní postup.

## 8.1	Plnění zařízení médii

a)	Čpavek

Před plněním čpavkem musí být zařízení vyvakuováno na hodnotu min. 100 Pa. Plnění se doporučuje provést po částech. Podrobné postupy plnění zařízení stanovuje organizace, která plnění provádí.

b)	Topná voda a propylenglykol

Plnění může být provedeno po úspěšném provedení předepsaných zkoušek a proplachu potrubí. Každý okruh se naplní předepsaným provozním médiem a odvzdušní. Okruh se provozním médiem plní tak dlouho, dokud není dosaženo přetlaku předepsaného v závislosti na aktuální teplotě provozního média.

b)	Elektrická energie

Odborně způsobilá osoba zkontroluje připojení na elektrickou energii a provede výchozí revizi elektrického zařízení.

## 8.2	Oživení řídícího systému a kontrola chodu el. zařízení

a)	Elektrospotřebiče

Provede se kontrola mechanického chodu všech pohonů a spotřebičů vč. havarijní a provozní ventilace.

b)	MaR

Provede se kontrola funkce jednotlivých obvodů měření a řízení technologických procesů a funkce bezpečnostních spínačů.

Provede se kontrola funkce řídících jednotek kompresorů a kontrola základního nastavení provozních parametrů, kontrola a oživení řídícího systému, kontrola a nastavení provozních parametrů dle projektové dokumentace. Kontrolu a nastavení provede oprávněná osoba.

## 8.3	Uvedení chladicího zařízení do provozu

Kompresor je uveden oprávněnou osobou do provozu. V průběhu najíždění zařízení se provádí sledování všech důležitých provozních parametrů a případné seřizování systému. Zkušební provoz je ukončen po dosažení provozních parametrů a stabilizaci chodu chladicího zařízení.

Zaškolování obsluhy je prováděno průběžně při najíždění chladicího zařízení a v průběhu zkušebního provozu. Postupné hlavní kroky uvádění zařízení do provozu a kontrola jejich splnění jsou uvedeny v „Zápisu o uvedení zařízení do provozu“. O zaškolení obsluhy musí být sepsán „Protokol o zaškolení obsluhy“.

# 9.	Bezpečnostní opatření

## 9.1	Bezpečnost při provádění prací

Při provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení příslušných předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zejména Zákoníku práce, Zák.č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Odpovědný pracovník zhotovitele provede před zahájením prací vyhodnocení rizik – např. v souladu s ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001. Vyhodnocení rizik předloží v dostatečném předstihu ke schválení odpovědnému pracovníkovi provozovatele. Na základě tohoto vyhodnocení budou pracovníci zhotovitele provádějící montážní práce prokazatelně proškoleni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen při provádění prací nosit ochrannou přilbu a pracovní obuv se zesílenou podrážkou.

Při montáži potrubí budou používány svářečské práce. Z hlediska požárního nebezpečí lze montážní práce při této stavbě zařadit dle §4 odst.1 písmeno b) Zák. c. 133/85 Sb. jako činnost se zvýšeným požárním nebezpečím. Při provádění prací je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 o požární ochraně v platném znění, zákona č. 91/1995 a vyhl. MV č. 246/2001 o požární ochraně.

Soupis prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká zadavateli stavby dle §15 odst. 2 Zák. 309/2006 Sb. povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany při práci na staveništi dle přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 Sb.:

| Poř. | Popis práce | Provádění |
| --- | --- | --- |
| 1. | Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m | Není prováděno |
| 2. | Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů | Je prováděno |
| 3. | Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy | Není prováděno |
| 4. | Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí | Není prováděno |
| 5. | Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více jak 10 m | Není prováděno |
| 6. | Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení | Není prováděno |
| 7. | Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy | Není prováděno |
| 8. | Potápěčské práce | Není prováděno |
| 9. | Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu) | Není prováděno |
| 10. | Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů | Není prováděno |
| 11. | Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb | Je prováděno |

Zadavatel stavby je tedy povinen zpracovat před zahájením prací plán ochrany a bezpečnosti zdraví při práci stavby dle §15 odst. 2 Zák. 309/2006 Sb. v platném znění.

Práci na elektrickém zařízení smí provádět jen pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhl.č. 50/1978 Sb. ČÚBP a ČSN 34 3100. Práce musí být provedeny v souladu s požadavky vyhl. 324/90 Sb. ČÚBP a technických norem.

Elektrická zařízení a předměty musí být před uvedením do provozu opatřeny bezpečnostními nápisy a tabulkami v provedení dle ČSN 34 3510.

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500.

## 9.2	Bezpečnost práce při uvádění zařízení do provozu a při provozu zařízení

Při provozu musí být respektovány požadavky vyhlášky č. 48/82 Sb. o základních požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů.

## 9.3	Zásady pro první pomoc

### 9.3.1	Kontakt osob se čpavkem

Potřísnění kůže

- Oplachovat postižené části velkým množstvím vody po dobu nejméně 20 min

- Během oplachování odstranit oděv

- Poleptané plochy ošetřit neutralizačním roztokem (silně zředěný ocet)

- Nikdy nezakrývat postižené části

- Po oplachování co nejdříve dopravit postiženého k lékaři

Vyplachování očí

- Nikdy netřít oči

- Odstranit kontaktní čočky, pokud jsou použity

- Udržovat víčka nadzvednutá a proplachovat velkým množstvím vody po dobu nejméně 20 min

- Poté ihned dopravit postiženého k očnímu lékaři

Nadýchání

- Zajistit, aby  osoby, které se nadýchaly většího množství plynného čpavku byly co nejdříve ošetřeny odborně způsobilou osobou použitím kyslíku

- Udržovat postižené v klidu

- Nepodávat tekutiny ústy (pokud to není dle pokynů lékaře)

Postižený je v bezvědomí

- Okamžitě poslat pro lékaře a ambulanci vybavenou respirátorem

- Přenést osobu do větrané místnosti a položit na bok

- Uvolnit oděv v okolí hrudníku

- Je nutné odstranit v případě potřísnění veškerý potřísněný oděv a provést sprchování postižených částí

- Pokud je to nutné provést resuscitaci dýcháním z úst do úst

- Pokud je potřísněn obličej je nutné v případě možnosti použít masku s jednoduchým dýchacím přístrojem (např. Chiravak)

- Ruce si chrání záchrance rukavicemi nebo mikrotenovými návleky

Spolknutí kapaliny

- Přimět postiženého, pokud je při vědomí, vypít větší množství vody nebo teplého nápoje

- Informovat lékaře, nemocnici a středisko proti otravám

### 9.3.2	Úraz elektrickým proudem

- vypnout elektrický proud a vyprostit zraněného

- při zástavě dýchání ihned zahájíme umělé dýchání z plic do plic

- při zástavě srdce provádíme nepřímou masáž srdce v kombinaci s umělým dýcháním

- poté ošetříme případné poranění

- zajistíme převoz do nemocnice

## 9.4	Osobní ochranné prostředky

Všeobecné požadavky

Osobní ochranné pomůcky musí být přiměřené k množství skladovaného čpavku, snadno k dispozici a vhodné pro použitý typ média. Prostředky musí být pečlivě uskladněny, zajištěny proti nepovolaným osobám a obvykle umístěny mimo místnost (avšak v blízkosti), kde by mohlo dojít k úniku čpavku. Osobní ochranné prostředky a zařízení k použití v případě nouzových situací musí být pravidelně kontrolovány a udržovány podle doporučení výrobce. Po každém použití musí být vyčištěny. V případě zjištěných závad musí být bezodkladně vyměněny.

Doporučené ochranné prostředky

Minimální rozsah ochranných prostředků je následující:

- ochranné rukavice a ochrana očí

- ochranný respirátor s filtrem K (celo obličejová maska, nebo samostatný dýchací přístroj

- gumové holínky

Zařízení pro první pomoc

K dispozici musí být zařízení pro první pomoc jako lékárnička s vhodnými léky, ochranné pokrývky a prostředky pro ošetření očí. Pro použití při nouzových situací musí být v blízkosti objektu instalována sprcha pro oplachování celého těla a pro vyplachování očí.

# 10.	Hranice projektu a dodávky

Hranice projektu a dodávky technologického zařízení strojovny chlazení jsou patrné z této technické zprávy a ze strojních dispozic.

# 11.	Vliv na životní prostředí

Odpady

Za normálního provozního stavu neprodukuje chladící zařízení odpady, ohrožující životní prostředí. Použité chladivo R 717 nenarušuje ozónovou vrstvu. Toto chladivo je ve smyslu Zákona 86/95 Sb. o ochraně ozónové vrstvy Země považováno za ekologicky nezávadné. Veškeré použité konstrukční materiály jsou recyklovatelné.

K možným únikům pracovních látek může docházet jen mimořádně při poruše těsnosti přírubových spojů, ev. ucpávek armatur. Za velmi nepravděpodobné lze považovat únik z titulu porušení materiálu (prasknutí trubky apod.).

V případě poruchy může dojít k úniku níže uvedených médií, přičemž jejich likvidace je řešena provozním předpisem:

Čpavek

V případě překročení výpočtového tlaku některé z tlakových nádob obsahujících čpavek, dojde k otevření pojistného ventilu a odfuku plynného čpavku do atmosféry. Zde se čpavek rozptýlí vzhledem k tomu, že za atmosférického tlaku při normálních podmínkách je lehčí než vzduch. (Tato situace není považována za běžný provozní stav.) Odfuky pojistných ventilů jsou vyvedeny nad střechu strojovny chlazení.

Charakteristika:

Obchodní název	:	čpavek bezvodý

Výrobce		:	Chemopetrol Litvínov

Chemický vzorec	:	NH3

Barva			:	bezbarvý

Zápach			:	silně čpavý

meze výbušnosti	:	15% dolní, 28% horní

Hustota při 0°C		:	0,771 kg/m3

Nepříznivé účinky na životní prostředí:	Způsobuje kontaminaci terénu i vod. Rozpouští se ve vodě a vytváří leptavé směsi. Je vysoce toxický pro vodní organismy.

Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:

Zabránit dalšímu úniku látky. Ohraničit prostor. Zabránit průniku látky do půdy, vody a kanalizace. Snížit šíření par amoniaku srážením vodní clonou. Při úniku do vodních toků informovat okamžitě odběratele vody.

Pokyny pro zneškodnění úniku:

Páry srážet vodní clonou. Amoniak rozpuštěný ve vodě shromáždit v nepropustné jímce a odtud odčerpat do vhodných obalů a odvést k likvidaci v souladu s platnou právní úpravou pro odpady. Neutralizace zředěným roztokem kyseliny (např. dusičné)

Podrobné údaje viz Bezpečnostní list  dle zákona 356/2003 Sb.

Odpadní vody

Stávající produkce odpadních vod zůstane po instalaci nového kompresoru nezměněna.

Zařízení produkuje dva druhy odpadní vody:

-	Odluh z chlazení

V průměru cca 2100 m3 měsíčně, pH 8 až 9, oproti vstupní vodě se zvýší zasolení. Po smísení s ostatními vodami lze běžně vypouštět do kanalizace.

-	Odpad z regenerace katexu

neutrální zasolená voda, lze po smísení s ostatními vodami běžně vypouštět do kanalizace.

Ostatní odpady

Případný odpad vzniklý při montážních pracích (obaly, provozní náplně, spotřební materiál a pod. ..) je zhotovitel povinen roztřídit v souladu s platnými předpisy a zajistit jeho likvidaci odbornou oprávněnou osobou ve smyslu §4 písmeno r) Zák.  185/2001 Sb. o odpadech.

Podrobnější údaje o množství a složení odpadních látek budou uvedeny v prováděcí dokumentaci po upřesnění zadání a provedení rozboru vody pro chlazení kondenzátoru.

Hluk

Stávající hluková úroveň se po výměně stávajícího kompresoru za nový nezmění.

# 12.	Požadavky na navazující profese, stavební připravenost

## 12.1	Požadavky na navazující profese

Elektroinstalace a MaR bude provedena v souladu s platnými předpisy a s ČSN EN 378-3.

V rámci stavebních přípomocných prací budou zhotoveny prostupy nových potrubí stávajícími obvodovými, či podlahovými konstrukcemi. Jedná se o:

prostup potrubí propylenglykolu				DN65	vnitřní / venkovní prostředí	2 ks

prostup izolovaného potrubí topné vody 			DN50	vnitřní / vnitřní prostředí		4 ks

prostup izolovaného potrubí topné vody 			DN40	vnitřní / vnitřní prostředí		8 ks

prostup izolovaného potrubí topné vody 			DN32	vnitřní / vnitřní prostředí		4 ks

## 12.2	Protipožární ucpávky a těsnění

Veškeré prostupy potrubí a kabelových tras požárně dělícími konstrukcemi musejí být utěsněny tak, aby byla zajištěna původní požární odolnost konstrukce narušené prostupem. Protipožární utěsnění a ucpávky musejí být provedeny v souladu s ČSN 73 0810 dle ČSN EN 13501-2. Splnění příslušných požadavků musí být doloženo prohlášením o shodě dle zák. 22/97 Sb., a předložením předepsaných certifikátů. Montáž protipožárního těsnění mohou provádět pouze pracovníci prokazatelně proškolení výrobcem, kteří mají k montáži písemné zmocnění výrobce. Každý protipožární prostup musí být opatřen štítkem.

Provedení prostupů

Ocelové potrubí				protipožární silikonový tmel + minerální plsť 80 kg/m3,

šířka spáry 5 až 100 mm (mez trubkou a konstrukcí)

Plastové potrubí do 160 mm		protipožární zpěňující páska

Ocelové tepelně izolované potrubí	protipožární manžety

Kabely a svazky kabelů	protipožární pěna, resp. protipožární povlak dle požadované požární odolnosti

Protipožární ucpávky je předpokládáno zhotovit u následujících prostupů potrubních tras:

prostup potrubí propylenglykolu				DN65	vnitřní / venkovní prostředí	2 ks

prostup izolovaného potrubí topné vody 			DN50	vnitřní / vnitřní prostředí		4 ks

prostup izolovaného potrubí topné vody 			DN40	vnitřní / vnitřní prostředí		4 ks

prostup izolovaného potrubí topné vody 			DN32	vnitřní / vnitřní prostředí		4 ks

Protipožární ucpávky kabelových tras viz dokumentace části elektroinstalace a MaR.

# 13.	Soupis dodávek a prací – technická specifikace