## CHL
Stavba |  |  | Soupis prací a dodávek | Provozní a školící středisko - přístavba datacentra 2 |  | Část | Chlazení
|  |  |  | Soupis prací a dodávek |  | Kapitola | Tepelná technika
Zhotovitel
| Položka | Popis prací a dodávek |  | Popis prací a dodávek | Měr. | Množství | Jednotková | Cena Kč
Kód | v projektu |  |  |  | jed. |  | cena Kč | celkem
800-731 |  |  |  | Chlazení
Strojovny
|  |  |  | Zdroj chladu s vodou chlaz.kondez. min Qc=260kW; min dva kompresory; proud max 150A; hladina akustického tlaku max 65dB(A); rozměry max dxšxv 3200x1000x2000mm; včetně pružinových izolátorů chvění; vč. Příslušenství | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | suchý chladič min Qc=339,7kW; rozměry max dxš 8300x2300mm; vč. Tlumičů chvění a příslušenství | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | deskový oddělovací výměník min Qc=250kW | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | deskový oddělovací výměník min Qc=150kW | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | uvedení do provozu zdrojů chladu | ks | 2 | 0 | 0
akumulační nádoba se čtyřmi hrdly PN10
|  |  |  | pr.1,2m, h=3,0; objem 2500 litrů; vč. Izolace a montáže | ks | 1 | 0 | 0
tlaková expanzní nádoba PN10
|  |  |  | 100 l | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 140 l | ks | 1 | 0 | 0
kulový kohout se zajištěním
|  |  |  | 1" | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | dávkování inhibitoru koroze pro CHL systémy; vč. směsného inhybytoru koroze 20 kg | ks | 1 | 0 | 0
Čerpadlo oběhové, suchoběžné
|  |  |  | m=62,8 m3/hod, h=20m,P=5,5kW, s interním frekvenčním měničem | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | m=30,7 m3/hod, h=10m,P=1,5kW, s interním frekvenčním měničem | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | m=88,3 m3/hod, h=13,0m,P=5,5kW, s interním frekvenčním měničem | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Chladicí směs na bázi etylenyglycolu (poměr 30%) | m3 | 2.5 | 0 | 0
|  |  |  | Montáž strojního zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
VZT - cirkulační jednotky
|  |  |  | vzduchotechnická cirkulační jednotka, chladící výkon 50 kW; vč. montáže a příslušenstv, průduch 1000x1000mm | ks | 12 | 0 | 0
Potrubí
trubka ocelová bezešvá ČSN 42 5710 mat.11 343.1
|  |  |  | 1/2" | m | 32 | 0 | 0
|  |  |  | 1" | m | 16 | 0 | 0
trubka ocelová bezešvá ČSN 42 5715 mat.11 353.1
|  |  |  | 57x2,9 | m | 50 | 0 | 0
|  |  |  | 89x3,6 | m | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 108x4 | m | 90 | 0 | 0
|  |  |  | 133x4,5 | m | 130 | 0 | 0
|  |  |  | Montáž potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
Armatury
kulový kohout na vodu PN25
|  |  |  | 1/2" | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3/4" | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1" | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 5/4" | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6/4" | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2" | ks | 12 | 0 | 0
mezipřírubová uzavírací klapka na vodu PN16
|  |  |  | DN65 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN80 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN100 | ks | 14 | 0 | 0
|  |  |  | DN125 | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | DN150 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN200 | ks | 0 | 0 | 0
filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C
|  |  |  | 1/2" | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3/4" | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1" | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5/4" | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6/4" | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2" | ks | 0 | 0 | 0
filtr do potrubí přírubový PN16
|  |  |  | DN65 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN80 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN100 | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | DN125 | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | DN150 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN200 | ks | 0 | 0 | 0
zpětná klapka závitová na vodu 110°C
|  |  |  | 1/2" | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3/4" | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1" | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5/4" | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6/4" | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2" | ks | 0 | 0 | 0
zpětná klapka mezipřírubová do potrubí PN16 (Série 2000 )
|  |  |  | DN65 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN80 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN100 | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | DN125 | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | DN150 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN200 | ks | 0 | 0 | 0
ventil vyvažovací PN16
|  |  |  | 1/2" | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3/4" | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1" | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6/4" | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2" | ks | 0 | 0 | 0
ventil vyvažovací PN16
|  |  |  | DN65 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN80 | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | DN100 | ks | 10 | 0 | 0
|  |  |  | DN125 | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | DN150 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN200 | ks | 0 | 0 | 0
tlakově nezávislé regulační a vyvažovací ventily
|  |  |  | DN 40 | ks | 12 | 0 | 0
|  |  |  | pohon k ventilu DN40 | ks | 12 | 0 | 0
dvoucestný regulační ventil s pohonem
|  |  |  | DN80 | ks | 1 | 0 | 0
trojcestný rozdělovací ventil s pohonem
|  |  |  | DN80; kvs 150 | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | DN100; kvs 225 | ks | 4 | 0 | 0
kulový kohout na glycol PN25 se servopohonem
|  |  |  | 3/4"; vč. čidla snímání tlaku a prokabelování | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1"; vč. čidla snímání tlaku a prokabelování | ks | 1 | 0 | 0
mezipřírubová uzavírací klapka na vodu PN16 se servopohonem
|  |  |  | DN100 | ks | 2 | 0 | 0
automatický odvdušňovací ventil
|  |  |  | 3/8" | ks | 22 | 0 | 0
odvzdušňovací nádoba
|  |  |  | DN 100, L=100 | ks | 1 | 0 | 0
vypouštěcí kulový kohout 110°C PN10
|  |  |  | 3/8" | ks | 25 | 0 | 0
ventil pojistný 5bar na etylenglycol 30%
|  |  |  | 1/2" | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3/4" | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1" | ks | 9 | 0 | 0
|  |  |  | 5/4" | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6/4" | ks | 0 | 0 | 0
tlakoměr deformační s tlakom.kohoutem a manom.smyčkou D100
|  |  |  | 0-6bar | ks | 28 | 0 | 0
teploměr bimetalový D100 1/2" 0-60°C s jímkou
|  |  |  | 1/2" | ks | 22 | 0 | 0
příruba přivařovací s krkem ČSN 13 1231 PN16 včetně spoj.mat.
|  |  |  | DN40 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN50 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN65 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN80 | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | DN100 | ks | 60 | 0 | 0
|  |  |  | DN125 | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | DN150 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN200 | ks | 0 | 0 | 0
drobný těsnící, montážní a svařovací mat.
|  |  |  | celkem | kg | 20 | 0 | 0
Kompenzátor pryžový osový
|  |  |  | DN65 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN80 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN100 | ks | 12 | 0 | 0
|  |  |  | DN125 | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | DN150 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN200 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Montáž armatur | kpl | 1 | 0 | 0
Izolace a nátěry
potrubní kaučuková izolace s difuzním odporem tl.19mm
|  |  |  | pr.22 | m | 32 | 0 | 0
|  |  |  | pr.28 | m | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pr.35 | m | 16 | 0 | 0
|  |  |  | pr.42 | m | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pr.48 | m | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pr.60 | m | 50 | 0 | 0
|  |  |  | pr.76 | m | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pr.89 | m | 12 | 0 | 0
|  |  |  | pr.108 | m | 90 | 0 | 0
|  |  |  | pr.133 | m | 130 | 0 | 0
kaučuková izolace deska š=1m
|  |  |  | tl.19 | m | 0 | 0 | 0
|  |  |  | lepidlo | kg | 2 | 0 | 0
|  |  |  | barva základní S2000 | kg | 20 | 0 | 0
|  |  |  | ředidlo S6000 | kg | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Montáž izolací a nátěry | kpl | 1 | 0 | 0
Ostatní náklady
Pomocné ocelové konstrukce
závěsy
Trubková objímka MIP-M (chlazení)
|  |  |  | 1/2" | ks | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 3/4" | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1" | ks | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 5/4" | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6/4" | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2" | ks | 50 | 0 | 0
|  |  |  | pr.76 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | pr.89 | ks | 12 | 0 | 0
|  |  |  | pr.108 | ks | 90 | 0 | 0
|  |  |  | pr.133 | ks | 130 | 0 | 0
závitová tyč L=1m
|  |  |  | pr.8 | ks | 30 | 0 | 0
|  |  |  | pr.10 | ks | 40 | 0 | 0
|  |  |  | pr.16 | ks | 0 | 0 | 0
Označení potrubí a armatur
|  |  |  | Štítek samolepící | ks | 30 | 0 | 0
Požární prostupy
pro nehořlavá potrubí do EI 60
na bázi pěnového skla
|  |  |  | komplet | m2 | 2 | 0 | 0
Zkoušky
|  |  |  | Topná zkouška | hod | 72 | 0 | 0
|  |  |  | Režijní náklady - kvalifikovaný pracovník | hod | 20 | 0 | 0
(revize, doprava, stavební přípomoce, zaregulování, zaškolení obsluhy)
|  |  |  | Režijní náklady - pomocný dělník | hod | 0 | 0 | 0
0
|  |  |  | Chlazení celkem bez DPH |  |  |  | 0