## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
Poznámka
Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně. Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá firma a proto odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.
Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.
Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci uvedením stručných technických charakteristik zvoleného standardu.
Materiály, zařízení a standart stavby uvedené v této projektové dokumentaci pro provádění stavby jsou směrné dle nutných standardů pro možnost zpracování podrobného výkazu materiálu a zařízení. V případě záměny je za správnou funkci odpovědný zhotovitel a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.
Závazek zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech. V případě, že dle mínění nabízejícího je v projektové dokumentaci něco opomenuto, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla.
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími platnými českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné české certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | Z 22-201 | Rekonstrukce kotelny ZŠ Ivančická Moravský Krumlov
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | PS1 | Kotelna |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1 | OVN 101 Naklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | PJ 1.1_A | Strojní zařízení |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | PJ 1.1_B | Související stavební úpravy |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | PJ 1.2 | Rozvod plynu a ZTI |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | PJ 1.3 | Elektroinstalace a MaR |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | ROZV RM-1 |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | TECH, technologie |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | M36 |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | KAB1 dodávka |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | KAB2 montáž |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Demontáž stávajícího rozsahu kotelny |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 7 | ŘS řídící systém, viz. seznam datových bodů |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 724 | Strojní vybavení |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## PS1 1 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | Z 22-201 | Rekonstrukce kotelny ZŠ Ivančická Moravský Krumlov | [25 empty] | STA
O: | PS1 | Kotelna | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | 1 | OVN 101 Naklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště, oplocení, deponie, skládky, přechodné dopravní značení dočasná úprava a ochrana ploch | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
2 | 1004T | Kompletační činnost a inženýrská činnost (IČD) | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
3 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky při provádění stavby. | [25 empty] | POP
4 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
5 | 005124020R | Autorský dozor | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | 1x týdně po dobu výstavby. Přímá účast na stavbě nebo vzdálená kontrolní a konzultační činnost. | [25 empty] | POP
6 | 004111021RXY | Vypracování dodavatelské dokumentace související s rozsahem stavby a všech dotčených profesí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
7 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Zdroj tepla : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
8 | R_ON0002 | Zajištění mobiliáře a ponechaných konstrukcí proti poškození | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
9 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
10 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi požární dohled | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
11 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
12 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
13 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
14 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS1 PJ 1.1_A Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | Z 22-201 | Rekonstrukce kotelny ZŠ Ivančická Moravský Krumlov | [25 empty] | STA
O: | PS1 | Kotelna | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | PJ 1.1_A | Strojní zařízení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 52 | [6 empty] | DIL
1 | 909 | Blíže nespecifikované demontáže technologie, odpojení od potrubí, demontáž odvodů spalin a vložek vyklizení prostor pro montáž a další | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1 | 12 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | Pracovník : 2*6 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
2 | 913 | Vypouštění vody z topného systému, samospádem napuštění systému a ovzdušnění, proplach, kotelna a topný systém objektu | h | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1 | 24 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | Pracovník : 2*6*2 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
3 | 904 | Nepředvídatelné montážní práce, Hzs-zkousky v ramci montaz.praci uvedení do provozu, seřízení, vyzkoušení | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1 | 16 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | Pracovník : 2*8 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0.76 | [6 empty] | DIL
4 | 941941841 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 2.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.13 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 2xpole1,8*1,2 : 1,8*1,2 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
5 | 941941031 | Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m lešení rámové pronajaté | m2 | 2.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.09 | 0.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kotvení lešení. | [25 empty] | POP
|  | 2xpole1,8*1,2 : 1,8*1,2 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
6 | 998009101 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného | t | 0.0397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 7.35 | 0.29 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.76 |  | 3.25 |  |  |  |  | 127.91 | [6 empty] | DIL
7 | 953802325 | Montáž komínové vložky pevné do 250 mm,do 30 m | m | 35.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07266 | 2.6 | 0.091 | 3.25 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.26 | 116.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. tvarovek, vývodů pro měření přetlaku (podtlaku) spalin, vývodů pro odběr vzorku spalin, vývodů pro teploměry spalin, včetně kontrolních kusů a kotevních prvků | [25 empty] | POP |  | vč. tvarovek, vývodů pro měření přetlaku (podtlaku) spalin, vývodů pro odběr vzorku spalin, vývodů pro teploměry spalin, včetně kontrolních kusů a kotevních prvků
|  | Společný odvod spalin D250 vodorovná část + svislá část vyvložkování komína : 3,47+1,85+2,55+2,63+18,5 |  | 29 | [23 empty] | VV | 0
|  | Samostatné odvody kotlů K,K2,K3 : (3*0,6)+(3*1,65) |  | 6.75 | [23 empty] | VV | 0
8 | R0ob4241 | Distanční objímka D250 nerezové provedení (Brilon 52106058) | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Vyvložkování svislé části odvodu spalin (komína) distanční objímka D250 : 9 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
9 | 42320668 | Objímka kovová kruhová s vložkou pro vzduchotechnické potrubí 250 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odvod spalin D250m, závěsy potrubí, 3x kotveno do stropu, 2x kotveno na stávající ocelové konstrukce, závěsy M16 : 3+2 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
10 | R9530007AR | Mazivo pro spojování ZUGM25, odvod spalin | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
11 | R9530006AR | Komínový poklop D250 nerezový, s vyústěním nerez venkovní překrytí horní části (např.Brilon č.52108558) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ukončení odvodu spalin, komínový poklop D250 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
12 | R994006AR | Trubka odvod spalin jednovrstvá D250x500mm (č.52100182 Brilon) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Společný odvod spalin D250 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
13 | R994086AR | Trubka odvod spalin jednovrstvá D250x250mm (např.č.52100180 Brilon) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Společný odvod spalin D250 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
14 | R994009AR | Trubka odvod spalin jednovrstvá D250x1000mm (např.č.52100186 Brilon) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Společný odvod spalin D250 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
15 | R994011AR | Trubka odvod spalin jednovrstvá D250x2000mm (např.č.52100186 Brilon) | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Společný odvod spalin D250 : 11 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
16 | R9530088R | Patní koleno s podpěrou D250 a opěrnou kolejí SS (např. č.52106207 Brilon) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Společný odvod spalin D250, pata komína : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
17 | R993006AR | Koleno D250 x 15° | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Společný odvod spalin D250 vodorovná trasa : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
18 | R993016AR | Koleno D250 x 45°, (např.č.52100284 Brilon) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Společný odvod spalin D250 vodorovná trasa : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
19 | R994006BR | Kontrolní kus přímý PP, D250 (např.č.52100318 Brilon) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Společný odvod spalin D250, vodorovná část : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
20 | R55162537.A | Univerzální sada sdružených odvodů spalin pro kaskády kotlů D250-160 (např.č.52100666 Brilon) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Kaskáda D250-160 pro kotle K1,K2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
21 | R55162539 | Rozšíření univerzální sady sdružených odvodů spalin D250-160 (např.č.52100667 Brilon) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Rozšíření kaskáda D250-160 pro kotel K3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
22 | R55162546A | Trubka odvod spalin jednovrstvá D160x1000mm (např.č.52100144 Brilon) | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Svislá trasa k jednotlivým kotlům napojení D160, K1,K2,K3 : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
23 | 953941119 | Koleno D160x87°, (např.č.52100246 Brilon) | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01638 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.37 | 1.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Svislá trasa k jednotlivým kotlům napojení D160, K1,K2,K3 : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
24 | 9539A1110R00 | Excentrická přechodka D160/150 s hrdlem D160 (např.č.52105535 Brilon) | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01638 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 1.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Napojení kotlů D160, K1,K2,K3 : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
25 | 713491121 | Montáž oplechování snímatelného, tepelná izolace potrubí společného odvodu spalin | m2 | 3.9735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.66 | 2.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | Společný odvod spalin šachta, venkovní část : Pi*0,370*2,3 |  | 2.6735 | [23 empty] | VV | 0
|  | Snímatelné záslepky kontrolních kusů s hrdlem a olemováním : 2*0,65 |  | 1.3 | [23 empty] | VV | 0
26 | 19420830 | Plech hladký Al 99,5 - H111, 0,80 x 1000 x 2000 mm oplechování společného odvodu spalin | kg | 6.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Společný odvod spalin šachta, hliníkový plech 3,98m2 : 6,7 |  | 6.7 | [23 empty] | VV | 0
27 | 713411111 | Montáž tepelné izolace potrubí rohožemi a drátem, 1 vrstvá | m2 | 4.776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.27 | 1.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | D250, potrubí odvodu spalin venkovní část, prořez : 3,98*1,2 |  | 4.776 | [23 empty] | VV | 0
28 | 63151672 | Pás lamelový ORSTECH LSP H 3000 x 1000 x 60 mm | m2 | 4.776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D250, potrubí odvodu spalin venkovní část, prořez : 3,98*1,2 |  | 4.776 | [23 empty] | VV | 0
29 | R9530001AR | Revize spalinové cesty | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Revize odvodu spalin : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
30 | 999281108 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 2.7652 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.892 | 5.23 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 9.95 |  |  |  |  | 217.25 | [6 empty] | DIL
31 | 728415818 | Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do d 500 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0054 | 0.01 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.1245 | 2.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž přívodu a odvodu vzduchu kotelny : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
32 | 728112813 | Demontáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm | m | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01393 | 0.08 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.33 | 1.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž přívodu vzduchu kotelny vč. výplně prostupu : 5,5 |  | 5.5 | [23 empty] | VV | 0
33 | 728112814 | Demontáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.03 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.51 | 0.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž části odvodu vzduchu přes stěnu : 1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
34 | 728111817 | Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,40 m2 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02374 | 0.02 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.822 | 0.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž části odvodu vzduchu, přechodu před ventilátorem : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
35 | 728611824 | Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do d 400 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0574 | 0.06 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.54 | 1.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávajícího potrubního ventilátoru odvodu vzduchu : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
36 | 731200826 | Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 60 kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.35625 | 0.36 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.92 | 2.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kotel ohřevu vody : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
37 | 731201822 | Demontáž kotlů ocel.automatických do 465 kW | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00423 | 0.01 | 2.37 | 7.11 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 38 | 114 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kaskáda kotlů : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
38 | 732110812 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.56 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.35 | 2.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž rozdělovač/sběrač : 3+3 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
39 | 733193810 | Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 50x50x5 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.00215 | 0.02 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.01 | 0.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně demontáže konzol, podpěr a výložníků zakotvených do zdiva jednostranně. Je - li nosná konstrukce vetknuta do zdiva oboustranně, určuje se počet rozřezání dvojnásobným množstvím. | [25 empty] | POP |  | Včetně demontáže konzol, podpěr a výložníků zakotvených do zdiva jednostranně. Je - li nosná konstrukce vetknuta do zdiva oboustranně, určuje se počet rozřezání dvojnásobným množstvím.
|  | Doplňkové konstrukc, podpěry : 2+3+2 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
40 | 767996801 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.001 | 0.04 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1 | 3.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Demontáž uložení odvodu spalin, konzol, nosných ocelových prvků : 3+2+2 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | Demontáž konstrukcí uložení potrubí, rozdělovače a sběrače : 23 |  | 23 | [23 empty] | VV | 0
|  | Deontáž ostatních doplňkových konstrukcí : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
41 | 732320815 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 1000 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.46 | 2.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Expanzní nádrže staré 600L : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
42 | 732320814 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 500 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.35 | 2.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Expanzní nádrž stará 300L, ohřívač teplé vody : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
43 | 732320812 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Kalkul | 0.98 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Expanzní nádrž stará 35L, závěsný kotel ohřevu TV : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
44 | 732420812 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.04 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.43 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Rozdělovač, sběrač (VZT) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Čerpadlo sběrné jímky : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
45 | 732420813 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.022 | 0.11 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.5 | 2.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Rozdělovač, sběrač, kotlový okruh : 4+1 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
46 | 733120832 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 | m | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.01384 | 0.17 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.2 | 2.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Kotlový okruh : 12,5 |  | 12.5 | [23 empty] | VV | 0
47 | 733110810 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 | m | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00858 | 0.42 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1 | 4.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubní propoje DN50-80 regulační uzly ÚT : 35 |  | 35 | [23 empty] | VV | 0
|  | Připojky kotlů : 14 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
48 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 15.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00532 | 0.08 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1 | 1.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Expanzní potrubí : 5,9 |  | 5.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | Připojení ohřívače teplé vody : 4,6 |  | 4.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Ostatní potrubní propoje : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
49 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.02 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ostatní potrubní propoje, část trasy k VZT : 4+2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
50 | 734290825 | Demontáž armatur směšovacích.4cest. Mix A, DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0.00553 | 0.02 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.77 | 3.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž regulační uzly ÚT : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
51 | 734200823 | Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0.0022 | 0.05 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.31 | 7.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | armatury DN40 : 2+2+2+2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | armatury DN32 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | armatury DN15 : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
52 | 734200824 | Demontáž armatur se 2závity do G 2 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.0035 | 0.05 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.37 | 5.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | armatury DN50 : 14 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
53 | 734100812 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.66 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.707 | 12.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | armatury DN50-80 : 11+6 |  | 17 | [23 empty] | VV | 0
54 | 734410811 | Demontáž teploměrů přímých a rohových | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0004 | 0.01 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.15 | 2.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Reg.uzly, kotle : 18 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
55 | 734420811 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.02 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Reg.uzly, kotle, ohřev TV : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
56 | 734430821 | Demontáž termostatů kapilárových | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.01 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.13 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kotelna vybavení technologie, vybavení místnoti : 1+1+2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
57 | 731391811 | Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.53 | 0.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vypuštění stávajících kotlů, zařízení strojovny, potrubních rozvodů, kaskáda : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
58 | 979011221 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 13.2028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.07 | 27.33 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
59 | 979011121 | Příplatek za každé další podlaží | t | 13.2028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.653 | 8.62 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
60 | R979990001A | Poplatek za skládku stavební suti | t | 13.2028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
61 | 979083117 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m, delší odvoz na nejbližší skládku ocení zhotovitel | t | 13.2028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.04 | 0.53 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_1
62 | 979083191 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m ocení zhotovitel, nejbližší skládka | t | 13.2028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44 |  | 0.35 |  |  |  |  | 35.92 | [6 empty] | DIL
63 | 713400811 | Odstranění tepelné izolace potrubí | m2 | 67.6479 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.35 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí demontované do DN32 : PI*0,058*6 |  | 1.0933 | [23 empty] | VV | 0
|  | Potrubí demontované do DN50 : PI*0,077*15,5 |  | 3.7495 | [23 empty] | VV | 0
|  | Potrubí demontované do DN80 : PI*0,119*49 |  | 18.3186 | [23 empty] | VV | 0
|  | Potrubí demontované do DN133 : PI*0,193*12,5 |  | 7.5791 | [23 empty] | VV | 0
|  | Rodělovač_sběrač : PI*0,299*6 |  | 5.636 | [23 empty] | VV | 0
|  | Potrubí stávající výměna tepelné izolace DN80 : PI*0,119*72 |  | 26.9172 | [23 empty] | VV | 0
|  | Potrubí stávající výměna tepelné izolace DN50 : PI*0,077*18 |  | 4.3543 | [23 empty] | VV | 0
64 | 713411111 | Montáž tepelné izolace potrubí rohožemi a drátem, 1 vrstvá | m2 | 130.2632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.27 | 35.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 219/100 : PI*0,419*6,96 |  | 9.1616 | [23 empty] | VV | 0
|  | 133/80 : PI*0,293*23,40 |  | 21.5394 | [23 empty] | VV | 0
|  | 80/50 : PI*0,189*90 |  | 53.4385 | [23 empty] | VV | 0
|  | 76/60 : PI*0,196*25,68 |  | 15.8125 | [23 empty] | VV | 0
|  | 60/40 : PI*0,137*41,1 |  | 17.6894 | [23 empty] | VV | 0
|  | 49/40 : Pi*0,129*22,58 |  | 9.1509 | [23 empty] | VV | 0
|  | 42/60 : PI*0,162*3,12 |  | 1.5879 | [23 empty] | VV | 0
|  | 35/50 : PI*0,135*4,44 |  | 1.8831 | [23 empty] | VV | 0
65 | R631547211R | Pouzdro potrubní izolační (např.Izotub ALS) 35/50 mm izolační vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 4.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Potrubí DN25, prořez : 3,7*1,2 |  | 4.44 | [23 empty] | VV | 0
66 | R631547216R | Pouzdro potrubní izolační (např.Izotub ALS) 42/60 mm izolační vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 3.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Potrubí DN32, prořez : 2,6*1,2 |  | 3.12 | [23 empty] | VV | 0
67 | R631547217R | Pouzdro potrubní izolační (např.Izotub ALS) 49/40 mm izolační vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 22.584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Potrubí DN40, prořez : 18,82*1,2 |  | 22.584 | [23 empty] | VV | 0
68 | R631547219R | Pouzdro potrubní izolační (např.Izotub ALS) 60/40 mm izolační vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 41.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Potrubí DN50, prořez : 16,25*1,2 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Potrubí DN50 stávající, výměna tepelné izolace : 18*1,2 |  | 21.6 | [23 empty] | VV | 0
69 | R631547322R | Pouzdro potrubní izolační (např.Izotub ALS) 76/60 mm izolační vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 25.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Potrubí DN65, prořez : 21,4*1,2 |  | 25.68 | [23 empty] | VV | 0
70 | R831547424R | Pouzdro potrubní izolační (např.Izotub ALS) 89/50 mm izolační vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00217 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Potrubí DN80 nové : 3,2+0,4 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Potrubí DN80 stávající, výměna tepelné izolace : 72*1,2 |  | 86.4 | [23 empty] | VV | 0
71 | R831547465R | Pouzdro potrubní izolační (např.Izotub ALS) 133/80 mm izolační vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 23.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00217 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Potrubí DN125, prořez : 19,5*1,2 |  | 23.4 | [23 empty] | VV | 0
72 | R831547466R | Pouzdro potrubní izolační (např.Izotub ALS) 219/100 mm izolační vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 6.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00217 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Potrubí DN200, prořez : 5,8*1,2 |  | 6.96 | [23 empty] | VV | 0
73 | 28378067 | Izolace tepelná vrstvená IKA 150 F, DN 65 dodávka a montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 13/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Tepelná izolace přírubových filtrů DN65 reg.uzly ÚT : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
74 | 979083117 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m, delší odvoz na nejbližší skládku ocení zhotovitel | t | 0.345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.04 | 0.01 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
75 | 979990144 | Poplatek za skládku suti - minerální vata | t | 0.345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
76 | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.42778 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.74 | 0.74 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 14.67 | [6 empty] | DIL
77 | 42981246 | Potrubí vzduchotechnické SPIRO z pozinkovaného plechu d 450 mm | m | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0073 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Přívod vzduchu : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odvod vzduchu : 0,6 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
78 | 728112115 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 500 mm vč. ukotvení potrubí | m | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.38 | 7.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 5,60000 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 5
79 | 429822014 | Oblouk segmentový 90°, d 450 mm Pz plech | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0086 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Přívod vzduchu : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
80 | 728212115 | Montáž oblouku plechového kruhového do d 500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.81 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
81 | 42972874 | KVMh 500x500 kovová hranatá větrací mřížka se síťkou proti hmyzu, hnědá | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0035 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Přívod a odvod vzduchu, umístění na fasádu objektu, hnědá : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
82 | 42972823 | Mřížka čtyřhranná KMM 500 x 400 mm TP.20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Přívod vzduchu, mřížka spiro potrubí u podlahy : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
83 | 728415125 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 500 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.73 | 5.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
84 | R429823000A | Přechod potrubí L600 mm/L500mm/D450, Pz plech | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Přechod odvod vzduchu v místě demontovaného ventilátoru : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
85 | 728212215 | Montáž přechodu plechového PZ plech do d 500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.55 | 0.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
86 | 998728102 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.07418 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 5.206 | 0.39 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | 35.83 | [6 empty] | DIL
87 | 731249129 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 150 kW | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 10.53 | 31.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Plynový kotel kaskáda K1,K2,K3 : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
88 | R731-139 006 | Stacionární kondenzační kotel, nerezový se zapojením bez kotlovýh čerpadel, 136kW při 80/60°C (např.Brilon Varmax 140, příslušenství) rozsah dodávky viz. popis Pozice č.1.1, výkres č.101 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.13 | 0.39 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Výstupní teplota topné vody z kotle až +85°C | [25 empty] | POP
|  | Objednat příslušenství kotle dle zvoleného kotle - kaskádovou regulaci : | [25 empty] | POP
|  | OCI345.06/101: Komunikační rozhraní mezi THRs nebo regulacemi RVS (BSB/LPB), 3ks | [25 empty] | POP
|  | RVS43.345/109 kaskádový řadič Siemens, 1ks | [25 empty] | POP
|  | SVS43.345: Sada svorek pro regulátor RVS43.345, 1ks | [25 empty] | POP
|  | AVS37.294/109: Ovládací panel, 1 ks | [25 empty] | POP
|  | AVS82.491/109: Plochý kabel pro ovládací panel AVS37 - 1,0 m, 1ks | [25 empty] | POP
|  | AVS92.290/109: Plastová krytka pro ochranu plošných spojů, 1ks | [25 empty] | POP
|  | QAD36/101/: Příložné čidlo teploty, NTC 10 kOhm, 2ks | [25 empty] | POP
|  | Plynový kotel K1,K2,K3 : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
89 | R731-139 008 | Neutralizační zařízení včetně granulátu 8kG pro kotle do výkonu 500kW - dodávka a montáž (např.Neutrakon 500/100), viz. pozice č.1.4, výkres č.101 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Neutralizace kondenzátu : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
90 | R731139016 | Inhibitor pro doplňování, 10 litrů, dodávka a aplikace (např.Brilon Multiprotec) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
[28 empty] | VV | 0
|  | Inhibitor balení 10 litrů v návaznosti na výrobce a typ kotlů : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
91 | 998731101 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | t | 0.40086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 10.582 | 4.24 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.87 |  | 0 |  |  |  |  | 38.32 | [6 empty] | DIL
92 | 28399901 | Orientační štítek | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Topná voda : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Kotle : 3*3 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzly : 5*2 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | Expanze : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Doplňování : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
93 | 732199100 | Montáž orientačního štítku | soubor | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Topná voda : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Kotle : 3*3 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzly : 5*2 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | Expanze : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Doplňování : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
94 | 732111139 | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 200 dl 1m, včetně navaření hrdel viz. v.č.101 a 106 klenutá dna, odvodňovací hrdla | kus | 5.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11176 | 0.58 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.92 | 20.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Rozdělovač a sběrač základní délka : 2*2,6 |  | 5.2 | [23 empty] | VV | 0
95 | 732431302 | Montáž čerpadel oběhových závitových pro vytápění a chlazení, G 5/4" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00281 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.82 | 2.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Regulační uzel ÚT : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel VZT : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Regulační uzel ohřevu TV : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
96 | 732431332 | Montáž čerpadel oběhových přírubových pro vytápění a chlazení, DN 32 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00278 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.57 | 4.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Regulační uzly ÚT : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
97 | R4261094D2 | Oběhové čerpadlo topné vody až +110°C, DN25, prac.bod 40kPa, 3,44m3/h, 230V, mosaz.šroubení max.výtlak 6m, max.průtok 7m3/h (např.Grundfos Magna1, 25-60, 180 mm) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Regulační uzel ohřev TV, Pozice č. 3.1 Technologické schéma výkres č.101 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
98 | R4261099D3 | Oběhové čerpadlo topné vody až +110°C, DN32, přírubové připojení, 230V (např.Grundfos Magna 3 typ 32-120F) | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Pozice č.3.3 Technologické schéma výkres č.101, oběhové čerpadlo s elektronickou automatickou regulací otáček, topná voda až 110°C, PN10 přírubové, délka 220mm, pracovní bod 65kPa, 8,77m3/h, el.max.333W, 230V, 50Hz, 0,18-1,55A, nastavení Autoadapt, max. průtok 21,8m3/h, max. výtlak 12m, příruba DN32 (např.Grundfos Magna 3 typ 32-120F) | [25 empty] | POP |  | Pozice č.3.3 Technologické schéma výkres č.101, oběhové čerpadlo s elektronickou automatickou regulací otáček, topná voda až 110°C, PN10 přírubové, délka 220mm, pracovní bod 65kPa, 8,77m3/h, el.max.333W, 230V, 50Hz, 0,18-1,55A, nastavení Autoadapt, max. průtok 21,8m3/h, max. výtlak 12m, příruba DN32 (např.Grundfos Magna 3 typ 32-120F)
|  | Pozice č.3.5 Technologické schéma výkres č.101, oběhové čerpadlo s elektronickou automatickou regulací otáček, topná voda až 110°C, PN10 přírubové, délka 220mm, pracovní bod 65kPa, 8,68m3/h, el.max.333W, 230V, 50Hz, 0,18-1,55A, nastavení Autoadapt, max. průtok 21,8m3/h, max. výtlak 12m, příruba DN32 (např.Grundfos Magna 3 typ 32-120F) | [25 empty] | POP |  | Pozice č.3.5 Technologické schéma výkres č.101, oběhové čerpadlo s elektronickou automatickou regulací otáček, topná voda až 110°C, PN10 přírubové, délka 220mm, pracovní bod 65kPa, 8,68m3/h, el.max.333W, 230V, 50Hz, 0,18-1,55A, nastavení Autoadapt, max. průtok 21,8m3/h, max. výtlak 12m, příruba DN32 (např.Grundfos Magna 3 typ 32-120F)
|  | Pozice č.3.7 Technologické schéma výkres č.101, oběhové čerpadlo s elektronickou automatickou regulací otáček, topná voda až 110°C, PN10 přírubové, délka 220mm, pracovní bod 65kPa, 10,10m3/h, el.max.333W, 230V, 50Hz, 0,18-1,55A, nastavení Autoadapt, max. průtok 21,8m3/h, max. výtlak 12m, příruba DN32 (např.Grundfos Magna 3 typ 32-120F) | [25 empty] | POP |  | Pozice č.3.7 Technologické schéma výkres č.101, oběhové čerpadlo s elektronickou automatickou regulací otáček, topná voda až 110°C, PN10 přírubové, délka 220mm, pracovní bod 65kPa, 10,10m3/h, el.max.333W, 230V, 50Hz, 0,18-1,55A, nastavení Autoadapt, max. průtok 21,8m3/h, max. výtlak 12m, příruba DN32 (např.Grundfos Magna 3 typ 32-120F)
|  | Regulační uzly ÚT pavilony B-C, D, E-F : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
99 | R426109D5 | Oběhové čerpadlo topné vody až +110°C, DN32, prac.bod 60kPa, 6,45m3/h, 230V, mosaz.šroubení max.výtlak 12m, max.průtok 21,8m3/h (např.Grundfos Magna3, 32-120, 180 mm) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Regulační uzel ohřev ÚT, Pavilon A, Pozice č. 3.9 Technologické schéma výkres č.101 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
100 | R426104D5 | Oběhové čerpadlo topné vody až +110°C, DN25, prac.bod 45kPa, 1,09m3/h, 230V, mosaz.šroubení max.výtlak 7,9m, max.průtok 3,9m3/h (např.Grundfos Alpha2, 28-80, 180 mm) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Regulační uzel VZT kuchyně, Pozice č. 3.11 Technologické schéma výkres č.101 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
101 | 724319114 | Montáž nádrže tlakové stojaté 750 litrů | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0089 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.45 | 7.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Exp.nádrž 2x600L : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Ohřávač teplé vody : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
102 | R73233911A | Expanzní nádrž pro topné systémy objem 600 litrů, PN6, připojení DN25 Pozice č.1.6 Technologické schéma výkres č.101 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0525 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Exp.nádrž dodávka : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
103 | R632339110 | Ohřívač teplé vody 710 litrů, PN10, otopná plocha výměník horní 1,17m2, spodní 1,92m2 včetně opláštění a tepelné izolace (Dražice OKC750NTRR/BP), Pozice č.2.9 výkres č.101 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0525 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Ohřev teplé vody : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
104 | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0.84637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 4.043 | 3.42 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.09 |  | 0 |  |  |  |  | 135.73 | [6 empty] | DIL
105 | 733164106 | Montáž potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných, pájené, D 35 mm, bez tvarovek pájením na tvrdo | m | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.32 | 1.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Připojení regulačního uzlu VZT na stávající rozvody : 2,45+2,45+0,2+0,5 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
106 | 19632716 | Trubka měděná Supersan, tvrdá, 35 x 1,5 mm | m | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Připojení regulačního uzlu VZT na stávající rozvody : 2,45+2,45+0,2+0,5 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
107 | 19632983 | Oblouk 90° měděný SA 5001A d 35 mm, pájecí | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Připojení regulačního uzlu VZT na stávající rozvody : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
108 | 31945728 | Vsuvka bronzová přechodová SA 4243G d 35 mm x 1 1/4", pájecí hrdlo - vnější závit | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Připojení regulačního uzlu VZT na stávající rozvody : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
109 | 1963302838 | Nátrubek měděný se zarážkou redukovaný d 35/28 mm, dvouhrdlý, pájecí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Připojení regulačního uzlu VZT na stávající rozvody : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
110 | 733111113 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15 | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00579 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.47 | 1.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Návarky, manometry, KK15 atd. : 2,5 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
111 | 733111114 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20 | m | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00621 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.51 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Návarky pod PV : 3*0,2 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
112 | 733111115 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00706 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.57 | 4.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Návark pro PV systémový : 0,2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přepady od PV kotlů : 1,2*3 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Napojení doplňování topné vody : 3,7 |  | 3.7 | [23 empty] | VV | 0
113 | 733111116 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 | m | 2.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00795 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.7 | 1.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Reg.uzel pro VZT kuchyně : 2,35 |  | 2.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přepad od PV systémový : 0,25 |  | 0.25 | [23 empty] | VV | 0
114 | 733111117 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 | m | 18.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0084 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.74 | 13.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Expanzní potrubí : 1,8+1,2+3 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Připojení ohřevu TV : 1,2+4,3+0,8+3,75+2,8 |  | 12.85 | [23 empty] | VV | 0
115 | 733111118 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 | m | 16.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01012 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.83 | 13.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Regulační uzel Pavilon A : 2,1 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Napojení regukačního uzlu Pavilon A na stávající rozvody : 2,45+2,3+2,1+2,4 |  | 9.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přípojky ke kotlům a kotlový okruh : 2,7+0,5+1,7 |  | 4.9 | [23 empty] | VV | 0
116 | 733121222 | Potrubí závit. bezešvé v kotelnách DN 65 | m | 21.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00986 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.92 | 19.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Regulační uzly ÚT Pavilony B-C, D, E-F : 5,4 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dopojení regulačích uzlů na stávající rozvody : 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
117 | 733121225 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm | m | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01308 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.04 | 3.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Dopojení regulačích uzlů na stávající rozvody : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Kotlový okruh : 1,1+1,1 |  | 2.2 | [23 empty] | VV | 0
118 | 733121232 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 133 x 4,5 mm | m | 19.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01968 | 0.38 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.4 | 27.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Topná voda a kotlový okruh : 19,5 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 0
119 | 31941104 | Koleno 90° litinové černé jednoznačné č. 90 závitové 1/2" | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Pod manometry regulační uzly : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | K vypouštění expanzní nádrže : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | K vypouštění kotlů spodní trubka : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
120 | 31941136 | Koleno 90° litinové černé jednoznačné č. 92 závitové 1" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Napojení odfuku PV od kotlů : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
121 | 31941137 | Koleno 90° litinové černé jednoznačné č. 92 závitové 1 1/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Napojení odfuku PV systému : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
122 | 31630554 | Koleno 90° ocelové varné, rozměr 31,8 x 2,6 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Potrubní propoj doplňování topné vody : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
123 | 31630564 | Koleno 90° ocelové varné, rozměr 48,3 x 2,6 mm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Potrubní propoj EXP. potrubí : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Potrubní propoje napojení ohřívače TV : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
124 | 31630570 | Koleno 90° ocelové varné, rozměr 60,3 x 2,9 mm | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Připojky ke kotlům, kotlový okruh : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Reg.uzel ÚT Pavilon A, dopojení na stávající potrubí : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Reg.uzel ÚT Pavilon A : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
125 | 31630574 | Koleno 90° ocelové varné, rozměr 76,1 x 2,9 mm | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00078 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Reg.uzel ÚT Pavilon B-C,D,E-F, dopojení na stávající potrubí : 13 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
|  | Reg.uzel ÚT Pavilon B-C,D,E-F : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
126 | 31630584 | Koleno 90° ocelové varné, rozměr 133,0 x 4,0 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00362 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Společná topná voda, kotlový okruh : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
127 | 733123110 | Příplatek za zhotovení přípojek D 22 x 2,6 mm | kus | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.34 | 26.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Teploměr : 23 |  | 23 | [23 empty] | VV | 0
|  | Vypouštění : 24 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | Pod manometry : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | Pod AOV : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Návarky pro MaR : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
128 | 733123112 | Příplatek za zhotovení přípojek D 28 x 2,6 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.44 | 1.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Napojení PV kotel : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
129 | 733123114 | Příplatek za zhotovení přípojek D 31,8 x 2,6 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.437 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Systémový PV : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Napojení doplňování : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
130 | 733123116 | Příplatek za zhotovení přípojek D 44,5 x 2,6 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.79 | 3.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Napojení topná voda pro ohřev TV výstup : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Napojení exp.potrubí : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Napojení topná voda pro ohřev TV vrat do kotlů : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
131 | 733123118 | Příplatek za zhotovení přípojek D 57 x 2,9 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.915 | 4.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Napojení topná voda kotle : 2+2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Reg.uzel Pavilon A : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
132 | 733123123 | Příplatek za zhotovení přípojek D 76 x 3,2 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.373 | 4.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Reg.uzel Pavilon B-C,D,E-F : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
133 | 733190106 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.02 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | DN20 : 3,5 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | DN32 : 2,5 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
134 | 733190107 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 25.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.02 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | DN20 : 0,6 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | DN25 : 3,9 |  | 3.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | DN32 : 2,6 |  | 2.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | DN40 : 18,85 |  | 18.85 | [23 empty] | VV | 0
135 | 733190108 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 16.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 0.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | DN50 : 16,25 |  | 16.25 | [23 empty] | VV | 0
136 | 733190109 | Tlaková zkouška potrubí DN 65 | m | 21.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.04 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | DN65 : 21,40 |  | 21.4 | [23 empty] | VV | 0
137 | 733190225 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 | m | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.042 | 0.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | DN80 : 3,2 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
138 | 733190232 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 | m | 19.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | DN125 : 19,5 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 0
139 | 733190239 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 219 | m | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.084 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | DN200 : 5,5 |  | 5.5 | [23 empty] | VV | 0
140 | R31630_5032T | Přechod trubkový navařovací DN50/32, ocelový 11353.1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní CÚ | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Reg.uzel ÚT : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
141 | R31630_6532T | Přechod trubkový navařovací DN65/32, ocelový 11353.1 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní CÚ | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Reg.uzly ÚT : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
142 | R31630_4025T | Přechod trubkový navařovací DN40/25, ocelový 11353.1 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní CÚ | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Reg.uzel ohřevu TV čerpadlo : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Napojení ohřívače TV : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
143 | R31630_8050T | Přechod trubkový navařovací DN80/50, ocelový 11353.1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní CÚ | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Kotlový okruh : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
144 | R31630_12580T | Přechod trubkový navařovací DN125/80, ocelový 11353.1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní CÚ | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Kotlový okruh : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
145 | R31630_3225T | Přechod trubkový navařovací DN32/25, ocelový 11353.1 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní CÚ | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Reg.uzel VZT : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Napojení EXP.nádrží : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
146 | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 1.1272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.56 | 4.01 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.86 |  | 0 |  |  |  |  | 57.41 | [6 empty] | DIL
147 | R7349421B | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 vnější | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.278 | 6.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Pod manometry : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | Pod AOV : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | MaR čidla tlaku : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
148 | 734494214 | Návarky s trubkovým závitem G 3/4 vnější | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.28 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Napojení PV kotel : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
149 | 734494213 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 vnitřní | kus | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.278 | 13.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Teploměr : 23 |  | 23 | [23 empty] | VV | 0
|  | Vypouštění : 24 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
150 | R4494213RMR | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 šikmý 45°, L70mm MaR | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.278 | 2.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Reg. uzly : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Kotelna : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
151 | 734209103 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 15,00000 |  | 15 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 13,00000 |  | 13 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 24,00000 |  | 24 | [23 empty] | VV | 5
152 | 734209113 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 15,00000 |  | 15 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
153 | 734209114 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.21 | 0.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
154 | 734209115 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.23 | 1.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 5
155 | 734209116 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.27 | 2.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
156 | 734209117 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.35 | 3.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 167 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
157 | 734209118 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.42 | 8.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 9,00000 |  | 9 | [23 empty] | VV | 5
158 | 734209119 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 1/2 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.536 | 8.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
159 | 734209128 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.515 | 1.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
160 | 734209127 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 6/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.43 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
161 | 734421160 | Tlakoměr deformační 0-600 Kpa, dodávka, montáž, odbočka (přípojka nebo smyčka), tlakoměr D100 kohout tlakoměrový | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.433 | 6.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Tlakoměry potrubních rozvodů topná voda, reg.uzly, exp.potrubí : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
162 | 38832110 | Teploměr axiální IVAR.TP 120A, D = 80 mm, L = 50 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | Teploměry T1 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
163 | 38832111 | Teploměr axiální IVAR.TP 120A, D = 80 mm, L = 75 mm | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | Teploměry T2 : 9+2+2 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
164 | 38832112 | Teploměr axiální IVAR.TP 120A, D = 80 mm, L = 100 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | Teploměry T3 : 2+6 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
165 | 42260624 | Ventil odvzdušňovací automatický, vč. zpětného ventilu 1/2" | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Odvzdušnění potrubních propojů topná voda společná, trasa ohřev TV, exp.potrubí : 2+2+1 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
166 | 551100305 | Filtr závitový mosaz PN30, FF 1 1/4", +90°C, s magnetickou vložkou (např. Giacomini R74M, Y filtr s magnetem) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Reg.uzel VZT : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
167 | 551100306 | Filtr závitový mosaz PN 30, FF 1 1/2", +90°C, s magnetickou vložkou (např. Giacomini R74M, Y filtr s magnetem) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Reg.uzel TV : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
168 | 551100307 | Filtr závitový mosaz PN 30, FF 2", +90°C, s magnetickou vložkou (např. Giacomini R74M, Y filtr s magnetem) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Reg.uzel ÚT, Pavilon A : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
169 | 42266511 | Filtr přírubový DN65 litina, PN16, +120°C, s magnetickou vložkou, min.Kv101,5, měřící vsuvky 25mm standartní síto, nerezové (např. Hydronix821APTM, s magnetickou vložkou) | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Reg.uzel ÚT, Pavilon B-C,D,E-F : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
170 | 5511356971 | Kohout kulový vypouštěcí 1/2" | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | ToV kotlů, rozdělovač, sběrač, expanz.potr, regulační uzly, ToV ohřevu TV : 24 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
171 | 55111350 | Kohout kulový F/F s odvodněním, páka DN 15 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Pod manometry mimo manometry u exp.nádrží : 15-2 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
|  | Pod čidla tlaku MaR : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
172 | 55113432.A | Kohout kulový 1/2" plnoprůt. páčka | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | KK pod AOV : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
173 | 55113435.A | Kohout kulový 1"1/4 plnoprůt. páčka | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00089 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | KK reg.uzel VZT : 2+2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
174 | 55113436.A | Kohout kulový 1"1/2 plnoprůt. páčka | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Uzávěry u kotlů vratné potrubí TV : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Uzávěry Exp. potrubí : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Reg.uzel ohřevu TV : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
175 | 55113437.A | Kohout kulový 2" plnoprůt. páčka | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00208 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Reg.uzel ÚT, Pavilon A : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Uzávěry kotlů vrat : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
176 | 55113438.A | Kohout kulový 2 1/2" plnoprůt. páčka | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0023 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Reg.uzel ÚT, Pavilon B-C,D,E-F : 3*4 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
177 | 551135724 | Ventil zpětný 1 1/4" celomosazný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Reg.uzel VZT kuchyně : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
178 | 551135725 | Ventil zpětný 1 1/2" celomosazný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Reg.uzel ohřevu TV : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
179 | 551135726 | Ventil zpětný 2" celomosazný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Reg.uzel ÚT, Pavilon A : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
180 | 551135727 | Ventil zpětný 2 1/2" celomosazný | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Reg.uzel ÚT, Pavilon B-C,D,E-F : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
181 | 5512010013 | Ventil pojistný 3/4"/1" x 4 bar (dle výpočtu v TZ), pozice č.1.3 viz. výkres 101 (např. Duco 20/25, 4bar) | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Kotlové PV : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
182 | 5512010023 | Ventil pojistný 1"/1 1/4" x 4 bar (dle výpočtu v TZ), pozice č.1.5 viz. výkres 101 (např. Duco 1"/1 1/4", 4bar) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Systémový PV : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
183 | 31941689 | Redukce vnitřní litinová černá redukovaná závitová 2 x 1 1/2" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Napojení kotlů vratná voda TV redukce do šroubění 2" : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
184 | 31941939 | Šroubení přímé litinové černé č. 330 s vnitřními závity, 2" | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Napojení kotlů : 3*3 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
185 | 31941137 | Koleno 90° litinové černé jednoznačné č. 92 závitové 1 1/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odfuk od PV system. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
186 | 5512001433 | Šroubení topenářské přímé ploché, mosazné, 1" | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Napojení ohřívače TV : 2+2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Napojení Exp.nádrží : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
187 | 31941136 | Koleno 90° litinové černé jednoznačné č. 92 závitové 1" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odfuky od PV kotlů : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
188 | R7344412A | Kulový kohout DN50 se servopohonem 20Nm, 230V, 3-bodový, viz. pozice č.1.2, výkres č.101 (např.Belimo R2050-S4, servopohon SR230A-S) | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.073 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Dvoucestný závitový kulový kohout topné vody Kvs49, až +120°C, PN16 s adaptérem pro servopohon otevřeno/zavřeno, (např.Belimo R2050-S4) | [25 empty] | POP |  | Dvoucestný závitový kulový kohout topné vody Kvs49, až +120°C, PN16 s adaptérem pro servopohon otevřeno/zavřeno, (např.Belimo R2050-S4)
|  | Servopohon s pomocným kontaktem pro kulový kohout, 20Nm, 230V, 3-bodový (např.Belimo SR230A-S) | [25 empty] | POP
|  | Ke kotlům uzávěr výstupu topné vody : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
189 | R7344413A | Kulový kohout DN32 se servopohonem 10Nm, 24V, 2-bodový, hav.funkce, viz. pozice č.3.2, výkres č.101 (např.Belimo R2032-S3, servopohon NRFA) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.073 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Kulový kohout závitový, otevřeno/zavřeno, až 120°C, Kvs 32, PN16, spojovací díl pro servopohon | [25 empty] | POP
|  | Servopohon 24V s havarijní funkcí bez proudu zavřeno <20s, 2-bodový, 10Nm (např.Belimo R2032-S3, NRFA) | [25 empty] | POP |  | Servopohon 24V s havarijní funkcí bez proudu zavřeno <20s, 2-bodový, 10Nm (např.Belimo R2032-S3, NRFA)
|  | Reg.uzel ohřevu TV : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
190 | R7344414A | Kulový kohout DN32 se servopohonem 10Nm, 24V, 3-bodový, viz. pozice č.3.12, výkres č.101 (např.Belimo R2032-S3, servopohon NR24A) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.073 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Kulový kohout závitový, otevřeno/zavřeno, až 120°C, Kvs 32, PN16, spojovací díl pro servopohon | [25 empty] | POP
|  | Servopohon 24V, 90s, 3-bodový, 10Nm (např.Belimo R2032-S3, NR24A) | [25 empty] | POP
|  | Reg.uzel VZT kuchyně : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
191 | R7844407R | Třícestný reg.ventil DN40, kvs25, šroubení, servopohon 24V,AC, řízení 0-10V (např.Siemens VXG44.40-25 + SAS61.03, 24V,AC0-10V), pozice č.3.10, výkres č.101 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Třícestný zdvihový směšovací ventil 120°C, Kvs25 s vnějším závitem bronzové provedení, PN16, mosazné přípojné šroubení sada, | [25 empty] | POP |  | Třícestný zdvihový směšovací ventil 120°C, Kvs25 s vnějším závitem bronzové provedení, PN16, mosazné přípojné šroubení sada,
|  | servopohon 24V, 0-10V, doba přestavení 30s (např.VXG44.40-25, SAS61.03 Siemens) | [25 empty] | POP
|  | Regulační uzel ÚT, Pavilon A : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
192 | R7844408R | Třícestný reg.ventil DN50, kvs40, šroubení, servopohon 24V,AC, řízení 0-10V (např.Siemens VXG41.50-40 + SAX61.03, 24V,AC0-10V), pozice č.3.4,3.6,3.8, výkres č.101 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Třícestný zdvihový směšovací ventil 120°C, Kvs25 s vnějším závitem bronzové provedení, PN16, mosazné přípojné šroubení sada, | [25 empty] | POP |  | Třícestný zdvihový směšovací ventil 120°C, Kvs25 s vnějším závitem bronzové provedení, PN16, mosazné přípojné šroubení sada,
|  | servopohon 24V, 0-10V, doba přestavení 30s (např.VXG44.40-25, SAS61.03 Siemens) | [25 empty] | POP
|  | Regulační uzel ÚT, Pavilon B-C,D,E-F : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
193 | 998734101 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.88111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.575 | 2.27 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 34.87 | [6 empty] | DIL
194 | 767995104 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg | kg | 346.968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1 | 34.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Podpěra P1,2,3,4 : (11*17,5)+20+6 |  | 218.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Podpěra P5 : (2,3*6,6) |  | 15.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | Podpěra P7 : (1*17,5)+5 |  | 22.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Podpěra P8 : (0,95*16,8)+5 |  | 20.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | Kovová konstrukce ZTI : (4,4+4,65+0,8+0,2+0,53)*6,6 |  | 69.828 | [23 empty] | VV | 0
195 | R423916664R | Konzola nástěnná ALK 38x40, L 1000 mm, plastová zátka konce | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Kotvení potrubí, konzola L1000 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
196 | R423916663R | Konzola nástěnná ALK 38x40, L 600 mm, plastová zátka konce | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Kotvení potrubí, konzola L600 : 2+2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
197 | R423916662R | Konzola nástěnná ALK 38x40, L 300 mm, plastová zátka konce | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Kotvení potrubí, konzola L300 : 1+6+8 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
198 | R423916661R | Konzola nástěnná ALK 38x40, L 200 mm, plastová zátka konce | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Kotvení potrubí, konzola L200 : 42 |  | 42 | [23 empty] | VV | 0
199 | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.04985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.327 | 0.17 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 22.32 | [6 empty] | DIL
200 | 783225100 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 12.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.4 | 4.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [25 empty] | POP
|  | Kovové konstrukce a uložení potrubí : 5,2+2,15+0,6 |  | 7.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | Rozdělovač a sběrač topné vody DN200 vč.hrdel : 4,3 |  | 4.3 | [23 empty] | VV | 0
201 | 783424240 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | m | 48.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.09 | 4.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | D22/2,6 : 2,5 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | D28/2,6 : 0,6 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | D31,8/2,6 : 7,5 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | D38/2,6 : 2,6 |  | 2.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 44/2,6 : 18,85 |  | 18.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | 57/2,9 : 16,25 |  | 16.25 | [23 empty] | VV | 0
202 | 783425250 | Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email | m | 24.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.11 | 2.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | D76/3,2 : 21,4 |  | 21.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | D89/3,60 : 3,2 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
203 | 783426260 | Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +1x +1x email | m | 19.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.129 | 2.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | D133/4,50 : 19,5 |  | 19.5 | [23 empty] | VV | 0
204 | 783903811 | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 41.2552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.14 | 5.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | D22/2,6 : Pi*0,0220*2,5 |  | 0.17279 | [23 empty] | VV | 0
|  | D28/2,6 : Pi*0,0280*0,6 |  | 0.05278 | [23 empty] | VV | 0
|  | D31,8/2,6 : Pi*0,0318*7,5 |  | 0.74927 | [23 empty] | VV | 0
|  | D38/2,6 : Pi*0,0380*2,6 |  | 0.31039 | [23 empty] | VV | 0
|  | 44/2,6 : Pi*0,044*18,85 |  | 2.6056 | [23 empty] | VV | 0
|  | D57,9/2,9 : Pi*0,057*16,25 |  | 2.9099 | [23 empty] | VV | 0
|  | D76/3,2 : Pi*0,076*21,4 |  | 5.1095 | [23 empty] | VV | 0
|  | D108/4,0 : Pi*0,89*3,2 |  | 8.9473 | [23 empty] | VV | 0
|  | D133/4,5 : Pi*0,133*19,5 |  | 8.1477 | [23 empty] | VV | 0
|  | Kovové konstrukce : 12,25 |  | 12.25 | [23 empty] | VV | 0
205 | 783904811 | Odrezivění kovových konstrukcí | m2 | 41.2552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 2.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D22/2,6 : Pi*0,0220*2,5 |  | 0.17279 | [23 empty] | VV | 0
|  | D28/2,6 : Pi*0,0280*0,6 |  | 0.05278 | [23 empty] | VV | 0
|  | D31,8/2,6 : Pi*0,0318*7,5 |  | 0.74927 | [23 empty] | VV | 0
|  | D38/2,6 : Pi*0,0380*2,6 |  | 0.31039 | [23 empty] | VV | 0
|  | 44/2,6 : Pi*0,044*18,85 |  | 2.6056 | [23 empty] | VV | 0
|  | D57,9/2,9 : Pi*0,057*16,25 |  | 2.9099 | [23 empty] | VV | 0
|  | D76/3,2 : Pi*0,076*21,4 |  | 5.1095 | [23 empty] | VV | 0
|  | D108/4,0 : Pi*0,89*3,2 |  | 8.9473 | [23 empty] | VV | 0
|  | D133/4,5 : Pi*0,133*19,5 |  | 8.1477 | [23 empty] | VV | 0
|  | Kovové konstrukce : 12,25 |  | 12.25 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
206 | 00523 R | Zkoušky a revize topná zkouška komplet kotelna a otopný systém, revize tlakové nádoby, revize odvodů spalin, měření emisí a další související | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
|  | Zdroj tepla : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS1 PJ 1.1_B Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | Z 22-201 | Rekonstrukce kotelny ZŠ Ivančická Moravský Krumlov | [25 empty] | STA
O: | PS1 | Kotelna | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | PJ 1.1_B | Související stavební úpravy | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.47 |  | 0 |  |  |  |  | 2.04 | [6 empty] | DIL
1 | 310238211 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.2814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.682 | 0.47 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 4.89 | 1.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | SÚ003_zazdění : 0,0082 |  | 0.0082 | [23 empty] | VV | 0
|  | SÚ003_zazdění : 0,220 |  | 0.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | SÚ004_zazdění : 0,018 |  | 0.018 | [23 empty] | VV | 0
|  | SÚ005_zazdění : 0,0042 |  | 0.0042 | [23 empty] | VV | 0
|  | SÚ007_zazdění : 0,031 |  | 0.031 | [23 empty] | VV | 0
2 | 998012021 | Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m | t | 0.47332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.264 | 0.6 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
3 | 998012035 | Přesun hmot, budovy monolitické, příplatek do 1 km | t | 0.47332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.117 | 0.06 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  |  | 4.96 | [6 empty] | DIL
4 | 612421626 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká | m2 | 8.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04414 | 0.37 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.6 | 4.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | SÚ002_zapravení : 2,16 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | SÚ003_zapravení : 1,95 |  | 1.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | SÚ004_zapravení : 0,45 |  | 0.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | SÚ005_zapravení : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | SÚ007_zapravení : 0,21 |  | 0.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | SÚ ostatní_zapravení : 2,5 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
5 | 59534598 | Stěrka požárně ochranná PROMASTOP®-I | kg | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 29.23 | [6 empty] | DIL
6 | 909 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1 | 6 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | Pracovník : 2*3 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
7 | 952901221 | Vyčištění prostor kotelny a vstupních místností, prostor šachty | m2 | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.26 | 22.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Prostory demontáže a montáže : 85 |  | 85 | [23 empty] | VV | 0
8 | 953941119 | Osazení komínových dvířek | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01638 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.37 | 0.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SÚ004_osazení komínových dvířek : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
9 | 553476578 | Dvířka revizní do zdiva 500 x 500 mm, vlhké prostředí, nerezové provedení s rámem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0038 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
10 | 999281105 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 0.4188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.9385 | 0.39 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34 |  |  |  |  | 1.9 | [6 empty] | DIL
11 | 971035541 | Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 30 cm, MC | m3 | 0.0694 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.95 | 0.14 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 6.756 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | SÚ002_bourání : 0,0068 |  | 0.0068 | [23 empty] | VV | 0
|  | SÚ004_bourání : 0,018 |  | 0.018 | [23 empty] | VV | 0
|  | SÚ005_bourání : 0,0026 |  | 0.0026 | [23 empty] | VV | 0
|  | SÚ005_bourání : 0,042 |  | 0.042 | [23 empty] | VV | 0
12 | 971033581 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.90 cm, MVC | m3 | 0.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 1.8 | 0.2 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 6.661 | 0.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | SÚ003_bourání : 0,058 |  | 0.058 | [23 empty] | VV | 0
|  | SÚ007_bourání : 0,052 |  | 0.052 | [23 empty] | VV | 0
13 | 979011221 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 0.33333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.07 | 0.69 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
14 | 979083117 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 0.33333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.042 | 0.01 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 53.69 | [6 empty] | DIL
15 | 783225100 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.4 | 36.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [25 empty] | POP
|  | SÚ009_oprava záklopu venkovní šachty komína, plocha a uložení : (4*21)+7 |  | 91 | [23 empty] | VV | 0
16 | 783903811 | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.14 | 12.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | SÚ009_oprava záklopu venkovní šachty komína, plocha a uložení : (4*21)+7 |  | 91 | [23 empty] | VV | 0
17 | 783904811 | Odrezivění kovových konstrukcí | m2 | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 4.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SÚ009_oprava záklopu venkovní šachty komína, plocha a uložení : (4*21)+7 |  | 91 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 14.57 | [6 empty] | DIL
18 | R767251111AX | Oprava dle zadání SÚ009, provedení opravy, doplnění kovových konstrukcí demontáž a zpětná montáž podesty z ocelového rýhovaného plechu a ocelového roštu | kg | 1428 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ I | 0.01 | 14.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SÚ009_oprava záklopu, demontáž a zpětná montáž, zákryt, rošt : (21*34)*2 |  | 1428 | [23 empty] | VV | 0
19 | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.08568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.327 | 0.29 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
20 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km, ocení zhotovitel dle nejbližší skládky | t | 0.33333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
21 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0.33333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.7 | [6 empty] | DIL
22 | R71355213AY | Protipožární trubní ucpávka, ve stěně, požární odolnost EI 90, průměr do D 500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.7 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Ze zadní strany stěny se připevní přířez z požárně ochranné desky svorkami. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární desky (přířez), minerální vlny a požární stěrky. | [25 empty] | POP |  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Ze zadní strany stěny se připevní přířez z požárně ochranné desky svorkami. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární desky (přířez), minerální vlny a požární stěrky.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | SÚ006_protipožární ucpávka : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 22.35 | [6 empty] | DIL
23 | 784191201 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 159.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 4.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | SÚ001_výmalba : 152 |  | 152 | [23 empty] | VV | 0
|  | výmalba obstažená v jiných SÚ : 2,16+0,45+1+1+2,5 |  | 7.11 | [23 empty] | VV | 0
24 | 784195412 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 159.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1 | 15.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | SÚ001_výmalba : 152 |  | 152 | [23 empty] | VV | 0
|  | výmalba obstažená v jiných SÚ : 2,16+0,45+1+1+2,5 |  | 7.11 | [23 empty] | VV | 0
25 | 784011111 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 159.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.01 | 1.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | SÚ001_výmalba : 152 |  | 152 | [23 empty] | VV | 0
|  | výmalba obstažená v jiných SÚ : 2,16+0,45+1+1+2,5 |  | 7.11 | [23 empty] | VV | 0
26 | 998012021 | Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m | t | 0.05728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.264 | 0.07 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
27 | 998012035 | Přesun hmot, budovy monolitické, příplatek do 1 km | t | 0.05728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.117 | 0.01 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.11 | [6 empty] | DIL
28 | 650023243 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 24.67 | 1.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SÚ006_protipožární ucpávky kabely, 2 komplety : 0,15*0,15*2 |  | 0.045 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS1 PJ 1.2 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | Z 22-201 | Rekonstrukce kotelny ZŠ Ivančická Moravský Krumlov | [25 empty] | STA
O: | PS1 | Kotelna | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | PJ 1.2 | Rozvod plynu a ZTI | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 1.76 |  |  |  |  | 54.04 | [6 empty] | DIL
1 | 722130801 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm | m | 10.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.02 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.17 | 1.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž připojení ohřívače TV, cirkulace : 2,3 |  | 2.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Propoje úpravny vody, dávkování, filtrace, čerpadla doplňování : 3+3+1+1 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
2 | 722130802 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 40 mm | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00497 | 0.11 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.2 | 4.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž připojení ohřívače TV St.voda, teplá voda : 1,25+0,6+0,35 |  | 2.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Propoje dávkování, filtrace, čerpadla doplňování : 8,5 |  | 8.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Potrubí odvodu od ponorného čerpadla sběrné jímky : 11,3 |  | 11.3 | [23 empty] | VV | 0
3 | 722130803 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50 mm | m | 15.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 0.1 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.24 | 3.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž připojení ohřívače TV společná část St.voda, teplá voda : 2,2+2,3 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Demontáž potrubních propojů studené vody úpravny vody a napojení na rozvod objektu : 1,6+2,2+2,5+4,5 |  | 10.8 | [23 empty] | VV | 0
4 | 722130804 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 65 mm | m | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00959 | 0.1 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.26 | 2.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž přívodu studené vody do místnosti úpravny vody a napojení : 5,8+2,2+2,3+0,5 |  | 10.8 | [23 empty] | VV | 0
5 | 722220862 | Demontáž armatur s dvěma závity do G 5/4" | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00123 | 0.01 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.072 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Připojení ohřívače TV, St.voda, teplá, cirkulace : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
6 | 722260812 | Demontáž vodoměrů závitových G 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 0.01 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.072 | 0.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž ohřevu TV : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
7 | 732420811 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.0045 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.42 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž cirkulační čerpadlo TV : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
8 | 724125810 | Demontáž čerpadel ponorných | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.08 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.55 | 0.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Čerpadlo jímky : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
9 | 724122816 | Demontáž čerpadel ostatních G 6/4" | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01874 | 0.02 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.548 | 0.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Čerpadlo doplňování (na betonovém fundamentu) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
10 | 724311811 | Demontáž nádrže tlakové 300 litrů | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.23 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.37 | 2.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž filtru studené vody a dávkování : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
11 | 724311814 | Demontáž nádrže tlakové 750 litrů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0.32 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.721 | 1.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž úpravny studené vody : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
12 | 732320816 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.57 | 3.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž nádrže doplňované vody 1,7m3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
13 | 732393816 | Rozřezání demontovaných nádrží, do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00883 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.45 | 3.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž nádrže doplňované vody 1,7m3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
14 | 767996803 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg | kg | 127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0.001 | 0.13 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.04 | 5.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž ocelové konstrukce nad úpravnou vody, rozřezání, likvidace : 127 |  | 127 | [23 empty] | VV | 0
15 | 722211813 | Demontáž armatur vodovodních se dvěma přírubami DN 80 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02826 | 0.23 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.43 | 3.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Armatury úpravny vody a dávkování : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
16 | 732320812 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.98 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž exp.nádrže ohřevu TV : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
17 | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25 - 50 mm | m | 50.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.02 | 0.00342 | 0.17 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.04 | 2.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Plyn DN20-25 odvzdušnění : 6+2,5 |  | 8.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Plyn DN50 potrubí : (3*2,5)+1,8+1,5 |  | 10.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Plyn DN25-40 : 11+18+2,6 |  | 31.6 | [23 empty] | VV | 0
18 | 723150805 | Demontáž potrubí ocelového hladkého svařovaného D 159 mm | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0.01648 | 0.07 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.07 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Plyn DN150 potrubí, zásobník : 4,5 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
19 | 723150804 | Demontáž potrubí ocelového hladkého svařovaného D 108 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0.00981 | 0.02 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.06 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Plyn DN100 potrubí : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
20 | 734420811 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.01 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.02 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Plyn : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Studená voda : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
21 | 734200824 | Demontáž armatur se 2závity do G 2 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.0035 | 0.04 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.374 | 4.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Armatury plynu : 6+3+2 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
22 | 734100812 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.04 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.707 | 0.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Armatury plynu, výměna BAP : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
23 | 723260802 | Demontáž plynoměrů PS 20, PS 30, PL 4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00615 | 0.01 | 0.026 | 0.03 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.858 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Rušený odběr, závěsný plynový kotel ohřevu TV : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
24 | 733193810 | Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 50x50x5 mm | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.00215 | 0.02 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.01 | 0.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně demontáže konzol, podpěr a výložníků zakotvených do zdiva jednostranně. Je - li nosná konstrukce vetknuta do zdiva oboustranně, určuje se počet rozřezání dvojnásobným množstvím. | [25 empty] | POP |  | Včetně demontáže konzol, podpěr a výložníků zakotvených do zdiva jednostranně. Je - li nosná konstrukce vetknuta do zdiva oboustranně, určuje se počet rozřezání dvojnásobným množstvím.
|  | Doplňkové konstrukce rozvod plynu kotelny : 2+2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Doplňkové konstrukce vodovod : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
25 | 979011221 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 1.7626 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.07 | 3.65 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
26 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1.7626 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
27 | 723290821 | Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m | t | 1.7626 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.379 | 5.96 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.07 |  |  |  |  | 8.09 | [6 empty] | DIL
28 | 713400811 | Odstranění tepelné izolace potrubí | m2 | 13.7884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.07 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí demontované do DN50 : PI*0,130*(15,3+6) |  | 8.6991 | [23 empty] | VV | 0
|  | Potrubí demontované DN65 : PI*0,150*10,8 |  | 5.0894 | [23 empty] | VV | 0
29 | 979083117 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 0.07032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.04 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
30 | 979990144 | Poplatek za skládku suti - minerální vata | t | 0.07032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
31 | 713461121 | Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá | m2 | 13.1494 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00205 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.61 | 8.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | Potrubí 50/40 : PI*0,130*8,04 |  | 3.2836 | [23 empty] | VV | 0
|  | Potrubí 35/40 : PI*0,115*11,28 |  | 4.0753 | [23 empty] | VV | 0
|  | Potrubí 50/25 : PI*0,100*8,64 |  | 2.7143 | [23 empty] | VV | 0
|  | Potrubí 32/25 : PI*0,085*11,52 |  | 3.0762 | [23 empty] | VV | 0
32 | R531547215R | Pouzdro potrubní izolační, 35/40 mm (Izotub ALS) izolační vata s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 11.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Cirkulace, prořez : 9,4*1,2 |  | 11.28 | [23 empty] | VV | 0
33 | R631547215R | Pouzdro potrubní izolační, 50/40 mm (Izotub ALS) izolační vata s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 8.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Teplá voda, prořez, fininky : 6,7*1,2 |  | 8.04 | [23 empty] | VV | 0
34 | 283771168 | Izolace potrubí Mirelon PRO 50 x 25 mm šedočerná | m | 8.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | St.voda pro ohřev TV, přepojení, prořez, fitinky : 7,2*1,2 |  | 8.64 | [23 empty] | VV | 0
35 | 283771142 | Izolace potrubí Mirelon PRO 35 x 25 mm šedočerná | m | 11.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | St.voda pro doplňování, prořez, fitinky : 9,6*1,2 |  | 11.52 | [23 empty] | VV | 0
36 | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.04238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.74 | 0.07 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 14.31 | [6 empty] | DIL
37 | 28612140 | Hadice PVC PN 21/501/93 d 19/26 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odvod kondenzátu z kotlů a odvodu spalin : 2,5+1,5 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
38 | 721176102 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm, montáž, uložení | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.32 | 2.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | HT40 odvod od pojistných ventilů a odvod kondenzátu : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
39 | 28615202.A | Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 500 mm PP | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | Odvod neutralizovaného kondezátu a přepadů od PV : 2+4 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
40 | 28615204.A | Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 1000 mm PP | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | Odvod neutralizovaného kondenzátu a PV : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
41 | 28615205.A | Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 1500 mm PP | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | Odvod neutralizovaného kondenzátu a PV : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
42 | 28615282.A | Koleno HT D 40 mm 45° PP | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | Odvod neutralizovaného kondenzátu a PV : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
43 | 28615284.A | Koleno HT D 40 mm 87° PP | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | Odvod neutralizovaného kondenzátu a PV : 5+4 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
44 | 28615332.A | Odbočka HT D 40/ 40 mm 87,5° PP | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | Odvod od PV, odvod kondenzátu : 2+3 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
45 | 721176103 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, montáž, uložení montáž | m | 32.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.36 | 11.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | HT50 odvod od pojistných ventilů a odvod kondenzátu : 4,5+6+10+12 |  | 32.5 | [23 empty] | VV | 0
46 | 28615212.A | Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 500 mm PP | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | Odvod neutralizovaného kondenzátu a PV : 5+4 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
47 | 28615214.A | Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 mm PP | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | Odvod neutralizovaného kondenzátu a PV : 3+3 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
48 | 28615215.A | Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1500 mm PP | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | Odvod neutralizovaného kondenzátu a PV : 3+4 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
49 | 28615216.A | Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 2000 mm PP | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | Odvod neutralizovaného kondenzátu a PV : 4+2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
50 | 28615289.A | Koleno HTB D 50 mm 87° PP | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | Odvod neutralizovaného kondenzátu a PV : 12+6 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
51 | 28615337.A | Odbočka HTEA D 50/ 40 mm 87,5° PP | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | Odvod neutralizovaného kondenzátu a PV : 2+3 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
52 | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.03356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.47 | 0.05 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 48.39 | [6 empty] | DIL
53 | 722172612 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.2973 | 2.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | Napojení doplňování trasa od bodu S2 : 7,9+1+0,5+0,2 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 0
54 | 722172613 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16 | m | 9.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00079 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.3328 | 3.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | Potrubí cirkulace TV : 0,8+1,7+3,6+1,4+1,6+0,3 |  | 9.4 | [23 empty] | VV | 0
55 | 722172614 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 40 x 5,5 mm, PN 16 | m | 17.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00107 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.3847 | 6.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | Trasa odvodu z odpadní jímky ponorného čerpadla do kanalizace : 7,4+3,2+4+3 |  | 17.6 | [23 empty] | VV | 0
56 | 722172615 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 50 x 6,9 mm, PN 16 | m | 13.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00136 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.48 | 6.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | Studená voda : 4+1,3+1,1+0,8 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Teplá voda : 0,8+1,2+0,5+1,9+0,8+1,5 |  | 6.7 | [23 empty] | VV | 0
57 | 722174213 | Montáž plastového vodovodního potrubí, rovného, polyfuzně svařeného, D 25 mm | m | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.17 | 1.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 9,60000 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 5
58 | 722174214 | Montáž plastového vodovodního potrubí, rovného, polyfuzně svařeného, D 32 mm | m | 9.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.19586 | 1.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 9,40000 |  | 9.4 | [23 empty] | VV | 5
59 | 722174215 | Montáž plastového vodovodního potrubí, rovného, polyfuzně svařeného, D 40 mm | m | 17.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.22 | 3.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 17,60000 |  | 17.6 | [23 empty] | VV | 5
60 | 722174216 | Montáž plastového vodovodního potrubí, rovného, polyfuzně svařeného, D 50 mm | m | 13.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.24 | 3.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 13,90000 |  | 13.9 | [23 empty] | VV | 5
61 | 722280108 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 mm | m | 13.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.042 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 13,90000 |  | 13.9 | [23 empty] | VV | 5
62 | 722280107 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 40 | m | 36.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 1.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 9,40000 |  | 9.4 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 9,60000 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 17,60000 |  | 17.6 | [23 empty] | VV | 5
63 | 722175123 | Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, dva spoje, D 25 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.19269 | 2.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 9,00000 |  | 9 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
64 | 722175113 | Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, jeden spoj, D 25 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1 | 0.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
65 | 722175124 | Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, dva spoje, D 32 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.23 | 2.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 5
66 | 722175114 | Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, jeden spoj, D 32 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.12656 | 1.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
67 | 722175115 | Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, jeden spoj, D 40 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.15 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
68 | 722175125 | Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, dva spoje, D 40 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.26782 | 1.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 5
69 | 722175126 | Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, dva spoje, D 50 mm | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.34375 | 7.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 15,00000 |  | 15 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 5
70 | 28655033 | Nátrubek PP R Instaplast, D 25 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | St.voda doplňování spoj trasy : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
71 | 28655034 | Nátrubek PP R Instaplast, D 32 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Spoj trasa cirkulace : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
72 | 28655104 | Redukce D 32/25 PP R Instaplast | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Připojení doplňování S2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
73 | 28655109 | Redukce D 50/40 PP R Instaplast | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Napojení studené vody na ohřívač TV : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
74 | 28655003 | Koleno 90° PP R Instaplast, d 25 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | St.voda doplňování spoj trasy : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | Propoj demi. a dávkování : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
75 | 28655004 | Koleno 90° PP R Instaplast, d 32 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Cirkulace trasa : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
76 | 28655005 | Koleno 90° PP R Instaplast, d 40 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Trasa odvodu z odpadní jímky ponorného čerpadla do kanalizace : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
77 | 28655006 | Koleno 90° PP R Instaplast, d 50 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Studené voda : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Teplá voda : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
78 | 28654324 | T kus kovový závit vnitřní d 25x1/2"x25 PPR | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | St.voda, napojení výtokového kohoutu : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
79 | 28655128 | T kus d 50x32x50 mm PP R Instaplast redukovaný | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odbočka S2 pro doplňování : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Studená voda vypouštění : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Teplá voda vypouštění : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
80 | 28655083 | DG přechodka MZV D25x1/2" PP R Instaplast | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | St.voda napojení PV, manometru : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
81 | 28655084 | DG přechodka MZV D25x3/4" PP R, PN16 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | St.voda doplňování, napojení na přívodní potrubí : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Propoj demi. a dávkování : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
82 | 28655085 | DG přechodka MZV D32x3/4" PP R Instaplast | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Cirkulace napojení zásobníku : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Teplá voda napojení vypouštěcího kohoutu : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
83 | 28655086 | DG přechodka MZV D32x1" PP R Instaplast | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Cirkulace propoje : 1+2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Studená voda napojení KK pod exp.nádrží : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
84 | 28655087 | DG přechodka MZV D40 x 1 1/4" PP R Instaplast | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | St.voda napojení ohřívače TV : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Napojení ponorného čerpadla : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
85 | 28655088 | DG přechodka MZV D50 x 1 1/2" PP R Instaplast | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | St.voda : 1+1+1+1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Teplá voda : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
86 | 28655074 | DG přechodka MZD D25 x 3/4" PP R Instaplast | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Doplňování propoje : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
87 | 28655075 | DG přechodka MZD D32x3/4" PP R Instaplast | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Teplá voda napojení vypouštěcího kohoutu : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Studená voda napojení vypouštěcího kohoutu : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
88 | 28655077 | DG přechodka MZD D40 x 1 1/4" PP R Instaplast | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Napojení ponorného čerpadla : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
89 | 31945102 | Koleno FF 90 1560G 3/4" x 3/4" mosazné | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Ochoz el.mag : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Propoj demi a inh. : 1+2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
90 | 31945143 | Vsuvka 1552G 3/4" x 3/4" mosazné | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Propoje doplňování : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Napojení PV studená voda : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
91 | 31945144 | Vsuvka 1552G 1" x 1" mosazná | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Cirkulace spoje : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
92 | 31945146 | Vsuvka 1552G 1 1/2" x 1 1/2" mosazná | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Studená voda spoje : 1+1+1+1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
93 | 31945183 | Redukce 1581G 3/4" x 1/2" mosazná | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Redukce pod manometr, doplňování : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Redukce napojení solenoidu : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Teplá voda napojení vypouštěcího kohoutu : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Redukce st.voda, 2x vypouštění a manometr : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Výstup teplé vody z ohřívače do T-kusu pro osazení teplotního čidla : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
94 | 31945184 | Redukce 1581G 1" x 1/2" mosazná | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Napojení teploměru a vypouštění cirkulace : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
95 | 31945185 | Redukce 1581G 1" x 3/4" mosazná | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Napojení šroubení exp.nádrže do KK, studená voda : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
96 | 31945188 | Redukce 1581G 1 1/2" x 3/4" mosazná | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Studená voda připojení vodoměru : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Výstup teplé vody z ohřívače do T-kusu pro osazení teplotního čidla : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Redukce do T-kusu 40 pro PV,Man.Vyp. : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
97 | 31945189 | Redukce 1581G 1 1/2" x 1" mosazná | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Napojení na stávající potrubí cirkulace : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
98 | 31945190 | Redukce 1581G 1 1/2" x 1 1/4" mosazná | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Napojení Tkusu na šroubení DN32 na výstupu teplé vody z ohřívače : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
99 | 31945192 | Redukce 1581G 2" x 1 1/2" mosazná | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Napojení na stávající potrubí studené vody : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Napojení na stávající potrubí teplé vody : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
100 | 31945162 | T-kus 1570G 3/4" x 3/4" x 3/4" mosazné | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Ochoz elmmag. ventil : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odbočka manometr, doplňování : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
101 | 31945163 | T-kus 1570G 1" x 1" x 1" mosazný | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Cirkulace : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
102 | 31945165 | T-kus 1570G 1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2" mosazný | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Studená voda odbočky (VK,Man.,PV) : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Teplá voda výstup z ohřívače : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
103 | 31944409 | Zátka litinová pozinkovaná č. 290 s vnějším závitem, 2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Zaslepení odbočky demontované části potrubí studené vody 2" : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
104 | 31944411 | Zátka litinová pozinkovaná č. 290 s vnějším závitem, 3" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Zaslepení odbočky demontované části potrubí studené vody 3" : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
105 | 31943636 | Koleno 90° litinové pozinkované jednoznačné č. 92 závitové 1" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odfuk od PV studená voda hřev TV : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
106 | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.08631 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.327 | 0.11 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 |  | 0 |  |  |  |  | 40.54 | [6 empty] | DIL
107 | 723190912 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 15 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.276 | 2.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Napojení odvzdušnění : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Manometr : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odbočka odvzdušnění : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
108 | 723190913 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 20 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.31 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Napojení odvzdušnění akumulačního kusu : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
109 | 723190916 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 40 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.472 | 1.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Napojení přípojek pro kotle : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
110 | 723120202 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 mm | m | 6.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00507 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.531 | 3.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | Odvzdušnění plynu od kotlů, propoje : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Pod manometr : 0,3*3 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
111 | 723120203 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0145 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.784 | 6.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | Odvzdušnění společná část : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
112 | 723120206 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 mm | m | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02163 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.793 | 5.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | Přípojky ke kotlům : 6,5 |  | 6.5 | [23 empty] | VV | 0
113 | 723150315 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108 x 4 mm | m | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01684 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.832 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | Připojení na stávající potrubí DN100 : 2,4 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
114 | 723150317 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 159 x 4,5 mm | m | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02492 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.063 | 4.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | Akumulační kus plynu : 4,2 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
115 | 31960108 | Dno klenuté elipsovité varné, DN150 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Ukončení akumulačního kusu plynu : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
116 | 31630564 | Koleno 90° ocelové varné, S235, rozměr 48,3 x 2,6 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Přípojky ke kotlům : 3*3 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
117 | 31630552 | Koleno 90° ocelové varné, S235, rozměr 26,9 x 2,3 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odvzdušnění společná část : 2+2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
118 | R73442113A | Tlakoměr deformační 0-40 kPa D100 pro plyn se spodním napojením | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00297 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 1.29 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Přípojky ke kotlům : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
119 | R723221304 | Kohout vzork G1/2 vniřní závit, zemní plyn | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odvzdušnění u kotlů : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
120 | 723237213 | Kohout kulový, 2x vnitřní závit, zemní plyn DN 15 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.166 | 1.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odvzdušnění : 3*3 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | Pod manometr : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
121 | 723237214 | Kohout kulový, 2x vnitřní závit, zemní plyn DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.206 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odvzdušnění akumulačního kusu : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
122 | 723237217 | Kohout kulový, 2x vnitřní závit, zemní plyn DN 40 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.351 | 1.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Výměna stávajícího uzávěru DN40 přípojky kotlů : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
123 | 31941968 | Šroubení přímé litinové černé č. 331 s vnitřním a vnějším závitem, 1 1/2" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Připojení kotlů : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
124 | 31941108 | Koleno 90° litinové černé jednoznačné č. 90 závitové 1 1/2" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Připojení kotlů : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
125 | 31941675 | Přechodka litinová černá redukovaná č. 241 závitová 1 1/4 x 1/2" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Připojení kotlů : 1+1+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
126 | RA3214122R00 | Armatura - bezpečnostní uzávěr plynu, DN80 přírubová, 230V bez proudu zavřen, PN16 (např.Armagas DN80-NT-B-PN16_Solo-R-230V) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02825 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.9 | 0.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Bezpečnostní armatura plynu výměna za stávající, kus/kus : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
127 | 723239101 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.166 | 1.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 5
128 | 723239102 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.206 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
129 | 723229102 | Montáž plynovodních armatur s 1závitem, G 1/2" | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.145 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
130 | 723239105 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 6/4" | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.351 | 2.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
131 | 723219104 | Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 80 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00726 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.262 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
132 | 723190907 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.062 | 1.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Trasa od hlavního uzávěru kotelny : 22 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
133 | 723190909 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.482 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Komplet : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
134 | 998723101 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | 0.50285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.333 | 0.67 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_1001
Díl: | 724 | Strojní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.34 | [6 empty] | DIL
135 | R732500AS | Cirkulační čerpadlo teplé vody, nerezové, závitové, vč. přípojného šroubení mosaz, prac.bod 45kPa, 0,4m3/h, DN25 (Grundfos Alpha2 typ 25-60 N), viz. pozice č.2.10, výkres č.101 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací, nerezové provedení pro cirkulaci teplé vody, PN10, závitové, pracovní bod 45kPa a 0,4m3/h, elmax. 34W, 0,04-0,32A, 230V, 50Hz, nastavení CP2 konstantní tlak, max. průtok 3,8m3/h, max. výtlak 6,10m, mosazné přípojné šroubení DN25 (např.Grundfos Alpha2 typ 25-60N,180) | [25 empty] | POP |  | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací, nerezové provedení pro cirkulaci teplé vody, PN10, závitové, pracovní bod 45kPa a 0,4m3/h, elmax. 34W, 0,04-0,32A, 230V, 50Hz, nastavení CP2 konstantní tlak, max. průtok 3,8m3/h, max. výtlak 6,10m, mosazné přípojné šroubení DN25 (např.Grundfos Alpha2 typ 25-60N,180)
|  | Cirkulační čerpadlo : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
136 | 724153112 | Montáž čerpadla vodovodního cirkulačního závitového G 1" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00302 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.3 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
137 | R732506AY | Ponorné čerpadlo ponorné s vert.hladinovým spínačem, průtok 180L/min. nerezové, DN32 (Grundfos Unilift KP250-AV1), viz. pozice č.2.11, výkres č.101 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Celonerezové jednostupňové čerpadlo s polootevřeným oběžným kolem pro čerpání mírně znečištěné odpadní vody, vybavené vertikálním hladinovým spínačem, max.průtok 180l/min, max.výtlak 7,5m, výtlačné hrdlo DN32, ponorná konstrukce, oběžné kolo nerez, tělo čerpadla nerez, zapouzdřený 1-fázový motor s tepelnou a nadproudovou ochranou, integrovaný kondenzátor, 230V, 2,3A, P2_0,48kW, kabel 10 metrů, IP68 (např.Grundfos Unilift KP250-AV1, vertikální hladinový spínač) | [25 empty] | POP |  | Celonerezové jednostupňové čerpadlo s polootevřeným oběžným kolem pro čerpání mírně znečištěné odpadní vody, vybavené vertikálním hladinovým spínačem, max.průtok 180l/min, max.výtlak 7,5m, výtlačné hrdlo DN32, ponorná konstrukce, oběžné kolo nerez, tělo čerpadla nerez, zapouzdřený 1-fázový motor s tepelnou a nadproudovou ochranou, integrovaný kondenzátor, 230V, 2,3A, P2_0,48kW, kabel 10 metrů, IP68 (např.Grundfos Unilift KP250-AV1, vertikální hladinový spínač)
|  | Cirkulační čerpadlo : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
138 | 724161110 | Montáž čerpadla ponorného do studny nebo nádrže, výtlačný objem 10,0 m3/hod | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.037 | 2.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Čerpadlo v jímce : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 0.83 | [6 empty] | DIL
139 | R7344406R | Expanzní nádoba pro studenou vodu, vaková 25 litrů PN10, včetně držáku na stěnu s nerez. páskou viz. pozice č.2.8, výkres č.101 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Expanzní vaková nádoba pro studenou vodu určená k ohřevu teplé vody 25 litrů PN10 (např.Reflex DD25/10) | [25 empty] | POP |  | Expanzní vaková nádoba pro studenou vodu určená k ohřevu teplé vody 25 litrů PN10 (např.Reflex DD25/10)
|  | Exp. nádoba studená voda : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
140 | 732339102 | Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.25 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
141 | R732-139 013 | Demineralizační kolona s náplní, s konduktometrem, směš.ventilem pro nastavení el.vodivosti, s měřením el.vodivosti, dodávka, montáž, přípojení DN20, pozice č.2.4, výkres č.101 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Demineralizační kolona s náplní, s měřením elektrické vodivosti (napájení baterie), průtok min. 0,4m3/h, konduktometr KM15, membránový ventil, obtok a uzavírací armatury, potrubní ochoz s uzávěrem, přesné nastavení poměru demineralizace (např.Aquaproduct DKM39 s náplní) | [25 empty] | POP |  | Demineralizační kolona s náplní, s měřením elektrické vodivosti (napájení baterie), průtok min. 0,4m3/h, konduktometr KM15, membránový ventil, obtok a uzavírací armatury, potrubní ochoz s uzávěrem, přesné nastavení poměru demineralizace (např.Aquaproduct DKM39 s náplní)
|  | Úprava doplňované vody : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
142 | R732-139 015 | Dávkování inhibitoru dávkovací blok na rámu, nádoba na chemikálie, dávkovací čepadlo, armatury dodávka, montáž, připojení DN20, pozice č.2.5, výkres č.101 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Dávkovací blok inhibitoru doplňované topné vody, komponenty osazeny na nosném rámu, vodoměr s impulzním výstupem, 1x elektromagnet. dávkovací čerpadlo, vstřikovací kus se zpětným ventilem, zásobní Pe nádrž 50 litrů na chemikálie se sacím košem a sondou hlídání hladiny, propojovací hadice, připojení DN20 (např.Aquaproduct DB3/4") | [25 empty] | POP |  | Dávkovací blok inhibitoru doplňované topné vody, komponenty osazeny na nosném rámu, vodoměr s impulzním výstupem, 1x elektromagnet. dávkovací čerpadlo, vstřikovací kus se zpětným ventilem, zásobní Pe nádrž 50 litrů na chemikálie se sacím košem a sondou hlídání hladiny, propojovací hadice, připojení DN20 (např.Aquaproduct DB3/4")
|  | Doplňování, úprava vody, dávkování inhibitoru : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
143 | 732199100 | Montáž orientačního štítku | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Plyn : 3+2 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
144 | 28399901 | Orientační štítek | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Plyn : 3+2 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
145 | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0.14418 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 4.04 | 0.58 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 6.57 | [6 empty] | DIL
146 | 734209103 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
147 | 734209104 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
148 | 734209113 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
149 | 734209114 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.21 | 2.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 6,00000 |  | 6 | [23 empty] | VV | 5
150 | 734209115 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.23 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
151 | 734209117 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.35 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
152 | 722269112 | Montáž vodoměru závitového G3/4" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.39 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
153 | 734429101 | Montáž tlakoměru deformačního 0-1 MPa včetně dodávky tlakoměr | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.43 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Studená voda ohřev TV : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Studená voda doplňování : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
154 | 38832105 | Teploměr axiální IVAR.TP 120A, D80, L = 50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Teploměr cirkulace teplé vody : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
155 | 55111350 | Kohout kulový F/F s odvodněním, páka DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Pod manometr st.vody : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
156 | 5511356971 | Kohout kulový vypouštěcí 1/2" | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | St.voda, cirk, ohřívač, teplá voda : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Doplňování : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
157 | 55111380 | Kohout kulový zahradní KE-233 páka DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Výtokový kohout pro napojení na hadici před sesatvu doplňování : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
158 | 551100304 | Filtr závitový mosaz PN 20 FF 1" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Cirkulace : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
159 | 551100306 | Filtr závitov mosaz PN 20 FF 1 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Studená voda : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
160 | 55113433.A | Kohout kulový 3/4" plnoprůt. páčka | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Doplňování : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
161 | 55113434.A | Kohout kulový 1" plnoprůt. páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Cirkulace : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Napojení expanze : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
162 | 55113436.A | Kohout kulový 1 1/2" plnoprůt. páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Studená voda : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Teplá voda : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
163 | 551135723 | Ventil zpětný 1" celomosazný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Cirkulace : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
164 | 551135725 | Ventil zpětný 1 1/2" celomosazný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Studená voda : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
165 | 5512001432 | Šroubení topenářské přímé ploché mosazné 3/4" | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Napojení cirkulace : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Napojení exp.nádrže : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Sestava doplňování : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
166 | 5512001431 | Šroubení topenářské přímé ploché 1/2" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Sestava doplňování dopojení elektromagnetického ventilu : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
167 | 5512001434 | Šroubení topenářské přímé ploché 1 1/4" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Napojení ohřívače TV studená a teplá voda : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Napojení ponorného čerpadla : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
168 | 551200353 | Ventil pojistný studené vody DN20/25, 8 bar, pro systémy TV (např.Duco DN20/25, 8bar, voda), pozice č.2.7, výkres č.101 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Pojistný ventil studené vody, DN20, Potv 800 kPa, pro systémy teplé vody dle EN1491 (např.Duco 8bar, DN20/25 pro systémy TV) | [25 empty] | POP |  | Pojistný ventil studené vody, DN20, Potv 800 kPa, pro systémy teplé vody dle EN1491 (např.Duco 8bar, DN20/25 pro systémy TV)
|  | Pojistný ventil studené vody ohřevu TV : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
169 | R1513731AA | Elektromagnetický ventil dopouštění, cívka 230V, bez proudu zavřeno, mosaz šroubení DN15 (např.Danfoss EV220B) pozice č.2.3, výkres č.101 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Elektromagnetický ventil topné vody až +110°C, PN16, elektro cívka 230V, bez proudu zavřeno (např.Danfoss EV220B), přípojné šroubení mosaz DN15 | [25 empty] | POP |  | Elektromagnetický ventil topné vody až +110°C, PN16, elektro cívka 230V, bez proudu zavřeno (např.Danfoss EV220B), přípojné šroubení mosaz DN15
|  | Doplňování solenoid : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
170 | R286reg_vent | Filtr studené vody s vestavěným redukčním ventilem, DN20 mosaz, PN16, nastavení na 4bar (např.Honeywell FK06-3/4AA), pozice č.2.1, výkres č.101 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Vodní filtr pro studenou vodu s vestavěným redukčním ventilem, přípojné šroubení mosazné, doplnit manometr (0-10Bar), nastavení na 4bar, filtrační vložka 100µm, PN16, 40°C (např.Honeywell FK06-3/4AA) | [25 empty] | POP |  | Vodní filtr pro studenou vodu s vestavěným redukčním ventilem, přípojné šroubení mosazné, doplnit manometr (0-10Bar), nastavení na 4bar, filtrační vložka 100µm, PN16, 40°C (např.Honeywell FK06-3/4AA)
|  | St.voda doplňování filtr s integrovaným regulátorem tlaku DN20 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
171 | R287odd_vent | Potrubní oddělovač mosaz DN20, pro pitnou vodu třída 4, PN10, až 64°C, přípojné šroubení mosaz (např.Honeywell BA295S), pozice č.2.2, výkres č.101 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Potrubní oddělovač mosazný pro pitnou vodu třída 4, dle ČSN EN1717, přípojné šroubení DN20 mosaz, 64°C, PN10, odvod D50 (např.Honeywell BA295S) | [25 empty] | POP |  | Potrubní oddělovač mosazný pro pitnou vodu třída 4, dle ČSN EN1717, přípojné šroubení DN20 mosaz, 64°C, PN10, odvod D50 (např.Honeywell BA295S)
|  | Potrubní oddělovač, doplňování topné vody : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
172 | 388218011 | Vodoměr impulzní - závitový - 3/4" mokroběžný vícevtokový DN20, mosazné přípojné šroubení viz. pozice č.2.6, výkres č.101 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Vodoměr studené vody vícevtokový, mokroběžný, DN20, Qn2,5m3/h, přípojné mosazné šroubení, s impulzním výstupem (1L/imp.) pro přenos dat, délka 190mm, max.průtok 5m3/h | [25 empty] | POP |  | Vodoměr studené vody vícevtokový, mokroběžný, DN20, Qn2,5m3/h, přípojné mosazné šroubení, s impulzním výstupem (1L/imp.) pro přenos dat, délka 190mm, max.průtok 5m3/h
|  | Vodoměr studené vody ohřevu TV : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Vodoměr studené vody pro doplňování : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
173 | 998734101 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.03116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.58 | 0.08 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.02 | [6 empty] | DIL
174 | R186891T10 | Montáž kovových atypických konstrukcí kus, do 10 kg | kg | 2.508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Z 1,750 uložení potrubí : 0,22*5*2,28 |  | 2.508 | [23 empty] | VV | 0
175 | 42320652 | Objímka kovová kruhová s vložkou DN100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Ukotvení potrubí plynu DN100 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
176 | 42320658 | Objímka kovová kruhová s vložkou DN150 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Ukotvení potrubí plynu DN150 : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
177 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.0054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.33 | 0.02 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.29 | [6 empty] | DIL
178 | 783225100 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.4 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [25 empty] | POP
|  | Kovové konstrukce : 0,2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
179 | 783903811 | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 5.2892 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.144 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | D22/2,6 : PI*0,022*6 |  | 0.41469 | [23 empty] | VV | 0
|  | D28/2,6 : PI*0,028*8 |  | 0.70372 | [23 empty] | VV | 0
|  | D44,5/2,6 : PI*0,0445*6,5 |  | 0.90871 | [23 empty] | VV | 0
|  | D108/4,0 : PI*0,108*2,4 |  | 0.8143 | [23 empty] | VV | 0
|  | D159/4,5 a konce : PI*0,159*4,5 |  | 2.2478 | [23 empty] | VV | 0
|  | Kovové konstrukce : 0,2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
180 | 783904811 | Odrezivění kovových konstrukcí | m2 | 5.2892 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.045 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | D22/2,6 : PI*0,022*6 |  | 0.41469 | [23 empty] | VV | 0
|  | D28/2,6 : PI*0,028*8 |  | 0.70372 | [23 empty] | VV | 0
|  | D44,5/2,6 : PI*0,0445*6,5 |  | 0.90871 | [23 empty] | VV | 0
|  | D108/4,0 : PI*0,108*2,4 |  | 0.8143 | [23 empty] | VV | 0
|  | D159/4,5 a konce : PI*0,159*4,5 |  | 2.2478 | [23 empty] | VV | 0
|  | Kovové konstrukce : 0,2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
181 | 783425250 | Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email | m | 21.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.11 | 2.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 6,90000 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 8,00000 |  | 8 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 6,50000 |  | 6.5 | [23 empty] | VV | 5
182 | 783426260 | Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +1x +1x email | m | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.13 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 2,40000 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 4,20000 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
183 | 00523 R | Zkoušky a revize, připojení plynového spotřebiče, G revize, revizní kniha plynovodu | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
|  | Zdroj tepla : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS1 PJ 1.3 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | Z 22-201 | Rekonstrukce kotelny ZŠ Ivančická Moravský Krumlov | [25 empty] | STA
O: | PS1 | Kotelna | [22 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | PJ 1.3 | Elektroinstalace a MaR | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | ROZV RM-1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | R357100001 | Rozvaděčová skříň oceloplechová 800x1000x300 vč. montážního panelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
2 | R35811001 | Vačkový spínač 32A/3p | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | R35800001 | Svodič přepětí 3-pólový 275V, typ SPD2, pro síť TN-C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
4 | R35800002 | 1-fázový svodič s VF filtrem pro síť TN-S 230 V, typ 'D', 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
5 | R35800003 | Ústředna plynu na DIN lištu pro připojení až 5ti dvoustupňových detektorů CH4, CO, napájení 230V, výstup 2x kontakt (např.NZ22, JTO) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | R2207116022 | 5-ti portový průmyslový datový switch, neříditelný, napájení 24VDC, uchycení na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 | R37421101 | Bezpečnostní transformátor 230V/24V AC, 125VA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
8 | R56146001 | Stabilizovaný zdroj 230V / 24VDC, 2,5A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | R35822001 | Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | R35822002 | Jistič jednopólový 6A/6kA, char.C | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 | R35822003 | Jistič jednopólový 6A/10kA, char.B | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 | R35822004 | Jistič jednopólový 6A/10kA, char.C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
13 | R35822005 | Jistič třípólový 2A/6kA, char.B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
14 | R35822006 | Jistič třípólový 25A/10kA, char.C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
15 | R35822007 | Jistič třípólový 20A/10kA, char.C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
16 | R35822008 | Jistič s proudovým chráničem 10A/2-pólový, char. C, reziduální proud 30mA, 10 kA, typ AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
17 | R35822009 | Jistič s proudovým chráničem 6A/2-pólový, char. B, reziduální proud 30mA, 10 kA, typ AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
18 | R35822010 | Pomocný kontakt jističe 1x spínací, 1x rozpínací 230V/2A | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
19 | R35822011 | Vypínací cívka jističe 230V AC, napěťová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
20 | R345234301 | Pojistková svorka včetně pojistky 250V/ do 6,3A | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
21 | R35821001 | Ministykač čtyřpólový 9A, AC3 24VDC 4kW, cívka 24 V DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
22 | R35821002 | Instalační stykač dvoupólový 20A, AC3 230V 1,3kW, cívka 24 V DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
23 | R35821003 | Relé XT, 2pól/8A, 24VDC+LED, 5mm, ovl. páčka, vč. patice a popisky | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
24 | R35821004 | Relé XT, 2pól/8A, 230VAC+LED, 5mm, ovl. Páčka, vč. patice a popisky | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
25 | R35821005 | Relé PT, 4pól/6A, 24VDC+LED, ovl. páčka, vč. patice a popisky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
26 | R35822012 | Fázové monitorovací relé, 1x přepínací kontakt | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
27 | R35824001 | Signálka d=22 mm, 230V AC bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
28 | R35824002 | Signálka d=22 mm, 24V DC/AC žlutá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
29 | R35824003 | Akustická signálka, d=22 mm, 95 dB, stálý tón, 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
30 | R35813401 | Plastový ovladač pom. obvodů, třípolohový d=22 mm, černý | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
31 | R35813402 | Plastový ovladač pom. obvodů, dvoupolohový d=22 mm, černá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
32 | R35813403 | Plastový ovladač pom. obvodů, stiskací d=22 mm, černá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
33 | R35813404 | Plastový ovladač pom. obvodů, stiskací d=40 mm, červená, s aretací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
34 | R35814001 | Spínací jednotka 230V/1,2A AC | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
35 | R35814002 | Spojovací díl plast. ovladačů | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
36 | R34551001 | Zásuvka 230V/16A na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
37 | R34551002 | Svítidlo do rozvaděče 230V / 4W, se spínačem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
38 | R34561002 | Řadové svorky 10 mm2 šedé | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
39 | R34561003 | Řadové svorky 10 mm2 zelenožluté | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
40 | R34581004 | Řadové svorky 2,5 mm2 šedé | ks | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
41 | R34591005 | Řadové svorky 2,5 mm2 modré | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
42 | R34601006 | Řadové svorky 4 mm2 zelenožluté | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
43 | R34572251 | Lišta nosná kovová elektroinst. DIN TS 35 holá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
44 | R34561004 | Koncová deska šedá pro svorky | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
45 | R34511012 | Přepážka svorková šedá | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
46 | R34512002 | Koncová svěrka na lištu DIN | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
47 | R55347392 | Kabelový žlab 40x60, délka 2m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
48 | R5534738 | Kabelový žlab 25x60, délka 2m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
49 | R3454752 | Rozbočovací N můstek, 15 svorek, vč. plast. držáku na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
50 | R3454753 | Rozbočovací PE můstek, 15 svorek, vč. plast. držáku na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
51 | R3457201 | Kabelová vývodka s maticí do Pg21 | ks | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
52 | R3456252 | Vodiče pro zapojení rozváděče (dle schéma zapojení) | ses | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
53 | R3456182 | Ostatní materiál (Bezpečnostní tabulka, výrobní štítek, štítek "Pod napětím) + spojovací materiál | ses | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
54 | R3456183 | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči dle náplně | ses | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
55 | R3456191 | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška) | ses | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 2 | TECH, technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
56 | R405113011 | Snímač teploty venkovní Ni1000/6180ppm, -30/+100°C, se zákryte (např.NS111B, Sensit) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
57 | R405113012 | Snímač teploty prostorový Ni1000/6180ppm, -30/+100°C (např.NS101, Sensit) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
58 | R405113013 | Snímač teploty jímkový Ni1000/6180ppm, -30°C/+150°C, l = 120 mm + jímka nerez vč. návarku (např.NS121, Sensit) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
59 | R405113014 | Snímač teploty příložný Ni1000/6180ppm, -30°C/+150°C (např.NS141 Sensit) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
60 | R405113015 | Snímač teploty kabelový Ni1000/6180ppm, -30°C/+80°C, L=100 mm, kabel 2m (např.TG8, Sensit) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
61 | R405113018 | Termostat kapilárový 40-120°C, jímka L=100mm, návarek G1/2" (např.RAK-TW.1200B, Sensit) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
62 | R405113019 | Termostat kapilárový 15-95°C, příložný (např.RAK-TW.1000B) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
63 | R405113020 | Termostat prostorový 20-60°C (např.KP77, Danfoss) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
64 | R405113038 | Snímač tlaku 0-6 bar / 4-20 mA, 2-vodič zapojení vč. návarku a manom.ventilu (např.MBS3000, Danfoss) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
65 | R405113039 | Presostat -0,2 až 7,5 bar, připojení G1/4 (např.KP35, Danfoss) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
66 | R405113017 | Sonda pro hlídač hladiny (kontakt) (např.HHK-96-S, Eleco) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
67 | R405113018 | Snímač výskytu plynu CH4 dvoustupňový , napájení 12VDC (např.GI30WN, JTO) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
68 | R405113019 | Snímač výskytu plynu CO dvoustupňový , napájení 12VDC (např.GIC40N, JTO) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
69 | R35813802 | Zásuvka 230V/16A na povrch, krytí IP44 pro připojení technologie | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
70 | R35813803 | Krabice elektroinstalační plastová, krytí IP44 včetně připojovacích svorek | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 3 | M36 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
71 | R360410017 | Mtz snímače teploty venkovní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
72 | R360410018 | Mtz snímače teploty prostorový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
73 | R360410019 | Mtz snímače teploty do potrubí jímkový / příložný | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
74 | R360410020 | Mtz jímky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
75 | R361410051 | Montáž regulátoru teploty typ 61 126 kapilárový | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
76 | R361410052 | Montáž regulátoru teploty prostorový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
77 | R361410053 | Montáž regulátoru tlaku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
78 | R360410081 | Mtz snimace tl. 114 57 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
79 | R360410082 | Mtz detektoru | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
80 | R360410083 | Mtz snimace hladiny | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
81 | R360430021 | Připojení - regulační 3-cestný ventil + servopohon | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
82 | R360430022 | Připojení - regulační 2-cestný ventil + servopohon | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
83 | R360430023 | Připojení - monitoring pomocný spínač ventilu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
84 | R360522101 | Připojení čerpadla 1 fáz. | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
85 | R360522102 | Připojení vodoměru impulsního | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
86 | R361410312 | Připojení - hlavní uzávěr plynu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
87 | R361410313 | Připojení interface modulu kotlů včetně jednotky RVS | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
88 | R361410314 | Připojení požadavku na topnou vodu - MaR VZT jednotka | ses | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
89 | R361410315 | Mtz svorková krabice malá IP44 nástěnná vč. zapojení pro připojení ventilů, snímačů, apod. | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 4 | KAB1 dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
90 | R34111036 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 6 mm2 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
91 | R34111037 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
92 | R34111031 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1,5 mm2 | m | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
93 | R34111030 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 206 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
94 | R34111029 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
95 | R34140966 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
96 | R34121550 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JY(st)Y 1 x 2 x 0,8 mm | m | 359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
97 | R34121554 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JY(st)Y 2 x 2 x 0,8 mm | m | 134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
98 | R34121555 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JY(st)Y 4 x 2 x 0,8 mm | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
99 | R35441012 | Ekvipotenciální přípojnice ( 1x 1ks ) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
100 | R345711592 | Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1425 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
101 | R345711593 | Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1420 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
102 | R35441014 | Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 25 mm, vč. držáků a koncovek | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
103 | R35441015 | Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32 mm, vč. držáků a koncovek | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
104 | R35441016 | Lišta hranatá LHD 20x20, délka 2m | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
105 | R55347392 | Kabelový žlab drátěný, 2m, 150x50 vč. spojovacího materiálu | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
106 | R55347393 | Kabelový žlab drátěný, 2m, 100x50 vč. spojovacího materiálu | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
107 | R55347394 | Kabelový žlab drátěný, 2m, 50x50 vč. spojovacího materiálu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
108 | R55347399 | Nosník kabelového žlabu 150 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
109 | R55347400 | Nosník kabelového žlabu 100 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
110 | R55347401 | Držák rozvodných krabic | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
111 | R55347402 | Stoupačkový držák kabelového žlabu | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
112 | R55347403 | Stojna prostorová kabelového žlabu 100/150 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Podpěra kabelového žlabu : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
113 | R34824224 | Svítidlo zářivkové LED stropní řadové, IP65, průmyslové, hermetické (např.T8, 2x120cm, 2x18W, 4000K, 2x1600lm) | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Výměna stávající : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Nové : 4+2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
114 | R34824225 | Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
115 | R55347401 | Zásuvková rozvodnice s jištěním, vývody 2x16A/5p, 2x16A/3p včetně proudového chrániče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
116 | R55443968 | Podružný drobný materiál pro montáž a uchycení (do 30% montážního materiálu) | % | 0.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 5 | KAB2 montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
117 | R210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 6 mm2 volně uložený | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
118 | R210810017 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
119 | R210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
120 | R210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 206 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
121 | R210810004 | Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
122 | R210800527 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
123 | R210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
124 | R210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
125 | R210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
126 | R210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
127 | R210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
128 | R210100301 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
129 | R210010002 | Trubka ohebná pod omítku, typ 20 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
130 | R210010003 | Trubka ohebná pod omítku, typ 25 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
131 | R222260573 | Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
132 | R222260574 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
133 | R222260603 | Lišta vkládací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
134 | R210020304 | Žlab kabelový Mars s přísluš., 125/50 mm bez víka | m | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
135 | R210020302 | Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm bez víka | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
136 | R210020309 | Nosník kabelového žlabu | ks | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
137 | R210020310 | Stojna prostorová kabelového žlabu 100/150 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
138 | R210020312 | Stupačkový držák kabelového žlabu | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
139 | R361410312 | Montáž rozvaděč do 30kg nástěnný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
140 | R361410313 | Montáž rozvodnice zásuvkové | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
141 | R460680021 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
142 | R460680022 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
143 | R361410314 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
144 | R361410315 | Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
145 | R210201039 | Svítidlo zářivkové LED, stropní řadové IP65, výměna za stávající a doplnění | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
146 | R11520003 | Ostatní montáže MaR nespecifikované | ses | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 6 | Demontáž stávajícího rozsahu kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
147 | R11520001 | Demontáže - stávajících kabelů | m | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
148 | R11520002 | Demontáže - stávající kabelové trasy (žlaby, lišty) | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
149 | R11520003 | Demontáže - el. odpojení stávajících technologií (3x kotlová jednotka, 5x čerpadlo, 4x mix a další) | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_1
150 | R11520004 | Demontáže - el. odpojení stávajících technologií (VZT odtah kotelny) | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
151 | R11520005 | Demontáže - el. odpojení + demontáž stávajících svítidel | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
152 | R11520006 | Demontáže - likvidace demontovaného materiálu | ses | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0.76 | [6 empty] | DIL
153 | 941941841 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 2.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.13 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 2xpole1,8*1,2 : 1,8*1,2 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
154 | 941941031 | Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m lešení rámové pronajaté | m2 | 2.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.09 | 0.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kotvení lešení. | [25 empty] | POP
|  | 2xpole1,8*1,2 : 1,8*1,2 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
155 | 998009101 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného | t | 0.0397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 7.35 | 0.29 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 7 | ŘS řídící systém, viz. seznam datových bodů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
156 | R21019001 | Naprogramování libovolného I/O bodu DDC regulátoru vč.oživení, zprovoznění se základním nastavením, parametrů | ks | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
157 | R21019002 | Naprogramování kaskádové řízení kotlů v DDC regulátoru - řízení dle požadovaného výkonu, střídání priorit, střídání dle vytíženosti | ses | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
158 | R2207116022 | Volně programovatelný CPU řídící systém 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver (např.AMiNi5, Amit) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka | Běžná |  |  |  | POL12_0
159 | R2207116023 | Rozšiřující V/V modul, 8x analog IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů, ARION/MODBUS (např.AMRIO-AI8AO8U, Amit) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
160 | R2207116024 | Rozšiřující V/V modul, 8x analog IN, 8x digital OUT 24V ss, 300 mA, galv. Oddělení, ARION/MODBUS (např.AMRIO.AI8DO8, Amit) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
161 | R2207116025 | Rozšiřující V/V modul, 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení, ARION/MODBUS (např.AMRIO-DI24, Amit) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
162 | R2207116026 | Operátorský panel TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., RS485, 1x slot EM-xx, 1x slot EMW-xx, Ethernet, SD, webserver (např.AMR-OP87/V, Amit) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
163 | R2207116027 | Komunikační modul GSM do operátorského panelu (např.EMW-GSM, Amit) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
164 | R2207116028 | Anténa magnetická, 5dB, kabel 3m, SMA (např.GSM-ANT-M5S, Amit) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
165 | R2207116035 | Zřízení webové vizualizace na dispečerském PC obsluhy nové technologie kotelny, odzkoušení a uvedení do provozu | ses | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
166 | R2207116029 | Parametrizace datových bodů v rámci webové vizualizace dispečerského PC provozovatele | ks | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
167 | R2207116036 | Zřízení vizualizace na operátorském panelu rozvaděče, odzkoušení a uvedení do provozu | ses | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
168 | R2207116030 | Parametrizace GSM přenosu poruch | ses | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
169 | R005231020 | Uvedení do provozu, oživení systému MaR | ses | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
170 | R005231011 | Revize, výchozí elektro vč. spolupráce dodavatele při revizi | ses | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu