Ing. Pavel Stavjaník

Zemědělská 25, 613 00 Brno

telefon: 773117557

E-mail: p.stavjanik@gmail.com

IČO: 40456439

Technická zpráva

| HIP: | Ing. arch. Zdeněk Bureš |
| --- | --- |
| Stavba: | Realizace energeticky úsporných opatření na krůtí farmě společnosti IMMIKO CZ s.r.o. |
| Objekt: | ZTI |
| Investor: | IMMIKO CZ s.r.o., IČO: 26081814 |
| Místo stavby: | MEDLOV 217, 664 66 |
| Zakázka: | 37021 |
| Datum: | 13/IV/2016 |
| Stupeň: | Ohlášení udržovacích prací |
| Vypracoval: | Ing. Pavel Stavjaník |
| Specializace: | ZTI |
| Příloha číslo: | D.1.4.b.01 |

Obsah:

1.	Všeobecně	2

2.	Inženýrské sítě	2

3.	Přípojky na inženýrské sítě	2

4. 	Řešení objektu	2

4.1	Vodovod	2

4.1.1 	Rozvod vody	2

4.1.2 	Požární voda	3

4.1.3	Příprava teplé vody	3

4.1.4	Provedení tlakové zkoušky	3

4.1.5	Izolace	3

4.1.6	Uvedení do provozu	3

4.2 	Kanalizace	3

4.2.1 	Splašková kanalizace	3

4.2.2 	Dešťová kanalizace	3

4.2.3 	Provádění zkoušek těsnosti	3

4.3	Vnitřní plynovod	3

4.3.1	Technické řešení	3

4.3.2	Montáž plynovodu	4

4.3.3	Zkoušení	4

4.3.4	Uvedení do provozu	4

4.3.5	Ochrana zdraví a bezpečnost při práci	4

4.4 	Zařizovací předměty	4

4.4.1	 Podmínky pro napojení	5

5.	Bilance	5

6.	Seznam příloh	7

1.	Všeobecně

Projekt řeší výměnu dožitých instalací v administrativní a skladové části provozovny. Rozvod vody je napojen na stávající tlakovou stanici, která čerpá vody ze stávající studny. Splašková kanalizace bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci za obvodem objektu, dešťová kanalizace je stávající. Rozvod plynu (PO-B) bude napojen na stávající rozvod, do zásobníků a regulace nebude zasahováno.

2.	Inženýrské sítě

Nebudou stavbou dotčeny.

3.	Přípojky na inženýrské sítě

Nebudou stavbou dotčeny.

4. 	Řešení objektu

4.1	Vodovod

Zdrojem vody pro objekt je přípojka vody 32 mm.

4.1.1 	Rozvod vody

Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN EN 806-1, ČSN EN 806-2, ČSN EN 806-3, ČSN EN 806-4 (73 6660), souvisejících norem a předpisů.

Vnitřní rozvod objektu začíná napojením stávající tlakovou stanici ve spojovací chodbě. Přívod vody bude napojen do technické místnosti, kde bude připojen ohřívač vody a dále bude pod stropem veden rozvod pro hygienické zázemí.

Rozvody jsou navrženy z trub PP-RCT třívrstvých spojovaných fitinky svařováním. Přechody na kovové rozvody nebo kovové armatury budou provedeny výhradně přechodkami se zalisovanými kovovými dílci. Totéž platí i pro přechody na výtokové armatury. Je nutné přesně dodržovat technologické pokyny výrobce. Při realizaci nesmí okolní teplota poklesnout pod +5 °C.

4.1.2 	Požární voda

Vnitřní rozvod požární vody není dle požární zprávy v objektu požadován.

4.1.3	Příprava teplé vody

Teplá voda bude připravována v nepřímo vytápěném zásobníku. Zásobník a kotel jsou součástí dodávky ÚT. Pro napojení vody bude použita připojovací bezpečnostní skupina.

Cirkulace bude zajištěna oběhovým čerpadlem s časovačem. Před čerpadlo je nutné osadit filtr a zpětnou klapku.

4.1.4	Provedení tlakové zkoušky

Tlaková zkouška bude provedena podle ČSN EN 806-4. Napuštění vodou se může provést po uplynutí 2 hodin od posledního spoje. Tlaková zkouška se uskuteční při dodržení následujících podmínek: po dobu 12 hodin se nechá systém stabilizovat tlakem z vodárenské sítě, zkouška se zahájí minimálně hodinu po odvzdušnění a dotlakování systému při zkušebním tlaku minimálně 1,5 MPa nebo 1,5 násobku provozního tlaku; zkouška bude trvat 60 minut a maximální pokles může být 0,02 MPa; provede se vizuální kontrola - všechny i minimální úniky vody se musí odstranit.

4.1.5	Izolace

Tepelná izolace bude provedena polyethylenovou návlekovou izolací o tloušťce 9 mm na studené vodě a 20 mm na teplé vodě.

4.1.6	Uvedení do provozu

Tlaková zkouška bude provedena podle ČSN EN 806-4 s následným propláchnutím systému. Potrubní rozvod se propláchne nejméně třikrát, nádrže a zásobníky minimálně dvakrát. Po proplachu se zkontrolují filtry.

4.2 	Kanalizace

Objekt je napojen na jednotnou kanalizaci .

4.2.1 	Splašková kanalizace

Kanalizace je navržena podle ČSN EN 12056-1, ČSN EN 12056-2, ČSN EN 12056-5 a s ní souvisejících norem a právních předpisů. Trasy kanalizace budou maximálně přímé, napojení odboček a kolena budou pod úhlem 45°. Čistící kusy budou na kanalizaci umístěny v místech náhlých změn trasy, na stoupačkách, odbočeních nebo podle vzdálenosti tak, aby byly dodrženy podmínky ČSN EN 12056-2. Odpadní potrubí bude odvětráno nad střešní krytinu.

Kanalizace je navržená z plastů. Svody pod podlahou v rostlém terénu budou z hrdlových trub PVC typu KG. Svody budou uloženy na pískové lože a obsypány pískem do výše 200 mm nad vrchol trouby. Odpady budou z trub polypropylénových PPs hrdlových. Z téhož materiálu bude i připojovací potrubí. Připojovací potrubí bude v minimálním spádu 3%, vzdálenost od odpadu by neměla přesáhnout 3 m. Podlahové vpusti a odpadní prvky jsou navrženy plastové s nerezovými doplňky. Trubky se upevní objímkami dodávanými s potrubím, každá trubka se upevní pod hrdlem, odpady se kotví ve vzdálenostech do D 50 1,5 m , nad D 50 maximálně 2 . Závěsy musí být těsně za hrdlem. Odvětrávací potrubí bude z trub PPs a bude vyvedeno minimálně 500 mm nad rovinu střechy.

4.2.2 	Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace je stávající.

4.2.3 	Provádění zkoušek těsnosti

Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena podle ČSN EN 12056-5.

4.3	Vnitřní plynovod

4.3.1	Technické řešení

Vnitřní plynovod je navržen podle ČSN 38 6442 a s nimi souvisejících norem a právních předpisů.

Rozvod bude veden ze stávající haly pod stropem až k technické místnosti, kde bude napojen kotel. V hale bude nahrazen konec potrubí DN 15 mm novou částí rozvodu DN 20 mm. Část rozvodu ke kotli bude vedena ve zdivu v drážce. Plynovod nesmí být veden v sádrokartonových a dutých konstrukcích a v podlaze. Před každým spotřebičem bude osazena uzavírací armatura.

Na rozvod bude napojen plynový kotel s uzavřenou spalovací komorou. Přívod spalovacího vzduchu bude přiveden z venkovního prostoru. Odvod spalin bude vyveden nad střechu.

4.3.2	Montáž plynovodu

Před započetím prací na demontáži stávajícího a montáži nového zařízení musí být stávající rozvod plynu dokonale odplyněn. Před zahájením odplyňování musí být všechny uzávěry v poloze uzavřeno a musí být zamezena manipulace s nimi nepovolaným osobám. Před začátkem odplyňování musí být plynovod odtlakován. Pro odplynění je zakázáno používání kyslíku. Vytěsněný plyn se přednostně odvádí do volného prostoru.

Montáž plynovodu bude proveden podle ČSN 38 6442 . Rozvod plynu bude z trubek ocelových, černých, bezešvých vyzkoušených výrobcem na nepropustnost z materiálu 11 353.0 (doloženo hutním atestem). Potrubí bude spojováno tavně plamenem. Nezbytné závitové spoje se utěsní materiálem, který je v souladu s EN 751-1 a TPG 942 01. Závitové spoje musí odpovídat ČSN EN 10226 – 1 a ČSN EN 10226 – 2. V místech kde potrubí prochází stěnou nebo stropní konstrukcí, bude potrubí uloženo v chráničce. Průchod chráničky zdivem musí být utěsněn. Prostor mezi plynovodem a chráničkou musí být aspoň na jednom konci utěsněn. Přesah chráničky přes konstrukce bude minimálně 10 mm. Potrubí bude vzdáleno minimálně 20 mm od konstrukcí a ostatních vedení. Potrubí a jeho příslušenství musí být uzemněno a spoje vodivě propojeny.

Rozteče závěsů v m:

| DN (mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | >40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rozteč | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.0 |

4.3.3	Zkoušení

Zkompletované zařízení bude podrobeno technické prohlídce. Tlaková zkouška bude provedena podle technologického postupu vypracovaného v souladu s ČSN 38 6442.

4.3.4	Uvedení do provozu

Při uvedení do provozu, provozu, údržbě a opravách se postupuje podle ČSN 38 6442. Uvedení do provozu smí provést pověřená osoba. Při přebírání plynovodu se prověří celé zařízení včetně dokladů. Podle zjištěných skutečností se sepíše zápis. Před uvedením do provozu musí být plynovod úplně odvzdušněn. Před provedením zkoušky nesmí být plynovod provozován.

4.3.5	Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Montáž plynovodu mohou provádět pouze organizace, které k tomu mají oprávnění podle příslušných předpisů (Zákon číslo 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění zákona ČNR číslo 575/ 1990 Sb. a zákona ČNR číslo 159/1992 Sb. v úplném znění vyhlášeném pod číslo 396/1992 Sb. a ve znění zákona číslo 47/1994 Sb., Zákon číslo 174/1968 Sb. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ číslo 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ číslo 554/1990 Sb.). Při montáži a údržbě bude nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a normy. V průběhu montáže bude třeba provádět kontrolu z hlediska požární bezpečnosti. Plynové spotřebiče musí být vybaveny bezpečnostními zařízeními, připojeny, seřízeny a odzkoušeny dle návodu jejich výrobců. Plynové spotřebiče musí být vybaveny bezpečnostními zařízeními, připojeny, seřízeny a odzkoušeny dle návodu jejich výrobců.

4.4 	Zařizovací předměty

V celém objektu jsou uvažovány zařizovací předměty běžného standardu. Keramika bude bílá. Klozety budou zavěšené, opatřené zazděnou nádrží. Sprchové zástěny z bezpečnostního skla. Pisoáry budou opatřeny automatickým optoelektronickým splachováním. Baterie budou chromové pákové s keramickou kartuší. Vybrané zařizovací předměty i armatury budou certifikované.

4.4.1	 Podmínky pro napojení

| zařízení | výška horní hrany | výška osy baterie | výška osy odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| umyvadlo | +0,850 | +0,580 (stojánková - - rohové ventily) | +0,530 |
| sprcha | +0,000 | +1,250 |  |
| výlevka | +0,410 | +1,150 (+ splachovací nádrž) | +0,165 |
| klozet závěsný | +0,400 | +1,000 | +0,230 |
| pisoár | +0,650 |  | +0,385 |

5.	Bilance

Výpočet potřeby pitné vody

|  | jednotkové spotřeba pitné vody | jednotková spotřeba teplé vody | počet osob | celkem pitné | celkem teplé | celkem pitné | celkem teplé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l/os.den | l/os.den |  | l/den | l/den | m3/den | m3/den |
| provozovny | 45 | 35 | 6 | 270 | 210 | 0.27 | 0.21 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| denní spotřeba v m3 | 0.27 |  |  |  |  |  | 0.21 |
| spotřeba tepla pro ohřev teplé vody | kWh |  |  |  |  |  | 12.09 |

| denní spotřeba vody |  | Qd | m3 | 0.48 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| průměrné hodinové množství odběru pitné vody |  | Qh | m3 | 0.03 |
| maximální hodinové množství odběru pitné vody |  | Qh.max | m3 | 0.05 |
| průměrná vteřinová spotřeba vody vycházející z hodinového maxima |  | Q | l/s | 0.02 |
| potřeba požární vody |  | Q | l/s | 1.10 |
| měsíční spotřeba vody ve dnech | 30 | Qm | m3 | 14.40 |
| roční spotřeba vody |  | Qr | m3 | 172.80 |

Výpočet množství splaškových vod dle ČSN EN 12056-2

|  | denní potřeba vody | počet hodin | součinitel hodinové nerovnoměrnosti | průtok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | h | - | m3/h |
| minimální hodinový průtok | 0.48 | 24.00 | 0.60 | 0.01 |
| maximální hodinový průtok | 0.48 | 24.00 | 2.20 | 0.04 |

| Výpočtový průtok vody, budovy pro bydlení, administrativa, provozovny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| armatura | výtokový ven til | umyvadlo | dřez | bidet | vana | sprcha | nádržkový splachovač | tlakový spla chovač |
| jmenovitý výtok | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |
| počet | 1 | 5 | 1 |  |  | 2 | 4 |  |
|  | 0.04 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0 |
| Qd | l/s |  |  |  | 0.40 |  |  |  |

Výpočet odběru plynu

Viz dokumentace ÚT.

6.	Seznam příloh

| D.1.4.5.01 | technická zpráva |
| --- | --- |
| D.1.4.5.02 | kanalizace - svody |
| D.1.4.5.03 | kanalizace - půdorys 1. NP |
| D.1.4.b.04 | vodovod - půdorys 1. NP část A |
| D.1.4.b.05 | vodovod - půdorys 1. NP část B |
| D.1.4.b.06 | kanalizace - podélné profily 1 |
| D.1.4.b.07 | kanalizace - podélné profily 2 |
| D.1.4.b.08 | kanalizace - schéma |
| D.1.4.b.09 | vodovod - schéma |
| D.1.4.b.10 | plynovod - půdorys 1. NP |
| D.1.4.b.11 | plynovod - schéma |

| V Brně | 13/IV/2016 |  |
| --- | --- | --- |

| Ing. Pavel Stavjaník IČO 404 56 439 | HIP: | Ing. arch. Zdeněk Bureš | paré: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stupeň: | Ohlášení udržovacích prací | 13/IV/2016 |  |
|  | investor: | IMMIKO CZ s.r.o., IČO: 26081814 | zakázka: | 37021 |
|  | místo: | MEDLOV 217, 664 66 | ZTI |  |
|  | stavba: | Realizace energeticky úsporných opatření na krůtí farmě společnosti IMMIKO CZ s.r.o. |  |  |
|  | objekt: | ZTI |  |  |

| Ing. Pavel Stavjaník IČO 404 56 439 | HIP: | Ing. arch. Zdeněk Bureš | paré: | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stupeň: | Ohlášení udržovacích prací | 13/IV/2016 |  |
|  | investor: | IMMIKO CZ s.r.o., IČO: 26081814 | zakázka: | 37021 |
|  | místo: | MEDLOV 217, 664 66 | ZTI |  |
|  | stavba: | Realizace energeticky úsporných opatření na krůtí farmě společnosti IMMIKO CZ s.r.o. |  |  |
|  | objekt: | ZTI |  |  |

| Ing. Pavel Stavjaník IČO 404 56 439 | HIP: | Ing. arch. Zdeněk Bureš | paré: | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stupeň: | Ohlášení udržovacích prací | 13/IV/2016 |  |
|  | investor: | IMMIKO CZ s.r.o., IČO: 26081814 | zakázka: | 37021 |
|  | místo: | MEDLOV 217, 664 66 | ZTI |  |
|  | stavba: | Realizace energeticky úsporných opatření na krůtí farmě společnosti IMMIKO CZ s.r.o. |  |  |
|  | objekt: | ZTI |  |  |

-

| Ing. Pavel Stavjaník IČO 404 56 439 | HIP: | Ing. arch. Zdeněk Bureš | paré: | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stupeň: | Ohlášení udržovacích prací | 13/IV/2016 |  |
|  | investor: | IMMIKO CZ s.r.o., IČO: 26081814 | zakázka: | 37021 |
|  | místo: | MEDLOV 217, 664 66 | ZTI |  |
|  | stavba: | Realizace energeticky úsporných opatření na krůtí farmě společnosti IMMIKO CZ s.r.o. |  |  |
|  | objekt: | ZTI |  |  |

-

| Ing. Pavel Stavjaník IČO 404 56 439 | HIP: | Ing. arch. Zdeněk Bureš | paré: | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stupeň: | Ohlášení udržovacích prací | 13/IV/2016 |  |
|  | investor: | IMMIKO CZ s.r.o., IČO: 26081814 | zakázka: | 37021 |
|  | místo: | MEDLOV 217, 664 66 | ZTI |  |
|  | stavba: | Realizace energeticky úsporných opatření na krůtí farmě společnosti IMMIKO CZ s.r.o. |  |  |
|  | objekt: | ZTI |  |  |

| Ing. Pavel Stavjaník IČO 404 56 439 | HIP: | Ing. arch. Zdeněk Bureš | paré: | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stupeň: | Ohlášení udržovacích prací | 13/IV/2016 |  |
|  | investor: | IMMIKO CZ s.r.o., IČO: 26081814 | zakázka: | 37021 |
|  | místo: | MEDLOV 217, 664 66 | ZTI |  |
|  | stavba: | Realizace energeticky úsporných opatření na krůtí farmě společnosti IMMIKO CZ s.r.o. |  |  |
|  | objekt: | ZTI |  |  |

| Ing. Pavel Stavjaník IČO 404 56 439 | HIP: | Ing. arch. Zdeněk Bureš | paré: | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stupeň: | Ohlášení udržovacích prací | 13/IV/2016 |  |
|  | investor: | IMMIKO CZ s.r.o., IČO: 26081814 | zakázka: | 37021 |
|  | místo: | MEDLOV 217, 664 66 | ZTI |  |
|  | stavba: | Realizace energeticky úsporných opatření na krůtí farmě společnosti IMMIKO CZ s.r.o. |  |  |
|  | objekt: | ZTI |  |  |

-

| Ing. Pavel Stavjaník IČO 404 56 439 | HIP: | Ing. arch. Zdeněk Bureš | paré: | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stupeň: | Ohlášení udržovacích prací | 13/IV/2016 |  |
|  | investor: | IMMIKO CZ s.r.o., IČO: 26081814 | zakázka: | 37021 |
|  | místo: | MEDLOV 217, 664 66 | ZTI |  |
|  | stavba: | Realizace energeticky úsporných opatření na krůtí farmě společnosti IMMIKO CZ s.r.o. |  |  |
|  | objekt: | ZTI |  |  |

-

| Ing. Pavel Stavjaník IČO 404 56 439 | HIP: | Ing. arch. Zdeněk Bureš | paré: | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stupeň: | Ohlášení udržovacích prací | 13/IV/2016 |  |
|  | investor: | IMMIKO CZ s.r.o., IČO: 26081814 | zakázka: | 37021 |
|  | místo: | MEDLOV 217, 664 66 | ZTI |  |
|  | stavba: | Realizace energeticky úsporných opatření na krůtí farmě společnosti IMMIKO CZ s.r.o. |  |  |
|  | objekt: | ZTI |  |  |

| Ing. Pavel Stavjaník IČO 404 56 439 | HIP: | Ing. arch. Zdeněk Bureš | paré: | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stupeň: | Ohlášení udržovacích prací | 13/IV/2016 |  |
|  | investor: | IMMIKO CZ s.r.o., IČO: 26081814 | zakázka: | 37021 |
|  | místo: | MEDLOV 217, 664 66 | ZTI |  |
|  | stavba: | Realizace energeticky úsporných opatření na krůtí farmě společnosti IMMIKO CZ s.r.o. |  |  |
|  | objekt: | ZTI |  |  |

| Ing. Pavel Stavjaník IČO 404 56 439 | HIP: | Ing. arch. Zdeněk Bureš | paré: | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stupeň: | Ohlášení udržovacích prací | 13/IV/2016 |  |
|  | investor: | IMMIKO CZ s.r.o., IČO: 26081814 | zakázka: | 37021 |
|  | místo: | MEDLOV 217, 664 66 | ZTI |  |
|  | stavba: | Realizace energeticky úsporných opatření na krůtí farmě společnosti IMMIKO CZ s.r.o. |  |  |
|  | objekt: | ZTI |  |  |

-

| Ing. Pavel Stavjaník IČO 404 56 439 | HIP: | Ing. arch. Zdeněk Bureš | paré: | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stupeň: | Ohlášení udržovacích prací | 13/IV/2016 |  |
|  | investor: | IMMIKO CZ s.r.o., IČO: 26081814 | zakázka: | 37021 |
|  | místo: | MEDLOV 217, 664 66 | ZTI |  |
|  | stavba: | Realizace energeticky úsporných opatření na krůtí farmě společnosti IMMIKO CZ s.r.o. |  |  |
|  | objekt: | ZTI |  |  |

-

| Ing. Pavel Stavjaník IČO 404 56 439 | HIP: | Ing. arch. Zdeněk Bureš | paré: | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stupeň: | Ohlášení udržovacích prací | 13/IV/2016 |  |
|  | investor: | IMMIKO CZ s.r.o., IČO: 26081814 | zakázka: | 37021 |
|  | místo: | MEDLOV 217, 664 66 | ZTI |  |
|  | stavba: | Realizace energeticky úsporných opatření na krůtí farmě společnosti IMMIKO CZ s.r.o. |  |  |
|  | objekt: | ZTI |  |  |

| Ing. Pavel Stavjaník IČO 404 56 439 | HIP: | Ing. arch. Zdeněk Bureš | paré: | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stupeň: | Ohlášení udržovacích prací | 13/IV/2016 |  |
|  | investor: | IMMIKO CZ s.r.o., IČO: 26081814 | zakázka: | 37021 |
|  | místo: | MEDLOV 217, 664 66 | ZTI |  |
|  | stavba: | Realizace energeticky úsporných opatření na krůtí farmě společnosti IMMIKO CZ s.r.o. |  |  |
|  | objekt: | ZTI |  |  |

| Ing. Pavel Stavjaník IČO 404 56 439 | HIP: | Ing. arch. Zdeněk Bureš | paré: | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stupeň: | Ohlášení udržovacích prací | 13/IV/2016 |  |
|  | investor: | IMMIKO CZ s.r.o., IČO: 26081814 | zakázka: | 37021 |
|  | místo: | MEDLOV 217, 664 66 | ZTI |  |
|  | stavba: | Realizace energeticky úsporných opatření na krůtí farmě společnosti IMMIKO CZ s.r.o. |  |  |
|  | objekt: | ZTI |  |  |