ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ

1.Zásobování teplem

Zásobování teplem  nového dvorního bytového objektu bude z nového plynové teplovodního zdroje tepla vybaveného teplovodním kondenzačním kotlem na propan-butan.

Navrhované řešení spočívá ve vytvoření  zdroje tepla pro vytápění vyznačených místností objektu.

Primární médium:

otopná  voda...............75/60oC(pro ÚT a TUV ),

- Klimatické podmínky

Podle EN 12831-  Tepelné soustavy v budovách-Výpočet tepelného výkonu,  leží   bytový dům  v   oblasti  nejnižších    venkovních teplot te = -17o C, krajina normální nechráněná,  s  rychlostí  větru  v  = 6,0  m/s, B  8, budova osaměle stojící.

- venkovní výpočtová teplota                                           -17.0 oC

- rychlost větru                                                                     6.0 m/s

- průměrná teplota nejnižší v topném období                     -0,9 oC

- průměrná teplota v topném období                                  +4,30 oC

- průměrná teplota roční                                                     +9,00 oC

- počet topných dnů                                                              232

Stavební konstrukce bude vyhovovat čs. normám řady ČSN 73 0540 : 2012 - TEPELNÁ OCHRANA    BUDOV.

- kritéria tepelně technického hodnocení,

Svými stavebními konstrukcemi, které jsou v oblasti doporučených tepelně technických parametrů dle výše uvedené tepelné normy, je maximálně vyhověno úspornosti a hospodárnosti v provozu vytápění tohoto objektu.

- posouzení využití alternativních zdrojů energií.

S ohledem na koncepci vytápění v navrženém objektui objektu je počítáno s primárním ušlechtilým palivem-propan-butan .

## 3.  Bilance potřeb tepla

a) hodinová

Spotřeba tepla pro vytápění byla stanovena na základě výpočtu dle ČSN 730540:2012  s předpokladem, že stavební provedení všech budov bude odpovídat požadavkům na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí stanovených v příslušných článcích uvedené normy.

Potřeby tepla na ohřev teplé užitkové vody (TUV)   byly převzaty od této profese.

Souhrnně

| Zdroj tepla | Objekt č. | Část objektu | ÚT (kW) | TUV (kW) | VZT (kW) | Součet (kW) | Poznám. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tepelný výkon Q= 35kW | Administrativně skladovací objekt | označené místnosti | 30,7 | 15,0 | 0 | 45,7 |  |
|  |  | Celkem | 30,7 | 15,0 |  | 45,7 |  |

Redukovaná potřeba tepla dle ČSN 060310……………………….31,5 kW

b) roční

Administrativně skladovací objekt

- ústřední vytápění ……………………               ......     …116,79 MWh/rok

- ohřev teplé užitkové vody                                  .....          17,40 MWh/rok

-------------------------------------------------------------------------------------------------

c e l k e m                                                          .......         134,19 MWh/rok

Spotřeba propa-butanu

hodinová…………………………..1 x 2,47 =  2,47   m3/hod

roční…………………………………………………...4.500 m3/rok

4.  Technický popis zařízení

Zdroj tepla

Zdrojem  tepla bude  technická místnost v 1.NP s plynovým kondenzačním nástěnným kotlem. V této místnosti bude osazen jeden teplovodní plynový na propan-butan,   o výkonu 32,4 kW.

Zabezpečovací zařízení:

bude tvořeno pojistným ventilem 1/2“x 3/4“ o otvíracím přetlaku 0,16MPa, který  bude  osazen na potrubí expanzní nádoby.. Dále bude pojistné zařízení tvořeno tlakovou  expanzní nádobou s membránou 25L, ke které bude vyvedeno pojistné potrubí DN 25. Potrubí bude vedeno ve spádu k expanzní nádobě. Profesí MaR bude snímán tlak v topném systému a tímto způsobem bude provedena ochrana proti nedostatku vody v topném systému.

Expanzní nádoba bude natlakována na počáteční tlak 0,10 MPa. Pojistné zařízení je navrženo v souladu s ČSN 06 0830.

Doplňování systému bude prováděno automaticky  v tech.místnosti z úpravny vody . Ovládání zabezpečí vlastní regulační systém úpravny vody.

Uvažované přetlaky označené na manometrech: minimální………..1 bar, provozní ….. 1,4 baru, maximální……………….1,6 baru

Regulace tech.místnosti:

Bude zajišťována ekvitermní regulací kotle.

Odvod spalin:  Spaliny budou od kotle odvedeny prostřednictvím koaxiálního kouřovodu z plastu  o příslušné dimenzi (Ø125/Ø80mm) vyvedený nad střechu domu.

Větrání tech.místnosti :  Větrání bude zabezpečeno přirozeně rovnotlakým způsobem. Přívod a odvod vzduchu bude zabezpečen  nadpodlahovou a podstropní větrací mříží.

Ohřev TUV :  TUV je v tech.místnosti s kotli   připravována pomocí  zásobníkového ohřívače o výkonu s objemem V=500 L, který je vytápěn buď z kotle, nebo ze solárního okruhu.

Rozvod Ú.T.:

Páteřní rozvod bude zhotoven z trubek měděných. Potrubí ÚT  bude vedeno  jako skrytý podlahový rozvod z měděných zaizolovaných trubek napojující jednotlivá otopná tělesa v místnostech.    Odvzdušnění a vyspádování topného systému bude patrno z výkresu.

Otopná tělesa - budou použita např.ocelová desková  otopná tělesa v provedení kompaktním.

Velikosti i umístění jednotlivých těles je patrno z výkresů této realizační dokumentace. Radiátory budou osazeny radiátorovým regulačním ventilem v rohovém integrovaném  provedení. Ventily budou nastaveny na vypočtenou předregulaci, která bude označena na výkresech a budou osazeny hlavicemi termostatického ovládání. Napojení otopných těles na rozvody bude provedeno armaturami standarní provenience. Přesné typy jsou patrny z výkresů a ze specifikace.

5. Nátěry - Veškeré kovové části zařízení, které nejsou povrchově upraveny pokovováním, budou natřeny syntetickým nátěrem základním a venkovním.

6. Izolace tepelné: Potrubí vedené v podlahové mazanině je v provedení s prefabrikovanou tepelnou izolací o příslušné dimenzi.      Tepelné  izolace budou odpovídat vyhl.č.193/2007 Sb.

7.Uložení potrubí -

Potrubní rozvod  pro vytápění je možno upevňovat buď klasickým způsobem (konzoly a třmeny) nebo je možné využít upevňovací systém. Výpis materiálu  obsahuje klasický způsob uložení potrubí.

8. Podmínky  vybudování  Ú. T. :

Veškeré zařízení, z kterého je vytápění objektu zhotoveno musí vlastnit náležité certifikáty ze státních zkušeben, které osvědčí možnost jejich použití v ČR. Instalace je navržena a musí být provedena dle platných  ČSN.

9. Závěr  -

Při montáži je nutné  dodržovat platné bezpečnostní předpisy a ustanovení ČSN.

Zejména pak ČSN 060310 podle které je též nutno provést topnou zkoušku.

Brno,13.04.2016	                                                                     Vypracoval: Ing.Josef Hejč