POŽADOVANÉ PARAMETRY, SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ A PODMÍNKY PLNĚNÍ

Fotovoltaické panely (FVP) musí splňovat následující požadavky na technické parametry a záruky, celkový instalovaný 
výkon panelů musí být 207,76kWp dle PD.

| Parametr, požadavek |  |  | Minimální úroveň pro splnění |  |  | Nabídka dodavatele (název, typ, počet ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | předmětu plnění |  |  |  |
| TYP FVP |  |  | Polykrystalický, 60-ti článkový |  |  |  |
| Výkon panelu |  |  | 265Wp |  |  |  |
| Záruka na konstrukci panelu |  |  | 15 let |  |  |  |
| Záruka na nominální výkon 85 % FVP |  |  | 25 let |  |  |  |
| Účinnost FVP plochu panelu |  |  | 16,2 % |  |  |  |

Střídač (měnič) musí splňovat následující požadavky na technické parametry a záruku:

| Parametr, požadavek |  |  | Minimální úroveň pro splnění |  |  | Nabídka dodavatele (název, typ, počet ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | předmětu plnění |  |  |  |
| výkon na straně AC |  |  | 207,76kW |  |  |  |
| integrované svodiče napětí na straně AC |  |  | Ano |  |  |  |
| integrované svodiče napětí na straně DC |  |  | Ano |  |  |  |
| střídač s možností stacionární montáže |  |  | Ano |  |  |  |
| Záruka na produkt |  |  | 5 let |  |  |  |

Konstrukční systém musí splňovat následující požadavky na technické parametry a záruku:

| Parametr, požadavek |  |  | Minimální úroveň pro splnění |  |  | Nabídka dodavatele (název, typ, počet ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | předmětu plnění |  |  |  |
| systém montáže |  |  | na střechu požadujeme konstrukci samonosnou, a to bez narušení stávající střešní krytiny |  |  |  |
| úhel sklonu FVP |  |  | 10° |  |  |  |
| záruka na produkt |  |  | 12 let |  |  |  |

Hybridní střídač (měnič) musí splňovat následující požadavky na technické parametry 
a záruku:

| Parametr, požadavek |  |  | Minimální úroveň pro splnění |  |  | Nabídka dodavatele (název, typ, počet ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | předmětu plnění |  |  |  |
| nominální výkon střídače |  |  | 7kVA |  |  |  |
| maximální výkon střídače |  |  | 21kVA |  |  |  |
| nabíjecí proud |  |  | 120A |  |  |  |
| bez výpadkový provoz (při vypnutí sítě) |  |  | Ano |  |  |  |
| výkon při back-up režimu |  |  | 7kVA |  |  |  |
| nominální napětí baterie |  |  | 48V |  |  |  |
| Záruka na produkt |  |  | 5 let |  |  |  |

Baterie musí splňovat následující požadavky na technické parametry a záruku:

| Parametr, požadavek |  |  | Minimální úroveň pro splnění |  |  |  | Nabídka dodavatele (název, typ, počet ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | předmětu plnění |  |  |  |  |
| typ baterie |  |  | Lithium/LIFEPO4 |  |  |  |  |
| BMS |  |  | integrované |  |  |  |  |
| komunikace CAN |  |  | Ano |  |  |  |  |
| nominální napětí baterie |  |  | 51V |  |  |  |  |
| cyklická životnost |  |  | 6000cyklů |  |  |  |  |
| Záruka na produkt |  |  | 10 let na 80 % úložné kapacity |  |  |  |  |

Celkový instalovaný nominální výkon baterií musí být v součtu minimálně 40,2kWh.

Požadavek na nadřazené řízení dále jen MaR (doložení popisu PLC Hardware a software včetně náhledu - printscreen podobné aplikace)

Součástí systému požadujeme nadřazené řízení pomocí průmyslového automatu (PLC) s možností vzdálené zprávy a uživatelského rozhraní.

Nadřazené řízení musí zajišťovat:

  - Komplexní monitoring systému na webovém rozhraní a externího displaye

  - Servisní menu pro parametrizaci funkcí nabíjení a vybíjení baterie včetně funkce pro řízení hloubky vybití (DoD)

  - Vystavení poruchových hlášení včetně automatického zasílání na email

  - Vzdálená zpráva bez použití veřejné IP adresy

  - Komunikace mezi PLC a systémem musí probíhat na standartizovaném průmyslovém protokolu CAN

  - Řízení nabíjení a vybíjení na základě možného nastavení uživatele +vystavení servisních parametrů

  - monitoring proudové zátěže omezené 630A jističem na vstupu, podpora při překročení hodnoty 630A z bateriového pole

  - zálohování PC okruhů včetně serveru v reakční době do 30ms

  - PLC musí také zajišťovat řízení přebytečné energie pomocí plynulé regulace 0-100% do akumulační nádoby

  - Dalším funkcí PLC systému je řízení činnosti stávajícího TČ určeného pro chlazení v rámci požadavku studené vody a její akumulace do bazénu určeného pro chlazení extruderky, a to v hlavně v rámci víkendového provozu (akumulace chladu)

  - požadujeme automatické odesílání výkazů na OTE

  - požadujeme 24 měsíční záruku na softwarové úpravy zařízení dle požadavku zadavatele

Záruka na všechny ostatní komponenty systému minimálně 36 měsíců, pokud není v ZD uvedeno jinak. Dodavatelé, kteří nesplní některé z kritérií budou ze zadávacího řízení vyloučeni.