Stavba:	Stavební úpravy výrobního areálu firmy BOPAL Skalice nad Svitavou

Projektant:		Archstyl s.r.o.

Gorkého 2/12, 602 00 Brno

Investor:				BOPAL, Skalice nad Svitavou 2

679 01 Skalice nad Svitavou

požárně bezpečnostní řešení

Hlavní inženýr projektu: 		Archstyl s.r.o.

Gorkého 2/12, 602 00 Brno

Vypracoval: 				Ing. Pavel Kučínský

J. Faimonové 12, 628 00 Brno

# Obsah

Obsah	2

1.	Všeobecně, popis objektu:	3

1.1.	Dispoziční řešení:	3

1.2.	Konstrukční řešení:	3

1.2.1.	Nosná konstrukce objektu	3

1.3.	Stavební úpravy:	3

2.	Posouzení požární bezpečnosti:	5

2.1.	Posouzení stavebních úprav:	5

2.1.1.	Posouzení zateplení fasád:	5

2.1.1.1.	Požadavky ČSN 73 0810 na zateplovací systém:	5

2.1.1.2.	Návrh zateplení:	5

2.1.1.3.	Posouzení zateplovacího systému:	5

2.3.	Vyhodnocení fotovoltaické elektrárny:	6

2.4.	Únikové cesty:	7

2.5.	Odstupové vzdálenosti:	7

2.5.1.	Stanovení odstupových vzdáleností:	7

2.5.2.	Posouzení požárně nebezpečného prostoru:	7

2.6.	Zařízení pro protipožární zásah:	7

3.	Závěr:	7

4.	SEZNAM POUŽITÝCH PŘEDPISŮ A NOREM:	8

Požárně bezpečnostní řešení

k projektu zateplení průmyslové haly ve Skalici nad Svitavou

# Všeobecně, popis objektu:

Předmětem dokumentace pro stavební povolení stavby je projekt zateplení fasád a umístění FVE na střechu  průmyslové haly na p.č. 178, k. ú. Skalice nad Svitavou.

Stavba je především  využívána jako průmyslově- výrobní objekty s opravnami.

## Dispoziční řešení:

Jedná se o průmyslovou halu bez vnitřního konstrukčního dělení. Stavba je na půdorysu tvaru U a sestává se ze 3 hal navzájem propojených průchodem. Všechny haly mají sedlovou střechu v mírném sklonu.

Vytápění objektu je zajištěno plynovými přímotopy Robur (stávající stav) v rámci zateplení bude vytápění tepelnými čerpadly s teplovodním systémem rozvodu po objektu.

Stavba je napojena na vnitroareálovou technickou (plyn, elektřina, voda, kanalizace) a dopravní infrastrukturu.

Požární výška objektu ve smyslu ČSN 73 0802, čl. 5.2.3 je h = 0m < 12m.

## Konstrukční řešení:

### Nosná konstrukce objektu

Konstrukčně se jedná o betonový skelet opláštěný samonosným zděným obvodovým pláštěm.  Podlahy jsou betonové.

Jedná se o objekt s nehořlavým konstrukčním systémem.

## Stavební úpravy:

Stavební úpravy se zaměřují především na zateplení kontaktním zateplovacím certifikovaným systémem.

Navrženými úpravami nedojde k zásahu do stavebních konstrukcí. Dispozice podlaží se nezmění. Bude provedena výměna oken a dveří za plastové vesměs v původních velikostech a plochách.  Velikost ploch měněných požárně otevřených ploch se nezvětšuje o více než 10%.

U posuzovaného objektu nedochází

-	ke zvýšení součinu pn * an o více než 15kgm-2

-	ke zvýšení počtu osob unikajících z objektu nebo jeho části

-	ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu

-	k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na  příslušné projektové normy ČSN 73 08.

-	ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám.

Vzhledem k výše uvedenému jsou posuzované prostory dle ČSN 73 0834 - čl. 3.2 beze změny užívání.

V měněné části objektu nejsou změnou stavby dotčeny původní parametry umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty, vnější odběrná místa požární vody, v objektu jsou rozmístěny stávající PHP dle ČSN 73 0802.

U posuzovaného objekt dochází k výměně nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí:

- dodatečné vnější tepelné izolace - zateplení cihelných obv. stěn kontaktním zateplovacím certifikovaným systémem ETICS (čl. 3.3c)

- umístění solárních panelů na střešním plášti, jejichž požární zatížení nepřesáhne  5 kgm-2 (čl. 3.3b8); budou použity kabely třídy reakce na oheň B2ca s1,d0

Výpočet požárního zatížení panelu:

Jedná se o panely typu P1-p 160, polykrystalický

- váha panelu 19,5 kg. Z této váhy 11% tvoří plasty, tj. 2,145 kg – etylvinilacetát

- rozměry panelu 1,64m/0,999m/0,4m

Dle ČSN 73 0824, pol. 1.7.23 polyvinilacetát K = 2,6

- hmotnost plastu na 1m2 panelu je 1,31 kg

Požární zatížení: ps = 1,31 * 2,63,4 kgm-2 < 5 kgm-2

Vzhledem k tomu, že požadavky  ČSN 73 0834 – čl. 3.3 jsou splněny, jedná se o změnu skupiny I.

Požární výška objektu je h = 0m  < 12m.

Výškové poměry objektu budou zachovány.

# Posouzení požární bezpečnosti:

## Posouzení stavebních úprav:

### Posouzení zateplení fasád:

#### Požadavky ČSN 73 0810 na zateplovací systém:

Konstrukce zateplení pro objekty  s h < 12m musí splňovat následující požadavky:

Tepelné izolace musí tvořit ucelený výrobek třídy reakce na oheň B, přičemž tepelně izolační část odpovídá třídě reakce na oheň E, a tepelná izolace je kontaktně spojena se zateplovanou stěnou.

Povrchová vrstva   má index šíření plamene is = 0 mm m-1.

Mezi objekty musí být dle ČSN 73 0802, čl. 8.4.10c dodrženy svislé požární pásy.

#### Návrh zateplení:

Zateplení budovy bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem s  akrylátovou omítkou. Jedná se o vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s izolantem z fasádního polystyrenu tl. 100mm  s povrchovou úpravou tenkovrstvými omítkami.

Provedená skladba musí odpovídat skladbě uvedené v příslušném certifikátu systému.

Výpočet množství tepla uvolněného z vnějšího povrchu:

Q = Mi*Hi

Tloušťka zateplení 100 mm.

Objemová hmotnost fasádního polystyrenu 25 kg/m3.

0,10 * 25 = 2,50 kg/m2

Q (pro tl. zateplení 100 mm) = 2,5 * 39 = 97,5 < 150 MJ.m-2  => stěna bez požárně otevřených ploch (ČSN 73 0802, čl. 8.4.5).

Střecha je zateplena  200mm EPS (tepelně izolační vrstva tř. reakce na oheň E).

Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří stávající žel. bet. žebírkový panel. Dle ČSN 73 0834, čl. D.9.2 s odvoláním na ČSN 73 0821, ed. 2, tab. 2, pol. 1.3 se  jedná se o konstrukci druhu DP1 s klasifikací REI 45, vyhovuje.

#### Posouzení zateplovacího systému:

Dle přiložených protokolů o zkouškách použitý  systém ETICS vyhovuje požadavkům ČSN 73 0810, čl. 3.1.3.1.

Ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat třídu reakce na oheň B.

Tepelně izolační materiál sestavy vykazuje třídu reakce na oheň E.

Ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm m-1.

Navržená dodatečná tepelná izolace zděných konstrukcí vyhovuje požadavkům  ČSN 73 0810, čl. 3.1.3.1.

Navržené stavební konstrukce vyhoví stanoveným stupňům požární bezpečnosti z hlediska požární odolnosti a hořlavosti.

## Vyhodnocení fotovoltaické elektrárny:

Projektová dokumentace řeší návrh instalace hybridní fotovoltaické elektrárny na střeše stávající výrobní haly výše uvedené firmy „BOPAL-window and door accessories, s.r.o.“ a její napojení do sítě NN 3x400/230V,50Hz a to od fotovoltaických panelů P1-P784 přes měnič napětí INV1 až INV 4 až do rozváděče R_HFVE po kabelové připojení do nového rozvaděče R13 pole 4, umístěném v rozvodně v přízemí průmyslového objektu. Dále napojení hybridních měničů INV5, INV6 a INV7 ve formě „AC Coupling“ pro napojení na baterie o nominální kapacitě 40,2kWh a řízení přebytků PLC systémem na základě spotřeby do bateriových banků či tepelného čerpadla, které je připraveno na ochlazování vody v nádržích (chladící voda pro výrobní technologii) při komunikaci v součinnosti se stávajícím PLC chlazení.  Nové kabelové připojení do nového rozvaděče NN ozn. R13 pole č.4, umístěném v rozvodně NN v 1.n.p.výrobní haly. Stávající způsob připojení firmy BOPAL-window and door accessories s.r.o.k síti včetně měření zůstane stávající. Areál firmy BOPAL-window and door accessories, s.r.o. ve Skalici nad  Svitavou je připojen ke stávajícím rozvodům VN distribuční společnosti E.ON přes stávající odběratelskou trafostanici  Skalice nad Svitavou-Argona napojenou z linky VN č.13. Přebytky vyrobené elektrické energie budou dodávány do sítě. Stávající hodnota rezervovaného příkonu = 300,0kW a zůstane zachována.

Počet FVE panelů:	 784 ks

Instalovaný výkon nové FVE:	 207,76 kWp

Požární posouzení

Instalace panelů  je posouzena dle ČSN 73 0834  jako změna staveb skupiny I.

a)	 Nedojde ke zvýšení požárního rizika vyjádřeném součinem  průměrného požárního zatížení  o více než 15 kg/m2

Instalací technického zařízení není měněno využití objektu.

b)	Počet osob není zvýšen

c)	Nedojde ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu – tyto osoby  v posuzovaných prostorách nejsou.

c)	Nedojde k záměně funkce objektu ve vztahu na příslušné normy.

d)	Objekt není měněn nástavbou nebo přístavbou ani nedochází k jiným podstatným stavebním změnám.

Změnou skupiny I nedojde ke změně užívání prostoru, jejím předmětem výměna prvků technického zařízení budovy.

Instalací panelů  nedochází rozsáhlým stavebním úpravám ani ke změně užívání objektu, popř. provozu a jejich předmětem je instalace prvků technického zařízení budovy dle čl, 3.3 b)8).

Technické požadavky na změny staveb sk. I

Vzhledem k požadavku čl. 3.3. b8) budou rozvaděče DC provedeny jako samostatné požární úseky, které jsou dle čl. 8.12.2 ČSN 73 0802 zatříděny do II SPB.

Požární stěny rozvaděčů budou s odolností EI 30 DP1 – vyhovuje požadavku REI 30 DP1.

Dvířka budou v provedení EW 15Sm DP1.

Veškeré prostupy kabelů  (vč. přívodního kabelu do měniče) stavebními konstrukcemi budou utěsněny protipožárními ucpávkami EI 60DP1.

Použité volně vedené kabely FVE musí mít třídu reakce na oheň B2ca s1,d0  (dle ČSN EN 13501-1).

## Únikové cesty:

V hale se parametry úniku oproti původnímu stavu nemění.

## Odstupové vzdálenosti:

### Stanovení odstupových vzdáleností:

Nosné obvodové zdivo je z výrobků třídy reakce na oheň A1 (cihelné zdivo).

Dodatečným zateplením zdiva nedochází uvolnění tepla z vnějšího povrchu konstrukce obvodového pláště většímu než 150 MJ.m-2.

Jsou splněny požadavky ČSN 73 0802, čl. 8.4.5 pro stěny bez požárně otevřených ploch.

Výměnou stávajících výplní otvorů za plastové nedochází ke zvýšení plochy požárně otevřených ploch oproti stávajícímu stavu o více než 10%.

Nemění se obestavěný prostor objektu.

Nezvyšuje se součin p*c.

FVE bude umístěno minimálně 2,0m od všech požárně otevřených ploch (světlíky).

Jsou splněny požadavky ČSN 73 0834, čl. 5.9.1.

Odstupové vzdálenosti se oproti původnímu nemění.

### Posouzení požárně nebezpečného prostoru:

Jedná se o objekt na vlastním pozemku investora.

V požárně nebezpečném prostoru posuzovaného objektu se nenachází jiný žádný sousední objekt, nebo požárně otevřené plochy jiného úseku.

Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje za hranici stavebního pozemku.

Objekt neleží v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu.

Odstupy vyhovují z hlediska požárních norem i z hlediska ustanovení vyhlášky MMR 268/2009Sb.

## Zařízení pro protipožární zásah:

Oproti původnímu řešení se nemění.

# Závěr:

Navržený objekt vyhoví požadavkům na požární bezpečnost stavby při splnění těchto podmínek:

- Rozsah a konstrukce stavby budou provedeny dle podkladů a dokumentace, které byly    předloženy k tomuto posouzení

# SEZNAM POUŽITÝCH PŘEDPISŮ A NOREM:

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty.

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení.

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb.

Vyhláška 23/2008Sb.

V Brně, srpen 2017						Vypracoval: ing. Kučínský