Tabulka TECHNICKÉ PODMÍNKY

„Fotovoltaický systém pro potřeby společnosti HiPo s.r.o.“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| Parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| --- | --- | --- | --- |
| Technologie fotovoltaických panelů | Krystalická báze | ANO / NE |  |
| Celkový požadovaný výkon: | min. 9,9 kWp | ANO / NE |  |
| Výkon fotovoltaických panelů: | min. 300Wp (jeden fotovoltaický panel) | ANO / NE |  |
| Rozměr panelů: | max. šířka 1000mm x max. výška 1 645 mm | ANO / NE |  |
| Maximální váha jednoho panelu: | max.19,1kg | ANO / NE |  |
| Nominální účinnost panelů: | min. 18,4% s doloženým certifikátem lineární degradace panelů. | ANO / NE |  |
| Maximální systémové napětí | 1000V | ANO / NE |  |
| Propojovací krabice (rozvaděč) | krytí min. IP67, kabeláž DC propojovacího vedení min. 100cm. | ANO / NE |  |
| Možné zatížení panelů do 5400 Pa a doloženo testem,případně certifikátem dle IEC61215 | ---------------- | ANO / NE |  |
| Požadavky na hybridní fotovoltaické střídače: | splnění normy EN 50438:2013 | ANO / NE |  |
|  | vyhovění podmínkám provozu a paralelního připojení do dané DS dle PPDS | ANO / NE |  |
|  | Euro účinnost střídače je min. 97% | ANO / NE |  |
|  | vybavení komunikačním prostředkem pro vzdálený on-line monitoring. | ANO / NE |  |
| Vzdálený monitoring: | Je požadován online 24/7 vzdálený monitoring fotovoltaického systému přístupný přes síť internet. Znázornění (zobrazení) údajů o aktuální výrobě a výkonu na úroveň střídače a s možností znázornění historických dat o výrobě. | ANO / NE |  |
|  | Dále je požadováno znázornění (zobrazení) dat o aktuální výrobě a výkonu na úroveň střídače a s možností znázornění historických dat o výrobě formou veřejného displeje (min.100cm LCD TV). | ANO / NE |  |
| Bezpečnosti požadavky: | Požadavkem je bezpečné odpojení celé výrobny z provozu prostřednictvím bezpečnostního tlačítka CENTRAL STOP / TOTAL STOP, které odepne výrobnu od DS a vypne jak AC, tak i DC stranu. | ANO / NE |  |
|  | Fotovoltaický systém umístění na střešní konstrukci musí splnit požárně bezpečnostní podmínky. Veškeré hlavní kabelové trasy na střešní konstrukci musí být v zakrytých žlabech, stejně tak jako hlavní vedení od fotovoltaických panelů ke střídačům umístěným vně budovy. Specifikaci kabelových tras a jejich zabezpečení řeší Projektová dokumentace a Bezpečnostní protipožární řešení. | ANO / NE |  |
| Požadavky na konstrukci: | Upevňovací konstrukce panelů na střeše budovy musí být vyrobena z odolného a staticky stálého materiálu. Bude doloženo certifikátem, popř. prohlášením o shodě vydaného výrobcem konstrukce, popř. aerodynamickým, popř. podobným testem konstrukce. Celá konstrukce pro panely a upevnění panelů musí odpovídat normě ČSN EN 61215/2. | ANO / NE |  |
| Požadavky na paralelní provoz | Veškeré požadavky na paralelní provoz fotovoltaického zdroje výrobny (výrobny elektřiny) jsou definovány v platných Pravidlech pro provoz distribučních sítí (PPDS), příloha č.4. Uchazeč musí tyto pravidla bezezbytku dodržet. Součástí nabídky musí být prohlášení, že zcela dodrží tyto definovaná pravidla v plném rozsahu včetně prohlášení o technologiích síťových střídačů (dodržení normy EN 50438:2013) . | ANO / NE |  |
| Systém akumulace energie: |  |  |  |
| Princip akumulace energie: | Akumulační systém elektřiny (ukládání přebytečné elektřiny vyrobené ve fotovoltaickém systému do akumulátorů) | ANO / NE |  |
| Typ akumulace energie: | Lithiový akumulátor | ANO / NE |  |
| Výkon střídače: | min. 10kW (při účiníku COS ɸ1) | ANO / NE |  |
| Kapacita akumulátoru: | min. 11,5 kWh (využitelná kapacita) | ANO / NE |  |
| Maximální hloubka vybití akumulátorů: | Je stanovaná na 100% DoD při zachování záručních podmínek. Tato hodnota je důležitá a mezní pro maximální efektivitu využití kapacity akumulátorů a může významně ovlivňovat ekonomickou bilanci celé investice | ANO / NE |  |
| Požadované technické možnosti: | DC coupling (nabíjení akumulátorů prostřednictvím hybridního střídače je prováděno ze strany DC – přímo z FV panelů). Vyvedení výkonu akumulátoru prostřednictvím hybridního střídače je vyvedeno do střídavé strany, přímo ke spotřebě. Celý systém je ovládán hybridním střídačem a systémovým managementem EMS, který jako kontrolní zařízení používá chytrý elektroměr, (nebo jiné zařízení) umístěný za obchodním měřením. Mezi požadované funkce akumulačního systému je maximální využití obnovitelného zdroje, kooperace s dalším zařízením (řízení nabíjecí stanice pro elektromobily, příprava pro kooperaci s tepelným čerpadlem, aplikace umožňující přeměnu přebytečné energie na teplo atd.) | ANO / NE |  |
| Požadované provozní parametry: | Podpora efektivní vlastní spotřeby v odběrném místě. Stabilní provoz pro nabíjecí a vybíjecí proudy na úrovni 1C. | ANO / NE |  |
| Bezpečnostní požadavky: | Akumuační systém musí být vybavený centrálním tlačítkem CENTRAL STOP / TOTAL STOP, který zajistí odpojení střídačů od AC strany a kompletně bezpečně též odpojí akumulátory od systému. V případě aplikace nouzového tlačítka CENTRAL STOP/TOTAL STOP musí dojít k řízenému a bezpečnému odpojení hybridních střídačů a řízenému odpojení celé DC strany akumulačního systému. Jednotlivé akumulátory musí být bezpečně odpojené a izolované od zbytku systému. Odpojení DC strany musí být podpořeno rozpadovým místem. Bezpečnost provozu akumulačního systému je nutno doložit certifikátem a prohlášením dodavatele. | ANO / NE |  |
| Požadavky na EMS: | Energy management systém (řídicí systém služeb) musí umožňovat otevřené prostředí pro další napojení komunikace s dalším zařízením a možnost plného nastavovaní funkčních parametrů. Dále je vyžadována služba Backup (energetická záloha v případě výpadku Distribuční sítě) a systém musí umožňovat provoz v nouzovém (off -grid) provozu. Přechod do Backup režimu musí být vybaven do <200ms. Provoz celého systému v neomezeném Backup/off -grid provozu s výkonem 10kW (při účinku COS ɸ1) do tří fází (10/3). | ANO / NE |  |
| Požadavky na certifikaci: | Minimální certifikace akumulátorů / baterie, hybridního střídače je požadována: Musí být dodržena norma CE, VDE -AR-N 4105, VDE 0126, CE/UL1643/RCM/bezpečnost Li-ION akumulátoru. | ANO / NE |  |
| Minimální požadavky na záruku: | Pro akumulační systém je požadována minimální záruka v trvání min 5000 plných nabíjecích/vybíjecích cyklů, popř. 10let od uvedení do provozu (podle toho co nastane dříve). Po uplynutí doby se vyžaduje zbytková kapacita akumulátorů min 70% (EOL). | ANO / NE |  |
| Ostatní požadavky: | Možnost modulárních rozšíření kapacity akumulátorů. Systém musí umožňovat doplňení akumulátorů tak, aby bylo možné zvýšit kapacitu celého systému. Systém musí umožňovat doplnění akumulátorů tak, aby bylo možné zvýšit akumulační kapacitu celého systému. | ANO / NE |  |
| Cena celkem bez DPH |  | ,- Kč |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele

DoD = Depth of Discharge , tedy maximální hloubka vybití akumulátoru